E.02.01.05.026	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta piena IP65 per vano cavi esterno da 300x2000mm	cad		136,61	5,00%
E.02.01.05.027	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x1800mm	cad		216,49	3,00%
E.02.01.05.028	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x1800mm	cad		375,57	2,00%
E.02.01.05.029	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x1800mm	cad		408,78	2,00%
E.02.01.05.030	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x2000mm	cad		232,10	3,00%
E.02.01.05.031	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x2000mm	cad		400,25	2,00%
E.02.01.05.032	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x2000mm	cad		430,44	1,00%
E.02.01.05.033	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x1800mm	cad		420,89	2,00%
E.02.01.05.034	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x1800mm	cad		467,13	1,00%
E.02.01.05.035	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x1800mm	cad		518,80	1,00%
E.02.01.05.036	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x2000mm	cad		502,18	1,00%
E.02.01.05.037	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x2000mm	cad		556,58	1,00%
E.02.01.05.038	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x2000mm	cad		603,04	1,00%
E.02.01.05.039	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Vano cavi esterno - 1800x300x400mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare	cad		1243,56	1,00%
E.02.01.05.040	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Vano cavi esterno - 1800x300x600mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare	cad		1278,12	1,00%
E.02.01.05.041	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Vano cavi esterno - 1800x300x800mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare	cad		1351,39	2,00%
E.02.01.05.042	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Vano cavi esterno - 2000x300x400mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare	cad		1307,68	1,00%
E.02.01.05.043	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Vano cavi esterno - 2000x300x600mm (IP31 con profilo di finitura)	cad		1342,21	1,00%
E.02.01.05.044	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Vano cavi esterno - 2000x300x800mm (IP31 con profilo di finitura)	cad		1415,57	1,00%
E.02.01.05.045	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 1800x600mm	cad		108,70	1,00%
E.02.01.05.046	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 1800x800mm	cad		75,74	1,00%
E.02.01.05.047	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 2000x600mm	cad		87,22	1,00%
E.02.01.05.048	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 2000x800mm	cad		94,31	1,00%
E.02.01.05.049	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 160A (per quadro da 400mm)	cad		115,57	3,00%
E.02.01.05.050	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 250A (per quadro da 400mm)	cad		168,66	2,00%
E.02.01.05.051	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 630A (per quadro da 400mm)	cad		170,09	3,00%
E.02.01.05.052	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 160A (per quadro da 600mm)	cad		115,57	3,00%
E.02.01.05.053	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 250A (per quadro da 600mm)	cad		163,01	3,00%
E.02.01.05.054	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 630A (per quadro da 600mm)	cad		174,44	3,00%
E.02.01.05.055	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 800A (per quadro da 600mm)	cad		433,14	1,00%
E.02.01.05.056	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sovrapprezzo kit interruttore scatolato fino a 1600A (per quadro da 600mm)	cad		507,56	1,00%
E.02.01.05.057	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 160A (per quadro da 850mm)	cad		152,91	2,00%
E.02.01.05.058	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 250A (per quadro da 850mm)	cad		205,89	2,00%
E.02.01.05.059	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 630A (per quadro da 850mm)	cad		224,44	2,00%
E.02.01.05.060	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 800A (per quadro da 850mm)	cad		258,13	2,00%
E.02.01.05.061	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit interruttore scatolato fino a 1600A (per quadro da 850mm)	cad		309,36	2,00%
E.02.01.05.062	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit piastra di fondo per apparecchi non modulari 600x200	cad		104,38	3,00%
E.02.01.05.063	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Kit piastra di fondo per apparecchi non modulari 850x200	cad		121,89	3,00%
E.02.01.05.064	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (400x200)	cad		72,16	4,00%
E.02.01.05.065	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (600x200)	cad		74,04	4,00%
E.02.01.05.066	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (600x300)	cad		87,91	4,00%
E.02.01.05.067	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (850x200)	cad		94,16	4,00%
E.02.01.05.068	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (850x300)	cad		99,53	4,00%
E.02.01.05.069	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 400x100mm	cad		31,03	4,00%
E.02.01.05.070	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 400x200mm	cad		37,75	3,00%
E.02.01.05.071	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 400x600mm	cad		87,46	3,00%
E.02.01.05.072	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 600x100mm	cad		32,48	4,00%
E.02.01.05.073	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 600x200mm	cad		38,93	3,00%
E.02.01.05.074	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 600x600mm	cad		91,65	3,00%
E.02.01.05.075	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 850x100mm	cad		38,15	3,00%
E.02.01.05.076	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 850x100mm	cad		48,06	3,00%
E.02.01.05.077	QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 850x600mm	cad		101,23	2,00%
E.02.01.06	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.06.001	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 400 A (Lung. 1730mm)	cad		816,90	4,00%
E.02.01.06.002	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 800 A (neutro ½ F) (Lung. 1730mm)	cad		924,15	3,00%
E.02.01.06.003	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 1250 A (neutro ½ F) (Lung. 1730mm)	cad		2000,03	2,00%
E.02.01.06.004	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 1600 A (neutro 1250A) (Lung. 1730mm)	cad		2440,74	2,00%
E.02.01.06.005	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 250A (Lung. 1000mm)	cad		283,86	6,00%
E.02.01.06.006	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 400A (Neutro ½ di fase) (Lung. 1000mm)	cad		322,18	7,00%
E.02.01.06.007	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 630A (Neutro 400A) (Lung. 1000mm)	cad		424,22	7,00%
E.02.01.06.008	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 250A (Lung. 1750mm)	cad		502,58	3,00%
E.02.01.06.009	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 400A (Neutro 250A) (Lung. 1750mm)	cad		565,10	4,00%
E.02.01.06.010	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 630A (Neutro 400A)(Lung. 1750mm)	cad		719,03	4,00%
E.02.01.06.011	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 800A (Neutro 400A) (Lung. 1750mm)	cad		1321,27	3,00%
E.02.01.06.012	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 1250A (Neutro 630A) (Lung. 1750mm)	cad		1790,44	2,00%
E.02.01.06.013	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 1600A (Lung. 1750mm)	cad		3534,67	1,00%
E.02.01.06.014	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 1600A (neutro 2x630A) (Lung. 1750mm)	cad		3370,94	2,00%
E.02.01.06.015	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Set di barre piatte in rame preforate Portata 3200A (Neutro ½ di fase) (Lung. 1750mm)	cad		5463,21	1,00%
E.02.01.07	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.07.001	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra 2P 100A 12 moduli	cad		29,60	18,00%
E.02.01.07.002	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra 2P 100A 24 moduli	cad		44,15	14,00%
E.02.01.07.003	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra 4P 100A 12 moduli	cad		53,94	12,00%
E.02.01.07.004	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra 4P 100A 24 moduli	cad		74,27	10,00%
E.02.01.07.005	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra 4P 100A 36 moduli	cad		84,69	10,00%
E.02.01.07.006	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni connessione 1P+N (un modulo)	cad		3,64	19,00%
E.02.01.07.007	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni connessione 1P	cad		3,40	11,00%
E.02.01.08	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.08.001	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 600x1800mm	cad		298,02	4,00%
E.02.01.08.002	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 600x2000mm	cad		349,51	4,00%
E.02.01.08.003	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 850x1800mm	cad		372,35	3,00%
E.02.01.08.004	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 850x2000mm	cad		403,87	4,00%
E.02.01.09	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.09.001	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x160A	cad		92,46	6,00%
E.02.01.09.002	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x250A	cad		160,19	4,00%
E.02.01.09.003	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x630A	cad		165,90	4,00%
E.02.01.09.004	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x800A	cad		188,75	3,00%
E.02.01.09.005	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x1600A	cad		194,58	5,00%
E.02.01.09.006	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x630A	cad		197,38	4,00%
E.02.01.09.007	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x1600A	cad		230,18	5,00%
E.02.01.10	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.10.001	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x160A	cad		150,56	6,00%
E.02.01.10.002	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x250A	cad		232,39	4,00%
E.02.01.10.003	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x630A	cad		254,00	4,00%
E.02.01.10.004	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x800A	cad		283,28	4,00%
E.02.01.10.005	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x1600A	cad		346,13	4,00%
E.02.01.10.006	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x630A	cad		467,59	3,00%
E.02.01.10.007	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x1600A	cad		570,46	3,00%
E.02.01.11	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.11.001	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura ripiano universale di larghezza 400mm	cad		73,92	4,00%
E.02.01.11.002	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura ripiano universale di larghezza 600mm	cad		77,41	4,00%
E.02.01.11.003	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura ripiano universale di larghezza 850mm	cad		95,94	3,00%
E.02.01.11.004	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura (400x500/700mm)	cad		65,96	5,00%
E.02.01.11.005	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura (600x500/700mm)	cad		69,06	5,00%
E.02.01.11.006	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura (larghezza 600x900mm)	cad		74,59	4,00%
E.02.01.11.007	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre in verticale nella struttura (larghezza 400mm)	cad		73,22	4,00%
E.02.01.11.008	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre in verticale nella struttura (larghezza 600mm)	cad		77,94	4,00%
E.02.01.11.009	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 1800 e larghezza 600mm, completi di distanziatori	cad		191,85	5,00%
E.02.01.11.010	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 2000 e larghezza 600mm, completi di distanziatori	cad		227,59	6,00%
E.02.01.11.011	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 1800 e larghezza 800mm, completi di distanziatori	cad		244,75	6,00%
E.02.01.11.012	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 2000 e larghezza 800mm, completi di distanziatori	cad		271,93	5,00%
E.02.01.11.013	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per vano interno 200x600mm	cad		130,08	6,00%
E.02.01.11.014	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per vano esterno 200x800mm	cad		149,23	6,00%
E.02.01.11.015	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per armadi da 600mm	cad		158,80	5,00%
E.02.01.11.016	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per armadi da 850mm	cad		191,64	4,00%
E.02.01.11.017	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste verticalmente) per vano interno altezza 1800mm	cad		373,26	4,00%
E.02.01.11.018	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste verticalmente) per vano interno altezza 2000mm	cad		394,66	4,00%
E.02.02	QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA
E.02.02.01	QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA FINO A 15KW / Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) per gruppi di misura, predisposto per un gruppo di misura trifase a 15 KW o di due gruppi di misura monofase a 6 kW. Composto da armadio, coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave predisposta per lucchetto, eventuale sostegno in vetroresina D. 120mm. Conformità alle norme di prodotti in vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli accessori di assemblaggio, la posa, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.02.01.001	QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA FINO A 15KW / Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) per gruppi di misura, predisposto per un gruppo di misura trifase a 15 KW o di due gruppi di misura monofase a 6 kW. Composto da armadio, coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave predisposta per lucchetto, eventuale sostegno in vetroresina D. 120mm. Conformità alle norme di prodotti in vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli accessori di assemblaggio, la posa, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) predisposizione di gruppo trifase di misura a 15 KW o n° 2 gruppi di misura monofase a 6 KW. Versione completa di palo	cad		345,08	9,00%
E.02.02.01.002	QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA FINO A 15KW / Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) per gruppi di misura, predisposto per un gruppo di misura trifase a 15 KW o di due gruppi di misura monofase a 6 kW. Composto da armadio, coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave predisposta per lucchetto, eventuale sostegno in vetroresina D. 120mm. Conformità alle norme di prodotti in vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli accessori di assemblaggio, la posa, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) predisposizione di gruppo trifase di misura a 15 KW o n° 2 gruppi di misura monofase a 6 KW. Versione a parete.	cad		144,24	7,00%
E.02.03	CENTRALINO PER LOCALI DA INCASSO O DA PARETE
E.02.03.04	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO IP55 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso con porta trasparente IP55, in tecnopolimero halogen free, con pareti orizzontali con fori pre-tranciati e sfondabili, e ridotta profondità di ingombro. Predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.04.001	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO IP55 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso con porta trasparente IP55, in tecnopolimero halogen free, con pareti orizzontali con fori pre-tranciati e sfondabili, e ridotta profondità di ingombro. Predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Centralino Grigio RAL 7035 con porta trasparente fumè - IP55 - 6 mod.	cad		45,41	19,00%
E.02.03.04.002	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO IP55 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso con porta trasparente IP55, in tecnopolimero halogen free, con pareti orizzontali con fori pre-tranciati e sfondabili, e ridotta profondità di ingombro. Predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Centralino Grigio RAL 7035 con porta trasparente fumè - IP55 - 12 mod.	cad		58,63	18,00%
E.02.03.05	CENTRALINO/QUADRO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP65 / Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free. In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.05.004	CENTRALINO/QUADRO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP65 / Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free. In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce 18 mod.	cad		70,81	14,00%
E.02.03.05.007	CENTRALINO/QUADRO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP65 / Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free. In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - allogg. morsett. - 54 mod.	cad		190,78	13,00%
E.02.03.05.008	CENTRALINO/QUADRO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP65 / Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free. In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - allogg. morsett. - 72 (3x18) mod.	cad		275,92	11,00%
E.02.03.06	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.06.001	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 12 mod.	cad		109,75	11,00%
E.02.03.06.002	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 24 mod.	cad		135,22	12,00%
E.02.03.06.003	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 36 mod.	cad		156,46	12,00%
E.02.03.06.004	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 48 mod.	cad		205,72	11,00%
E.02.03.07	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.07.001	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Morsettiera con barra di neutro e di terra per centralini 8 moduli	cad		8,24	4,00%
E.02.03.07.002	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Morsettiera con barra di neutro e di terra per centralini 12 moduli	cad		13,56	3,00%
E.02.03.07.003	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Morsettiera con barra di neutro e di terra per centralini 18 moduli	cad		20,60	2,00%
E.02.03.07.004	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Serratura di sicurezza a cilindro per centralini e quadri completa di chiave	cad		15,63	1,00%
E.02.04	QUADRI STAGNI DA PARETE
E.02.04.01	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.01.001	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim. 250x300x160mm	cad		105,09	7,00%
E.02.04.01.002	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim. 310x425x160mm	cad		115,27	7,00%
E.02.04.01.003	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.405x500x200mm	cad		159,53	7,00%
E.02.04.01.004	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.405x650x200mm	cad		184,28	6,00%
E.02.04.01.005	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.515x650x250mm	cad		211,11	7,00%
E.02.04.01.006	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.585x800x300mm	cad		306,06	6,00%
E.02.04.01.007	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte delle dimensioni di 800x1060x350	cad		452,51	5,00%
E.02.04.01.008	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim. 310x425x160mm	cad		143,44	6,00%
E.02.04.01.009	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.405x500x200mm	cad		187,20	6,00%
E.02.04.01.010	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.405x650x200mm	cad		216,67	5,00%
E.02.04.01.011	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.515x650x250mm	cad		256,71	5,00%
E.02.04.01.012	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.585x800x300mm	cad		362,07	5,00%
E.02.04.01.013	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.800x1060x350mm	cad		577,74	4,00%
E.02.04.02	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.02.001	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim. 250x300x160mm	cad		108,48	6,00%
E.02.04.02.002	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim. 310x425x160mm	cad		135,16	6,00%
E.02.04.02.003	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.405x500x200mm	cad		196,93	5,00%
E.02.04.02.004	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.405x650x200mm	cad		246,14	4,00%
E.02.04.02.005	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.515x650x250mm	cad		292,44	5,00%
E.02.04.02.006	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.585x800x300mm	cad		450,54	4,00%
E.02.04.02.007	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.800x1060x350mm	cad		832,61	3,00%
E.02.04.02.008	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim. 250x300x160mm	cad		109,08	6,00%
E.02.04.02.009	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim. 310x425x160mm	cad		162,13	5,00%
E.02.04.02.010	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.405x500x200mm	cad		226,95	5,00%
E.02.04.02.011	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.405x650x200mm	cad		268,25	4,00%
E.02.04.02.012	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.515x650x250mm	cad		349,55	4,00%
E.02.04.02.013	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.585x800x300mm	cad		481,46	4,00%
E.02.04.02.014	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta con oblò trasparente dim.800x1060x350mm	cad		884,21	2,00%
E.02.04.03	QUADRO STAGNO DA PARETE IN ACCIAIO INOX / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in acciaio inossidabile da 10/10 a 15/10 tipo Inox AISI 304, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio inox, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.03.001	QUADRO STAGNO DA PARETE IN ACCIAIO INOX / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in acciaio inossidabile da 10/10 a 15/10 tipo Inox AISI 304, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio inox, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim. 310x425x160mm	cad		442,05	2,00%
E.02.04.03.002	QUADRO STAGNO DA PARETE IN ACCIAIO INOX / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in acciaio inossidabile da 10/10 a 15/10 tipo Inox AISI 304, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio inox, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.405x650x200mm	cad		750,12	1,00%
E.02.04.03.003	QUADRO STAGNO DA PARETE IN ACCIAIO INOX / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in acciaio inossidabile da 10/10 a 15/10 tipo Inox AISI 304, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio inox, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte con porta cieca dim.585x800x300mm	cad		1206,32	1,00%
E.02.04.04	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.04.001	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per pannelli modulari interni da quadro di larghezza 310 fino a 515mm	cad		23,86	15,00%
E.02.04.04.002	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per pannelli modulari interni da quadro di larghezza a 585 mm (28 moduli)	cad		29,34	12,00%
E.02.04.04.003	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per pannelli modulari interni da quadro di larghezza a 800 mm (36 moduli)	cad		36,07	10,00%
E.02.04.04.004	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per pannelli ciechi (larghezza 1 modulo) da quadro di larghezza da 310 a 585	cad		20,94	17,00%
E.02.04.04.005	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per pannelli ciechi (larghezza 1 modulo) per quadri di larghezza 800	cad		25,98	13,00%
E.02.04.04.006	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per kit ventilazione	cad		139,80	4,00%
E.02.04.04.007	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo serratura a chiave con maniglia	cad		19,23	18,00%
E.02.04.04.008	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per controporta a cerniera per montaggio apparecchi di comando per quadri di larghezza 310 fino a 515mm	cad		42,66	8,00%
E.02.04.04.009	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per controporta a cerniera per montaggio apparecchi di comando per quadri di larghezza a 585 mm (28 moduli)	cad		77,86	4,00%
E.02.04.04.010	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per controporta a cerniera per montaggio apparecchi di comando per quadro di larghezza a 800 mm	cad		167,74	2,00%
E.02.04.04.011	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 250	cad		20,10	26,00%
E.02.04.04.012	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 310	cad		27,90	19,00%
E.02.04.04.013	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 405	cad		40,91	13,00%
E.02.04.04.014	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 515	cad		54,42	10,00%
E.02.04.04.015	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 585	cad		76,38	7,00%
E.02.04.04.016	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 800	cad		93,48	6,00%
E.02.04.04.017	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte tasca portadocumenti	cad		12,05	7,00%
E.02.05	QUADRI PER CANTIERI
E.02.05.01	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere allusura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.05.01.001	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere allusura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC VUOTO 12 MODULI	cad		398,12	2,00%
E.02.05.01.002	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere allusura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC VUOTO 24 MODULI	cad		495,81	2,00%
E.02.05.01.003	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere allusura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC con n°2 presa 2P+T 16A e n°3 prese 3P+T 16A e relative protezioni	cad		1117,99	1,00%
E.02.05.01.004	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere allusura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC con n°3 presa 2P+T 16A e n°2 prese 3P+T 16A E n°1 presa 3P+T da 32A con relative protezioni	cad		1289,68	1,00%
E.02.11	QUADRI E ARMADI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE E DA PAVIMENTO IN ACCIAIO
E.02.11.01	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.11.01.001	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x400x250mm.	cad		281,91	8,00%
E.02.11.01.002	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x400x250mm.	cad		323,79	8,00%
E.02.11.01.003	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x400x250mm.	cad		371,38	9,00%
E.02.11.01.004	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x400x250mm.	cad		423,42	9,00%
E.02.11.01.005	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x400x250mm.	cad		588,98	7,00%
E.02.11.01.006	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x400x250mm.	cad		670,11	7,00%
E.02.11.01.007	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x400x250mm.	cad		737,23	7,00%
E.02.11.01.008	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x400x250mm.	cad		809,66	7,00%
E.02.11.01.009	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x600x250mm.	cad		312,69	7,00%
E.02.11.01.010	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x600x250mm.	cad		337,74	8,00%
E.02.11.01.011	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x600x250mm.	cad		393,11	8,00%
E.02.11.01.012	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x600x250mm.	cad		484,08	8,00%
E.02.11.01.013	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x600x250mm.	cad		640,46	7,00%
E.02.11.01.014	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x600x250mm.	cad		735,72	7,00%
E.02.11.01.015	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x600x250mm.	cad		807,40	7,00%
E.02.11.01.016	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x600x250mm.	cad		889,20	7,00%
E.02.11.01.017	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x800x250mm.	cad		370,92	6,00%
E.02.11.01.018	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x800x250mm.	cad		429,92	6,00%
E.02.11.01.019	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x800x250mm.	cad		487,61	7,00%
E.02.11.01.020	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x800x250mm.	cad		603,33	6,00%
E.02.11.01.021	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x800x250mm.	cad		692,48	6,00%
E.02.11.01.022	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x800x250mm.	cad		797,27	6,00%
E.02.11.01.023	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x800x250mm.	cad		877,66	6,00%
E.02.11.01.024	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x800x250mm.	cad		973,01	6,00%
E.02.11.01.025	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x400x250mm.	cad		643,91	3,00%
E.02.11.01.026	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x400x250mm.	cad		692,62	3,00%
E.02.11.01.027	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x400x250mm.	cad		745,10	3,00%
E.02.11.01.028	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x400x250mm.	cad		801,65	3,00%
E.02.11.01.029	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x400x250mm.	cad		862,74	3,00%
E.02.11.01.030	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x400x250mm.	cad		937,52	3,00%
E.02.11.01.031	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x400x250mm.	cad		1079,24	3,00%
E.02.11.01.032	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x400x250mm.	cad		1159,53	3,00%
E.02.11.01.033	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x600x250mm.	cad		774,16	2,00%
E.02.11.01.034	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x600x250mm.	cad		831,14	2,00%
E.02.11.01.035	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x600x250mm.	cad		892,55	2,00%
E.02.11.01.036	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x600x250mm.	cad		958,39	2,00%
E.02.11.01.037	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x600x250mm.	cad		1029,90	2,00%
E.02.11.01.038	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x600x250mm.	cad		1170,75	2,00%
E.02.11.01.039	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x600x250mm.	cad		1266,69	2,00%
E.02.11.01.040	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x600x250mm.	cad		1367,37	2,00%
E.02.11.01.041	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x800x250mm.	cad		839,50	2,00%
E.02.11.01.042	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x800x250mm.	cad		909,05	2,00%
E.02.11.01.043	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x800x250mm.	cad		984,46	2,00%
E.02.11.01.044	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x800x250mm.	cad		1066,19	2,00%
E.02.11.01.045	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x800x250mm.	cad		1154,53	2,00%
E.02.11.01.046	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x800x250mm.	cad		1259,79	2,00%
E.02.11.01.047	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x800x250mm.	cad		1414,91	2,00%
E.02.11.01.048	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x800x250mm.	cad		1526,75	2,00%
E.02.11.01.049	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x400x250mm.	cad		242,13	9,00%
E.02.11.01.050	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x400x250mm.	cad		286,95	8,00%
E.02.11.01.051	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x400x250mm.	cad		325,35	8,00%
E.02.11.01.052	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x400x250mm.	cad		378,22	7,00%
E.02.11.01.053	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x400x250mm.	cad		540,56	6,00%
E.02.11.01.054	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x400x250mm.	cad		611,91	5,00%
E.02.11.01.055	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x400x250mm.	cad		670,08	5,00%
E.02.11.01.056	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x400x250mm.	cad		733,14	5,00%
E.02.11.01.057	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x600x250mm.	cad		276,29	8,00%
E.02.11.01.058	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x600x250mm.	cad		293,11	8,00%
E.02.11.01.059	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x600x250mm.	cad		334,20	8,00%
E.02.11.01.060	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x600x250mm.	cad		403,80	7,00%
E.02.11.01.061	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x600x250mm.	cad		525,82	6,00%
E.02.11.01.062	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x600x250mm.	cad		598,74	5,00%
E.02.11.01.063	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x600x250mm.	cad		652,85	5,00%
E.02.11.01.064	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x600x250mm.	cad		715,25	5,00%
E.02.11.01.065	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x800x250mm.	cad		303,39	7,00%
E.02.11.01.066	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x800x250mm.	cad		347,14	7,00%
E.02.11.01.067	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x800x250mm.	cad		390,40	7,00%
E.02.11.01.068	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x800x250mm.	cad		479,81	6,00%
E.02.11.01.069	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x800x250mm.	cad		547,76	5,00%
E.02.11.01.070	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x800x250mm.	cad		628,46	5,00%
E.02.11.01.071	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x800x250mm.	cad		689,54	5,00%
E.02.11.01.072	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x800x250mm.	cad		762,54	5,00%
E.02.11.01.073	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit di affiancamento per strutture monoblocco completo di guarnizione e staffe, altezze indicative da 600mm a 1200mm.	cad		60,42	7,00%
E.02.11.01.074	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit di affiancamento per strutture monoblocco completo di guarnizione e staffe, altezze indicative da 1400mm a 2000mm.	cad		86,32	5,00%
E.02.11.01.075	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 600x200mm.	cad		82,68	5,00%
E.02.11.01.076	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 800x200mm.	cad		101,79	4,00%
E.02.11.01.077	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1000x200mm.	cad		125,60	3,00%
E.02.11.01.078	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1200x200mm.	cad		155,49	3,00%
E.02.11.01.079	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1400x200mm.	cad		181,76	2,00%
E.02.11.01.080	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1600x200mm.	cad		236,51	2,00%
E.02.11.01.081	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1800x200mm.	cad		306,06	1,00%
E.02.11.01.082	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 2000x200mm.	cad		376,19	1,00%
E.02.11.01.101	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 600x400mm.	cad		124,10	3,00%
E.02.11.01.102	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 800x400mm.	cad		133,25	3,00%
E.02.11.01.103	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1000x400mm.	cad		142,44	3,00%
E.02.11.01.104	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1200x400mm.	cad		163,57	3,00%
E.02.11.01.105	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1400x400mm.	cad		171,38	2,00%
E.02.11.01.106	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1600x400mm.	cad		183,28	2,00%
E.02.11.01.107	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1800x400mm.	cad		218,60	2,00%
E.02.11.01.108	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 2000x400mm.	cad		241,09	2,00%
E.02.11.01.109	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 600x600mm.	cad		126,97	3,00%
E.02.11.01.110	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 800x600mm.	cad		137,47	3,00%
E.02.11.01.111	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1000x600mm.	cad		153,01	3,00%
E.02.11.01.112	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1200x600mm.	cad		166,41	3,00%
E.02.11.01.113	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1400x600mm.	cad		191,80	2,00%
E.02.11.01.114	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1600x600mm.	cad		208,68	2,00%
E.02.11.01.115	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1800x600mm.	cad		239,66	2,00%
E.02.11.01.116	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 2000x600mm.	cad		263,01	2,00%
E.02.11.01.117	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 600x800mm.	cad		137,47	3,00%
E.02.11.01.118	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 800x800mm.	cad		153,23	3,00%
E.02.11.01.119	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1000x800mm.	cad		170,90	2,00%
E.02.11.01.120	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1200x800mm.	cad		190,61	2,00%
E.02.11.01.121	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1400x800mm.	cad		214,98	2,00%
E.02.11.01.122	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1600x800mm.	cad		234,15	2,00%
E.02.11.01.123	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 1800x800mm.	cad		269,24	2,00%
E.02.11.01.124	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta cieca con dimensioni indicative 2000x800mm.	cad		298,73	1,00%
E.02.11.01.125	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 600x400mm.	cad		181,78	2,00%
E.02.11.01.126	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 800x400mm.	cad		194,40	2,00%
E.02.11.01.127	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1000x400mm.	cad		208,91	2,00%
E.02.11.01.128	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1200x400mm.	cad		228,32	2,00%
E.02.11.01.129	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1400x400mm.	cad		265,44	2,00%
E.02.11.01.130	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1600x400mm.	cad		298,57	1,00%
E.02.11.01.131	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1800x400mm.	cad		323,25	1,00%
E.02.11.01.132	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 2000x400mm.	cad		353,30	1,00%
E.02.11.01.133	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 600x600mm.	cad		201,19	2,00%
E.02.11.01.134	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 800x600mm.	cad		215,30	2,00%
E.02.11.01.135	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1000x600mm.	cad		231,39	2,00%
E.02.11.01.136	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1200x600mm.	cad		252,75	2,00%
E.02.11.01.137	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1400x600mm.	cad		294,23	1,00%
E.02.11.01.138	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1600x600mm.	cad		330,98	1,00%
E.02.11.01.139	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1800x600mm.	cad		358,50	1,00%
E.02.11.01.140	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 2000x600mm.	cad		391,86	1,00%
E.02.11.01.141	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 600x800mm.	cad		269,47	2,00%
E.02.11.01.142	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 800x800mm.	cad		288,40	1,00%
E.02.11.01.143	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1000x800mm.	cad		310,08	1,00%
E.02.11.01.144	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1200x800mm.	cad		339,10	1,00%
E.02.11.01.145	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1400x800mm.	cad		401,80	1,00%
E.02.11.01.146	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1600x800mm.	cad		453,06	1,00%
E.02.11.01.147	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 1800x800mm.	cad		489,80	1,00%
E.02.11.01.148	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. porta vetro con dimensioni indicative 2000x800mm.	cad		537,20	1,00%
E.02.11.01.201	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. zoccolo (impilabili fino a 3) compatibile con tutte le altezze con dimensioni indicative 100x400mm.	cad		88,53	5,00%
E.02.11.01.202	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. zoccolo (impilabili fino a 3) compatibile con tutte le altezze con dimensioni indicative 100x600mm.	cad		92,64	5,00%
E.02.11.01.203	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. zoccolo (impilabili fino a 3) compatibile con tutte le altezze con dimensioni indicative 100x800mm.	cad		99,81	4,00%
E.02.11.01.301	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 12 moduli per fila, dimensioni indicative 150x400mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		64,85	7,00%
E.02.11.01.302	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 12 moduli per fila, dimensioni indicative 200x400mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		66,58	6,00%
E.02.11.01.303	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 12 moduli per fila, dimensioni indicative 300x400mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		84,65	5,00%
E.02.11.01.304	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 24 moduli per fila, dimensioni indicative 150x600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		75,15	6,00%
E.02.11.01.305	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 24 moduli per fila, dimensioni indicative 200x600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		77,54	5,00%
E.02.11.01.306	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 24 moduli per fila, dimensioni indicative 300x600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		103,02	4,00%
E.02.11.01.307	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 36 moduli per fila, dimensioni indicative 150x800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		92,75	5,00%
E.02.11.01.308	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 36 moduli per fila, dimensioni indicative 200x800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		96,11	4,00%
E.02.11.01.309	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 36 moduli per fila, dimensioni indicative 300x800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		133,33	3,00%
E.02.11.01.310	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per interruttori scatolati con differenziale, larghezza indicativa 600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		112,67	4,00%
E.02.11.01.311	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per interruttori scatolati con differenziale, larghezza indicativa 800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		128,63	3,00%
E.02.11.01.312	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit modulare per sistema di cablaggio semplificato, larghezza indicativa 600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		143,18	3,00%
E.02.11.01.313	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit modulare per sistema di cablaggio semplificato, larghezza indicativa 800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		173,50	2,00%
E.02.11.01.314	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 150x400mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		59,00	7,00%
E.02.11.01.315	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 200x400mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		60,58	7,00%
E.02.11.01.316	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 300x400mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		76,82	6,00%
E.02.11.01.317	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 150x600mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		68,28	6,00%
E.02.11.01.318	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 200x600mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		70,42	6,00%
E.02.11.01.319	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 300x600mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		93,34	5,00%
E.02.11.01.320	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 150x800mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		84,13	5,00%
E.02.11.01.321	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 200x800mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		87,11	5,00%
E.02.11.01.322	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 300x800mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		120,64	4,00%
E.02.11.01.401	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		82,48	5,00%
E.02.11.01.402	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		96,34	4,00%
E.02.11.01.403	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		101,31	4,00%
E.02.11.01.404	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		104,70	4,00%
E.02.11.01.405	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		119,64	4,00%
E.02.11.01.406	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		129,11	3,00%
E.02.11.01.407	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		96,03	4,00%
E.02.11.01.408	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		114,36	4,00%
E.02.11.01.409	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		120,32	4,00%
E.02.11.01.410	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		131,09	3,00%
E.02.11.01.411	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		139,95	3,00%
E.02.11.01.412	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		150,01	3,00%
E.02.11.01.413	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 300mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		78,86	5,00%
E.02.11.01.414	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		86,05	5,00%
E.02.11.01.415	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 300mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		124,10	3,00%
E.02.11.01.416	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 450mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		134,75	3,00%
E.02.11.01.417	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 300mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		134,12	3,00%
E.02.11.01.418	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 450mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		153,31	3,00%
E.02.11.01.419	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		96,84	4,00%
E.02.11.01.420	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		101,98	4,00%
E.02.11.01.421	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		150,88	3,00%
E.02.11.01.422	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		157,77	3,00%
E.02.11.01.423	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		161,33	3,00%
E.02.11.01.424	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		175,32	2,00%
E.02.11.01.425	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit multipli per interruttori scatolati ad installazione verticale di larghezza indicativa 600mm - fino 3 interruttori affiancati di portata 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		130,01	3,00%
E.02.11.01.426	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit multipli per interruttori scatolati ad installazione verticale di larghezza indicativa 800mm - fino 4 interruttori affiancati di portata 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		140,54	3,00%
E.02.11.01.427	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		210,80	2,00%
E.02.11.01.428	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		112,54	4,00%
E.02.11.01.429	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		137,24	3,00%
E.02.11.01.430	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		155,18	3,00%
E.02.11.01.431	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		159,12	3,00%
E.02.11.01.432	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		86,05	5,00%
E.02.11.01.433	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		112,54	4,00%
E.02.11.01.434	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		112,54	4,00%
E.02.11.01.435	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		155,18	3,00%
E.02.11.01.436	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		155,18	3,00%
E.02.11.01.437	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando centrale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		86,05	5,00%
E.02.11.01.438	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando centrale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		112,54	4,00%
E.02.11.01.439	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per interruttori di manovra con comando centrale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		86,05	5,00%
E.02.11.01.440	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit per commutatori di trasferimento automatico (ATS) ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 600mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		138,84	3,00%
E.02.11.01.501	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 300x400mm.	cad		44,75	10,00%
E.02.11.01.502	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 150x600mm.	cad		52,70	8,00%
E.02.11.01.503	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 200x600mm.	cad		55,64	8,00%
E.02.11.01.504	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 250x600mm.	cad		58,11	7,00%
E.02.11.01.505	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 300x600mm.	cad		63,80	7,00%
E.02.11.01.506	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 400x600mm.	cad		69,22	6,00%
E.02.11.01.507	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 500x600mm.	cad		81,81	5,00%
E.02.11.01.508	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 600x600mm.	cad		95,21	4,00%
E.02.11.01.509	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 800x600mm.	cad		110,03	4,00%
E.02.11.01.510	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 900x600mm.	cad		125,60	3,00%
E.02.11.01.511	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 1000x600mm.	cad		143,39	3,00%
E.02.11.01.512	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 150x800mm.	cad		68,24	6,00%
E.02.11.01.513	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 200x800mm.	cad		72,18	6,00%
E.02.11.01.514	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 250x800mm.	cad		78,12	5,00%
E.02.11.01.515	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 300x800mm.	cad		84,57	5,00%
E.02.11.01.516	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 400x800mm.	cad		91,65	5,00%
E.02.11.01.517	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 500x800mm.	cad		108,68	4,00%
E.02.11.01.518	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 600x800mm.	cad		124,81	3,00%
E.02.11.01.519	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 800x800mm.	cad		143,86	3,00%
E.02.11.01.520	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 900x800mm.	cad		164,52	3,00%
E.02.11.01.521	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 1000x800mm.	cad		183,44	2,00%
E.02.11.01.522	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 100x400mm.	cad		33,96	13,00%
E.02.11.01.523	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 200x400mm.	cad		40,58	10,00%
E.02.11.01.524	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 300x400mm.	cad		47,48	9,00%
E.02.11.01.525	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 400x400mm.	cad		61,14	7,00%
E.02.11.01.526	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 500x400mm.	cad		83,50	5,00%
E.02.11.01.527	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 600x400mm.	cad		90,22	5,00%
E.02.11.01.528	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 800x400mm.	cad		103,64	4,00%
E.02.11.01.529	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 900x400mm.	cad		113,38	4,00%
E.02.11.01.530	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 100x600mm.	cad		42,46	10,00%
E.02.11.01.531	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 200x600mm.	cad		50,30	8,00%
E.02.11.01.532	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 300x600mm.	cad		63,32	7,00%
E.02.11.01.533	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 400x600mm.	cad		77,53	5,00%
E.02.11.01.534	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 500x600mm.	cad		101,04	4,00%
E.02.11.01.535	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 600x600mm.	cad		109,27	4,00%
E.02.11.01.536	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 800x600mm.	cad		125,52	3,00%
E.02.11.01.537	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 900x600mm.	cad		137,42	3,00%
E.02.11.01.538	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 100x800mm.	cad		48,88	9,00%
E.02.11.01.539	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 200x800mm.	cad		59,86	7,00%
E.02.11.01.540	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 300x800mm.	cad		78,24	5,00%
E.02.11.01.541	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 400x800mm.	cad		103,64	4,00%
E.02.11.01.542	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 500x800mm.	cad		111,44	4,00%
E.02.11.01.543	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 600x800mm.	cad		120,59	4,00%
E.02.11.01.544	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 800x800mm.	cad		163,57	3,00%
E.02.11.01.545	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 900x800mm.	cad		179,34	2,00%
E.02.11.01.546	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello per strumenti di dimensioni indicative 150x400mm.	cad		40,17	11,00%
E.02.11.01.547	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello per strumenti di dimensioni indicative 150x600mm.	cad		72,55	6,00%
E.02.11.01.548	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello per strumenti di dimensioni indicative 150x800mm.	cad		86,71	5,00%
E.02.11.01.549	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello per pulsanti di dimensioni indicative 150x400mm.	cad		35,12	12,00%
E.02.11.01.550	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello per pulsanti di dimensioni indicative 150x600mm.	cad		38,59	11,00%
E.02.11.01.551	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello per pulsanti di dimensioni indicative 150x800mm.	cad		44,20	10,00%
E.02.11.01.601	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. segregazione forma 2b: sbarra verticale in vano cavi esterno o interno con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 600mm.	cad		93,15	5,00%
E.02.11.01.602	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. segregazione forma 2b: sbarra verticale in vano cavi esterno o interno con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 800mm.	cad		119,13	4,00%
E.02.11.01.603	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. segregazione forma 2b: pannello di chiusura tetto o fondo per sbarra verticale.	cad		23,03	18,00%
E.02.11.01.604	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. segregazione forma 2b: sbarra verticale in struttura di larghezza 600/800mm - altezza 600mm.	cad		104,73	4,00%
E.02.11.01.605	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. segregazione forma 2b: sbarra verticale in struttura di larghezza 600/800mm - altezza 800mm.	cad		135,73	3,00%
E.02.11.01.606	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. segregazione forma 2b: pannello di chiusura tetto/fondo per struttura.	cad		18,69	23,00%
E.02.11.01.607	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. segregazione forma 2b: sbarra orizzontale di larghezza 600mm - altezza 300mm.	cad		91,09	5,00%
E.02.11.01.608	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. segregazione forma 2b: sbarra orizzontale di larghezza 800mm - altezza 300mm.	cad		104,54	4,00%
E.02.11.01.609	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. segregazione forma 2b: sbarra verticale in vano cavi esterno con dimensioni indicative di larghezza 250mm, altezza 1000mm.	cad		52,02	8,00%
E.02.11.01.701	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. ripartitore modulare di distribuzione, portata fino a 125A.	cad		85,94	5,00%
E.02.11.01.702	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. ripartitore modulare di distribuzione, portata fino a 160A.	cad		104,39	4,00%
E.02.11.01.703	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. ripartitore modulare di distribuzione di larghezza indicativa di 600mm, portata fino a 250A.	cad		291,09	1,00%
E.02.11.01.704	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. ripartitore modulare di distribuzione di larghezza indicativa 800mm, portata fino a 250A.	cad		416,94	1,00%
E.02.11.01.705	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di distribuzione a sezione sagomata con dimensioni indicative 20x20mm, sezione 200mmq, portata fino a 400A.	m		70,83	3,00%
E.02.11.01.706	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di distribuzione a sezione sagomata con dimensioni indicative 20x20mm, sezione 280mmq, portata fino a 800A.	m		150,49	1,00%
E.02.11.01.707	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre lineare per sbarre a profilo sagomato in verticale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		39,90	11,00%
E.02.11.01.708	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre lineare per sbarre a profilo sagomato in verticale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		44,88	9,00%
E.02.11.01.709	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre scalare per sbarre a profilo sagomato in verticale in vano cavi interno ed esterno. Completo di supporto di fissaggio in struttura.	cad		61,56	7,00%
E.02.11.01.710	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra piatta di distribuzione con dimensioni indicative 20x5mm, forata e filettata M6 - portata fino a 250A.	m		94,75	2,00%
E.02.11.01.711	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra piatta di distribuzione con dimensioni indicative 20x10mm, forata e filettata M6 - portata fino a 400A.	m		135,44	2,00%
E.02.11.01.712	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra piatta di distribuzione con dimensioni indicative 30x10mm, forata e filettata M8 - portata fino a 630A.	m		171,13	1,00%
E.02.11.01.713	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre lineare per sbarre piatte in verticale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		144,80	3,00%
E.02.11.01.714	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre lineare per sbarre piatte in verticale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		149,72	3,00%
E.02.11.01.715	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre scalare per sbarre piatte in verticale in vano cavi interno o esterno. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		203,15	2,00%
E.02.11.01.716	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. copertura terminale per supporti sbarre lineari.	cad		21,92	10,00%
E.02.11.01.717	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre scalare per sbarre piatte in orizzontale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		339,49	1,00%
E.02.11.01.718	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre scalare per sbarre piatte in orizzontale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		500,84	1,00%
E.02.11.01.719	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre scalare per sbarre sagomate in orizzontale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		103,71	4,00%
E.02.11.01.720	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portabarre scalare per sbarre sagomate in orizzontale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		147,24	3,00%
E.02.11.01.721	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 20x3mm - portata fino a 250A.	m		65,69	3,00%
E.02.11.01.722	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 20x5mm - portata fino a 400A.	m		97,70	2,00%
E.02.11.01.723	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 24x6mm - portata fino a 500A.	m		133,38	2,00%
E.02.11.01.724	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 32x5mm - portata fino a 630A.	m		190,61	1,00%
E.02.11.01.725	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di terra orizzontale forata 20x10mm, larghezza indicativa 400mm.	cad		68,43	6,00%
E.02.11.01.726	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di terra orizzontale forata 30x10mm, larghezza indicativa 400mm.	cad		77,31	6,00%
E.02.11.01.727	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di terra orizzontale forata 40x10mm, larghezza indicativa 400mm.	cad		88,02	5,00%
E.02.11.01.728	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di terra orizzontale forata 20x10mm, larghezza indicativa 600mm.	cad		102,85	4,00%
E.02.11.01.729	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di terra orizzontale forata 30x10mm, larghezza indicativa 600mm.	cad		120,99	4,00%
E.02.11.01.730	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di terra orizzontale forata 40x10mm, larghezza indicativa 600mm.	cad		142,70	3,00%
E.02.11.01.731	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di terra orizzontale forata 20x10mm, larghezza indicativa 800mm.	cad		143,54	3,00%
E.02.11.01.732	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di terra orizzontale forata 30x10mm, larghezza indicativa 800mm.	cad		169,87	3,00%
E.02.11.01.733	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbarra di terra orizzontale forata 40x10mm, larghezza indicativa 800mm.	cad		201,19	2,00%
E.03	E.03. APPARECCHIATURE DI BT
E.03.01	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI
E.03.01.04	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.04.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 15-25 kA 1md 1x6÷32 A (C)	cad		41,94	11,00%
E.03.01.04.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 15 kA 1md 1x40÷63 A (C)	cad		59,97	16,00%
E.03.01.04.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 15-25 kA 2md 2x6÷32 A (C)	cad		85,12	11,00%
E.03.01.04.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 15 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (C)	cad		114,60	16,00%
E.03.01.04.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 15-25 kA 3md 3x6÷32 A (C)	cad		133,05	10,00%
E.03.01.04.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 15 kA 3÷4md 3x40÷63 A (C)	cad		187,25	15,00%
E.03.01.04.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 15-25 kA 4md 4x6÷32 A (C)	cad		170,74	11,00%
E.03.01.04.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 15 kA 4md 4x40÷63 A (C)	cad		246,93	15,00%
E.03.01.04.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 15-25 kA 1md 1x6÷32 A (B-D-K-Z-M)	cad		45,24	10,00%
E.03.01.04.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 15 kA 1md 1x40÷63 A (B-D-K-Z-M)	cad		64,23	15,00%
E.03.01.04.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 15-25 kA 2md 2x6÷32 A (B-D-K-Z-M)	cad		92,48	10,00%
E.03.01.04.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 15 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (B-D-K-Z-M)	cad		122,41	15,00%
E.03.01.04.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 15-25 kA 3md 3x6÷32 A (B-D-K-Z-M)	cad		144,79	9,00%
E.03.01.04.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 15 kA 3÷4md 3x40÷63 A (B-D-K-Z-M)	cad		199,00	14,00%
E.03.01.04.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 15-25 kA 4md 4x6÷32 A (B-D-K-Z-M)	cad		181,67	10,00%
E.03.01.04.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 15 kA 4md 4x40÷63 A (B-D-K-Z-M)	cad		267,33	14,00%
E.03.01.05	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.05.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 10 kA 1,5md 1x100 A (C)	cad		83,23	6,00%
E.03.01.05.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 10 kA 1,5md 1x125 A (C)	cad		141,10	7,00%
E.03.01.05.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 10 kA 1,5md 1x100 A (D)	cad		98,74	10,00%
E.03.01.05.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 50 kA 1,5md 1x6÷63 A (B-C)	cad		108,13	9,00%
E.03.01.05.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 10 kA 3md 2x100 A (C)	cad		142,76	7,00%
E.03.01.05.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 10 kA 3md 2x125 A (C)	cad		222,45	4,00%
E.03.01.05.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 10 kA 3md 2x100 A (D)	cad		153,65	6,00%
E.03.01.05.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 50 kA 3md 2x6÷63 A (B-C)	cad		197,41	5,00%
E.03.01.05.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 10 kA 4,5md 3x100 A (C)	cad		179,26	8,00%
E.03.01.05.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 10 kA 4,5md 3x125 A (C)	cad		301,46	5,00%
E.03.01.05.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 10 kA 4,5md 3x100 A (D)	cad		214,65	13,00%
E.03.01.05.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 50 kA 4,5md 3x6÷63 A (B-C)	cad		306,33	9,00%
E.03.01.05.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 10 kA 6md 4x100 A (C)	cad		243,05	15,00%
E.03.01.05.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 10 kA 6md 4x125 A (C)	cad		402,84	9,00%
E.03.01.05.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 10 kA 6md 4x100 A (D)	cad		280,25	14,00%
E.03.01.05.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 50 kA 6md 4x6÷63 A (B-C)	cad		411,20	10,00%
E.03.01.10	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.10.001	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.01 A 2md 2x16 A	cad		137,96	7,00%
E.03.01.10.006	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 2x100 A	cad		319,45	6,00%
E.03.01.10.007	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x25 A	cad		172,33	10,00%
E.03.01.10.008	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x40 A	cad		180,21	10,00%
E.03.01.10.009	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 6md 4x63 A	cad		299,31	6,00%
E.03.01.10.010	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 6md 4x80 A	cad		510,83	7,00%
E.03.01.10.011	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 6md 4x100 A	cad		615,86	6,00%
E.03.01.10.012	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 6md 4x125 A	cad		1465,15	2,00%
E.03.01.10.016	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x80 A	cad		220,83	8,00%
E.03.01.10.017	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x100 A	cad		277,46	7,00%
E.03.01.10.018	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 4md 4x25 A	cad		143,31	13,00%
E.03.01.10.019	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 4md 4x40 A	cad		162,13	11,00%
E.03.01.10.020	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x63 A	cad		199,78	9,00%
E.03.01.10.021	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x80 A	cad		385,65	9,00%
E.03.01.10.022	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x100 A	cad		434,93	8,00%
E.03.01.10.023	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x125 A	cad		782,54	5,00%
E.03.01.11	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.11.001	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.01 A 2md 2x16 A	cad		165,43	6,00%
E.03.01.11.005	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 2x80 A	cad		315,72	6,00%
E.03.01.11.006	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 2x100 A	cad		387,06	5,00%
E.03.01.11.010	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 6md 4x80 A	cad		693,29	5,00%
E.03.01.11.011	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 6md 4x100 A	cad		838,10	4,00%
E.03.01.11.012	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 6md 4x125 A	cad		1599,73	2,00%
E.03.01.11.015	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x63 A	cad		219,42	4,00%
E.03.01.11.016	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x80 A	cad		287,47	6,00%
E.03.01.11.020	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x80 A	cad		481,16	8,00%
E.03.01.11.021	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x100 A	cad		577,41	6,00%
E.03.01.11.022	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x125 A	cad		924,73	2,00%
E.03.01.12	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.12.001	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷1 A 2md 2x40 A	cad		195,95	5,00%
E.03.01.12.002	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷1 A 2md 2x63 A	cad		251,61	4,00%
E.03.01.12.003	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷1 A 4md 4x40 A	cad		275,75	7,00%
E.03.01.12.004	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷1 A 4md 4x63 A	cad		331,41	5,00%
E.03.01.13	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.13.001	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.01 A 2md 2x25 A	cad		169,28	6,00%
E.03.01.13.002	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A	cad		101,10	9,00%
E.03.01.13.003	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x40 A	cad		109,68	9,00%
E.03.01.13.004	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x63 A	cad		115,18	8,00%
E.03.01.13.005	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 3md 3x25 A	cad		179,17	8,00%
E.03.01.13.006	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 3md 3x40 A	cad		187,78	7,00%
E.03.01.13.007	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 3md 3x63 A	cad		194,81	7,00%
E.03.01.13.008	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x25 A	cad		189,52	10,00%
E.03.01.13.009	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x40 A	cad		198,87	9,00%
E.03.01.13.010	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x63 A	cad		204,40	9,00%
E.03.01.13.011	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 2md 2x25 A	cad		93,28	10,00%
E.03.01.13.012	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 2md 2x40 A	cad		101,87	9,00%
E.03.01.13.013	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 2md 2x63 A	cad		105,01	9,00%
E.03.01.13.014	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 3md 3x25 A	cad		128,98	11,00%
E.03.01.13.015	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 3md 3x40 A	cad		136,06	10,00%
E.03.01.13.016	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 3md 3x63 A	cad		141,56	10,00%
E.03.01.13.017	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 4md 4x25 A	cad		140,94	13,00%
E.03.01.13.018	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 4md 4x40 A	cad		145,71	12,00%
E.03.01.13.019	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 4md 4x63 A	cad		155,14	12,00%
E.03.01.14	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.14.001	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.01 A 2md 2x25 A	cad		123,79	8,00%
E.03.01.14.002	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A	cad		141,94	7,00%
E.03.01.14.003	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x40 A	cad		149,74	6,00%
E.03.01.14.004	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x63 A	cad		175,55	5,00%
E.03.01.14.005	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 3md 3x25 A	cad		203,46	7,00%
E.03.01.14.006	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 3md 3x40 A	cad		187,78	7,00%
E.03.01.14.007	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 3md 3x63 A	cad		215,14	7,00%
E.03.01.14.008	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x25 A	cad		224,73	8,00%
E.03.01.14.009	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x40 A	cad		231,81	8,00%
E.03.01.14.010	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x63 A	cad		272,59	7,00%
E.03.01.14.011	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 2md 2x25 A	cad		125,46	7,00%
E.03.01.14.012	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 2md 2x40 A	cad		129,36	7,00%
E.03.01.14.013	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 2md 2x63 A	cad		152,08	6,00%
E.03.01.14.014	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 3md 3x25 A	cad		169,71	8,00%
E.03.01.14.015	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 3md 3x40 A	cad		169,71	8,00%
E.03.01.14.016	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 3md 3x63 A	cad		184,54	8,00%
E.03.01.14.017	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 4md 4x25 A	cad		175,40	10,00%
E.03.01.14.018	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 4md 4x40 A	cad		194,28	9,00%
E.03.01.14.019	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷2 A 4md 4x63 A	cad		205,21	9,00%
E.03.01.15	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.15.004	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷1 A 2md 2x63 A cl.A	cad		224,18	4,00%
E.03.01.15.005	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷1 A 3md 3x63 A cl.A	cad		243,43	6,00%
E.03.01.15.006	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.1÷1 A 4md 4x63 A cl.A	cad		265,62	7,00%
E.03.01.15.007	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x63 A con sgancio AE	cad		228,83	4,00%
E.03.01.15.008	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 3md 3x63 A con sgancio AE	cad		323,38	4,00%
E.03.01.15.009	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x63 A con sgancio AE	cad		395,46	5,00%
E.03.01.15.010	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3÷1 A 2md 2x63 A con sgancio AE	cad		200,60	5,00%
E.03.01.15.011	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3÷1 A 3md 3x63 A con sgancio AE	cad		244,94	6,00%
E.03.01.15.012	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3÷1 A 4md 4x63 A con sgancio AE	cad		302,35	6,00%
E.03.01.15.020	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3A 3x63 A cl.B	cad		666,85	2,00%
E.03.01.15.021	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3A 4x63 A cl.B	cad		720,41	3,00%
E.03.01.16	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.16.001	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x25 A con riarmo e verif. funz.	cad		435,79	3,00%
E.03.01.16.002	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x40 A con riarmo e verif. funz.	cad		461,93	3,00%
E.03.01.16.003	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x25 A con riarmo	cad		294,61	5,00%
E.03.01.16.004	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x40 A con riarmo	cad		368,69	4,00%
E.03.01.16.006	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Magnetotermico 4,5kA, Idn 0.03 A 2x10-16 A con riarmo	cad		306,81	5,00%
E.03.01.16.007	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Magnetotermico 6kA, Idn 0.03 A 2x10-16 A con riarmo	cad		368,69	4,00%
E.03.01.17	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.17.001	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x16-25 A	cad		515,53	2,00%
E.03.01.17.002	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x40 A	cad		547,61	2,00%
E.03.01.17.003	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x63 A	cad		654,70	2,00%
E.03.01.17.004	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 2x16-25 A	cad		494,12	2,00%
E.03.01.17.005	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 2x40 A	cad		515,53	2,00%
E.03.01.17.006	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 2x63 A	cad		622,62	2,00%
E.03.01.17.007	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4x25 A	cad		577,73	3,00%
E.03.01.17.008	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4x40 A	cad		577,73	3,00%
E.03.01.17.009	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4x63 A	cad		813,23	2,00%
E.03.01.17.010	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 4x25 A	cad		556,31	3,00%
E.03.01.17.011	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 4x40 A	cad		577,73	3,00%
E.03.01.17.012	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 4x63 A	cad		770,40	2,00%
E.03.01.17.013	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 4x40 A Sel.	cad		744,70	2,00%
E.03.01.17.014	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 4x63 A Sel.	cad		1092,05	2,00%
E.03.01.17.015	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.5 A 4x40 A	cad		724,23	2,00%
E.03.01.17.016	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.5 A 4x63 A	cad		821,24	2,00%
E.03.01.17.017	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.5 A 4x40 A Sel.	cad		1216,28	1,00%
E.03.01.17.018	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.5 A 4x63 A Sel.	cad		1372,88	1,00%
E.03.01.17.019	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4x80 A	cad		2080,55	1,00%
E.03.01.17.020	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4x125 A	cad		2812,57	1,00%
E.03.01.17.021	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 4x80 A	cad		1947,28	1,00%
E.03.01.17.022	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 4x125 A	cad		2652,65	1,00%
E.03.01.17.023	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.5 A 4x125 A	cad		2156,70	1,00%
E.03.01.18	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.18.001	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x25 A	cad		360,46	3,00%
E.03.01.18.002	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x40 A	cad		383,41	2,00%
E.03.01.18.003	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2x63 A	cad		453,27	2,00%
E.03.01.18.004	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 2x25 A	cad		319,99	3,00%
E.03.01.18.005	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 2x63 A	cad		389,20	2,00%
E.03.01.18.006	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 3x63 A	cad		552,79	3,00%
E.03.01.18.007	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 3x63 A	cad		468,06	3,00%
E.03.01.18.008	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4x25 A	cad		569,43	3,00%
E.03.01.18.009	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4x40 A	cad		584,27	3,00%
E.03.01.18.010	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4x63 A	cad		696,88	3,00%
E.03.01.18.011	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 4x25 A	cad		432,43	4,00%
E.03.01.18.012	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3 A 4x63 A	cad		512,69	4,00%
E.03.01.18.013	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.5 A 4x63 A	cad		512,69	4,00%
E.03.01.20	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.20.009	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		97,96	10,00%
E.03.01.20.013	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		97,96	9,00%
E.03.01.21	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.21.001	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva B)	cad		174,74	5,00%
E.03.01.21.002	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva B)	cad		182,84	5,00%
E.03.01.21.005	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva B)	cad		178,67	5,00%
E.03.01.21.006	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva B)	cad		186,95	5,00%
E.03.01.21.009	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		151,32	6,00%
E.03.01.21.010	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		158,25	6,00%
E.03.01.21.013	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		169,28	6,00%
E.03.01.21.014	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		177,13	5,00%
E.03.01.22	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.22.005	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		189,62	5,00%
E.03.01.22.006	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		198,53	5,00%
E.03.01.22.007	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		189,62	5,00%
E.03.01.22.008	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		198,53	5,00%
E.03.01.23	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.23.010	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷16A Idn 0,01 A (Curva C)	cad		148,49	6,00%
E.03.01.23.011	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		110,66	8,00%
E.03.01.23.012	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		143,12	7,00%
E.03.01.24	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.24.010	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 10÷16A Idn 0,01 A (Curva B)	cad		284,41	3,00%
E.03.01.24.011	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva B)	cad		199,03	5,00%
E.03.01.24.012	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva B)	cad		208,34	5,00%
E.03.01.24.013	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva B)	cad		211,78	4,00%
E.03.01.24.014	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva B)	cad		221,86	4,00%
E.03.01.24.015	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷16A Idn 0,01 A (Curva C)	cad		224,99	4,00%
E.03.01.24.016	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		172,01	5,00%
E.03.01.24.017	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		179,95	5,00%
E.03.01.24.018	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		199,85	5,00%
E.03.01.24.019	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		209,15	4,00%
E.03.01.25	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.25.015	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 10÷16A Idn 0,01 (Curva C)	cad		238,15	4,00%
E.03.01.25.016	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 (Curva C)	cad		216,19	4,00%
E.03.01.25.017	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,03 (Curva C)	cad		226,20	4,00%
E.03.01.25.018	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 (Curva C)	cad		278,73	3,00%
E.03.01.25.019	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1P+N In 40A Idn 0,3 (Curva C)	cad		290,77	3,00%
E.03.01.30	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.30.001	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatto di segnalazione / ausiliario	cad		37,70	19,00%
E.03.01.30.002	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatto ausiliario	cad		33,64	21,00%
E.03.01.30.003	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Bobina di apertura a lancio di corrente (12-250V c.a./c.c.)	cad		43,01	16,00%
E.03.01.30.004	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Bobina di minima tensione (24-230V c.a./c.c.)	cad		83,11	8,00%
E.03.01.30.005	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Accessori per manovra rotativa	cad		109,16	13,00%
E.03.01.30.006	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Blocco meccanico con lucchetto	cad		33,46	12,00%
E.03.01.30.010	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando a motore (24-230V)	cad		247,39	2,00%
E.03.02	INTERRUTTORI SCATOLATI
E.03.02.10	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.10.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		182,62	19,00%
E.03.02.10.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		209,29	17,00%
E.03.02.10.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		350,82	10,00%
E.03.02.10.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		532,43	7,00%
E.03.02.10.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		225,70	15,00%
E.03.02.10.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		247,70	14,00%
E.03.02.10.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		440,56	8,00%
E.03.02.10.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		611,75	6,00%
E.03.02.10.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		315,87	11,00%
E.03.02.10.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		351,89	10,00%
E.03.02.10.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		492,83	7,00%
E.03.02.10.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		559,30	6,00%
E.03.02.10.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		395,71	9,00%
E.03.02.10.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		445,80	8,00%
E.03.02.10.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		601,89	6,00%
E.03.02.10.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		681,20	5,00%
E.03.02.10.017	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		403,50	9,00%
E.03.02.10.018	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		417,57	8,00%
E.03.02.10.019	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		575,91	6,00%
E.03.02.10.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		622,18	6,00%
E.03.02.10.021	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		510,07	7,00%
E.03.02.10.022	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		528,89	7,00%
E.03.02.10.023	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		681,20	5,00%
E.03.02.10.024	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		765,62	5,00%
E.03.02.11	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.11.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		458,35	8,00%
E.03.02.11.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		498,22	7,00%
E.03.02.11.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		645,26	5,00%
E.03.02.11.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		688,63	5,00%
E.03.02.11.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		587,47	6,00%
E.03.02.11.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		630,60	6,00%
E.03.02.11.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		800,03	4,00%
E.03.02.11.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		856,14	4,00%
E.03.02.11.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		709,51	5,00%
E.03.02.11.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		793,94	4,00%
E.03.02.11.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		924,17	4,00%
E.03.02.11.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1006,36	3,00%
E.03.02.11.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		659,13	5,00%
E.03.02.11.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		806,12	4,00%
E.03.02.11.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		852,39	4,00%
E.03.02.11.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		798,05	4,00%
E.03.02.11.017	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		847,52	4,00%
E.03.02.11.018	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1014,04	3,00%
E.03.02.11.019	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1074,96	3,00%
E.03.02.11.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		832,60	4,00%
E.03.02.11.021	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		917,13	4,00%
E.03.02.11.022	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1054,50	3,00%
E.03.02.11.023	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1173,98	3,00%
E.03.02.11.024	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		844,43	4,00%
E.03.02.11.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		888,32	4,00%
E.03.02.11.026	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1024,98	3,00%
E.03.02.11.027	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1072,10	3,00%
E.03.02.11.028	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		1061,42	3,00%
E.03.02.11.029	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		1109,31	3,00%
E.03.02.11.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1264,87	3,00%
E.03.02.11.031	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1324,84	3,00%
E.03.02.11.032	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1053,55	3,00%
E.03.02.11.033	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1136,84	3,00%
E.03.02.11.034	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1305,34	3,00%
E.03.02.11.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1425,28	2,00%
E.03.02.11.036	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		920,88	4,00%
E.03.02.11.037	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		964,44	4,00%
E.03.02.11.038	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1142,09	3,00%
E.03.02.11.039	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1189,20	3,00%
E.03.02.11.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		1265,83	3,00%
E.03.02.11.041	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		1312,08	3,00%
E.03.02.11.042	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1518,45	2,00%
E.03.02.11.043	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1579,48	2,00%
E.03.02.11.044	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1169,96	3,00%
E.03.02.11.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1255,44	3,00%
E.03.02.11.046	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1559,59	2,00%
E.03.02.11.047	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1680,28	2,00%
E.03.02.12	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.12.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A	cad		581,70	6,00%
E.03.02.12.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A	cad		710,28	5,00%
E.03.02.12.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A	cad		791,73	4,00%
E.03.02.12.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A	cad		874,69	4,00%
E.03.02.12.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A	cad		881,45	4,00%
E.03.02.12.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A	cad		760,41	5,00%
E.03.02.12.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A	cad		906,18	4,00%
E.03.02.12.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A	cad		995,05	4,00%
E.03.02.12.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A	cad		1085,27	3,00%
E.03.02.12.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A	cad		1092,04	3,00%
E.03.02.12.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A	cad		860,59	4,00%
E.03.02.12.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A	cad		1039,39	3,00%
E.03.02.12.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A	cad		1062,58	3,00%
E.03.02.12.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A	cad		1086,73	3,00%
E.03.02.12.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A	cad		1108,94	3,00%
E.03.02.12.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A	cad		1076,59	3,00%
E.03.02.12.017	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A	cad		1223,42	3,00%
E.03.02.12.018	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A	cad		1313,73	3,00%
E.03.02.12.019	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A	cad		1369,76	3,00%
E.03.02.12.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A	cad		1392,94	3,00%
E.03.02.13	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.13.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		636,27	6,00%
E.03.02.13.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		676,67	5,00%
E.03.02.13.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		841,06	4,00%
E.03.02.13.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		900,87	4,00%
E.03.02.13.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		973,32	4,00%
E.03.02.13.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		752,19	5,00%
E.03.02.13.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		802,91	4,00%
E.03.02.13.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		987,61	4,00%
E.03.02.13.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1102,65	3,00%
E.03.02.13.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1211,83	3,00%
E.03.02.13.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		906,85	4,00%
E.03.02.13.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		977,19	4,00%
E.03.02.13.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1078,03	3,00%
E.03.02.13.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1107,49	3,00%
E.03.02.13.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1173,67	3,00%
E.03.02.13.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1318,57	3,00%
E.03.02.13.029	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		864,12	4,00%
E.03.02.13.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		903,90	4,00%
E.03.02.13.031	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1064,49	3,00%
E.03.02.13.032	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1125,41	3,00%
E.03.02.13.033	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1193,95	3,00%
E.03.02.13.034	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		1052,12	3,00%
E.03.02.13.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		1103,04	3,00%
E.03.02.13.036	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1284,87	3,00%
E.03.02.13.037	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1398,14	3,00%
E.03.02.13.038	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1505,23	2,00%
E.03.02.13.039	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1132,08	3,00%
E.03.02.13.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1199,20	3,00%
E.03.02.13.041	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1298,19	3,00%
E.03.02.13.042	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1402,91	3,00%
E.03.02.13.043	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1466,69	2,00%
E.03.02.13.044	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1610,90	2,00%
E.03.02.13.057	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		951,10	4,00%
E.03.02.13.058	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		991,56	4,00%
E.03.02.13.059	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1153,97	3,00%
E.03.02.13.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1212,52	3,00%
E.03.02.13.061	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1283,43	3,00%
E.03.02.13.062	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		1171,10	3,00%
E.03.02.13.063	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		1222,03	3,00%
E.03.02.13.064	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1403,37	3,00%
E.03.02.13.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1518,57	2,00%
E.03.02.13.066	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1623,28	2,00%
E.03.02.13.067	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1219,19	3,00%
E.03.02.13.068	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1286,30	3,00%
E.03.02.13.069	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1387,67	3,00%
E.03.02.13.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1523,80	2,00%
E.03.02.13.071	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1587,10	2,00%
E.03.02.13.072	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1728,93	2,00%
E.03.02.13.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		1191,09	3,00%
E.03.02.13.086	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		1230,13	3,00%
E.03.02.13.087	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1391,95	3,00%
E.03.02.13.088	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1450,97	2,00%
E.03.02.13.089	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1523,80	2,00%
E.03.02.13.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		1537,12	2,00%
E.03.02.13.091	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		1587,10	2,00%
E.03.02.13.092	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1769,39	2,00%
E.03.02.13.093	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1882,67	2,00%
E.03.02.13.094	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1988,34	2,00%
E.03.02.13.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1457,16	2,00%
E.03.02.13.096	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1525,70	2,00%
E.03.02.13.097	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1626,12	2,00%
E.03.02.13.098	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1886,95	2,00%
E.03.02.13.099	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1951,68	2,00%
E.03.02.13.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		2093,05	2,00%
E.03.02.13.113	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		2283,99	2,00%
E.03.02.13.114	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		2323,67	2,00%
E.03.02.13.115	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		2487,88	2,00%
E.03.02.13.116	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		2547,57	2,00%
E.03.02.13.117	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		2547,57	2,00%
E.03.02.13.118	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		2850,38	2,00%
E.03.02.13.119	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		2900,65	2,00%
E.03.02.13.120	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		3086,08	2,00%
E.03.02.13.121	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		3201,07	1,00%
E.03.02.13.122	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		3216,49	1,00%
E.03.02.13.123	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		2555,00	2,00%
E.03.02.13.124	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		2623,53	2,00%
E.03.02.13.125	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		2652,95	2,00%
E.03.02.13.126	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		3206,89	1,00%
E.03.02.13.127	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		3270,94	1,00%
E.03.02.13.128	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		3322,44	1,00%
E.03.02.14	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.14.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		1937,47	2,00%
E.03.02.14.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		1989,83	2,00%
E.03.02.14.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2456,44	3,00%
E.03.02.14.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2523,07	3,00%
E.03.02.14.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2043,14	2,00%
E.03.02.14.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2095,50	2,00%
E.03.02.14.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2590,65	3,00%
E.03.02.14.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2657,28	3,00%
E.03.02.14.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2175,47	2,00%
E.03.02.14.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2228,78	2,00%
E.03.02.14.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2758,18	3,00%
E.03.02.14.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2822,92	2,00%
E.03.02.14.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2866,08	2,00%
E.03.02.14.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2917,97	2,00%
E.03.02.14.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		3635,39	2,00%
E.03.02.14.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		3700,11	2,00%
E.03.02.14.017	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		3184,97	1,00%
E.03.02.14.018	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		3236,86	1,00%
E.03.02.14.019	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		4040,92	2,00%
E.03.02.14.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		4105,64	2,00%
E.03.02.15	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.15.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		2550,52	2,00%
E.03.02.15.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		3231,31	2,00%
E.03.02.15.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		2955,08	2,00%
E.03.02.15.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		3746,30	2,00%
E.03.02.15.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		3158,80	1,00%
E.03.02.15.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		4004,26	2,00%
E.03.02.15.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		3398,69	1,00%
E.03.02.15.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		4307,93	2,00%
E.03.02.15.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 200kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		3777,57	1,00%
E.03.02.15.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 200kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		4787,71	1,00%
E.03.02.16	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.16.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		3505,30	1,00%
E.03.02.16.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		4433,59	2,00%
E.03.02.16.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		3538,63	1,00%
E.03.02.16.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		4479,29	2,00%
E.03.02.16.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		3657,62	1,00%
E.03.02.16.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		4626,83	2,00%
E.03.02.16.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		3689,97	1,00%
E.03.02.16.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		4667,76	2,00%
E.03.02.16.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		3993,65	1,00%
E.03.02.16.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		5056,15	1,00%
E.03.02.16.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		4026,01	1,00%
E.03.02.16.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		5096,12	1,00%
E.03.02.17	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.17.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 36kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		3889,08	2,00%
E.03.02.17.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 36kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		4879,09	1,00%
E.03.02.17.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		4092,79	2,00%
E.03.02.17.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		5136,11	1,00%
E.03.02.17.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		4324,12	2,00%
E.03.02.17.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		5432,16	1,00%
E.03.02.17.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		4795,32	1,00%
E.03.02.17.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		6063,29	1,00%
E.03.02.18	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.18.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		4532,58	2,00%
E.03.02.18.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		5760,73	2,00%
E.03.02.18.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		4767,72	1,00%
E.03.02.18.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		6061,54	2,00%
E.03.02.18.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		5338,87	1,00%
E.03.02.18.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		7368,53	1,00%
E.03.02.19	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.19.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 50 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		4960,00	1,00%
E.03.02.19.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		6305,24	1,00%
E.03.02.19.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 70 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		5229,39	1,00%
E.03.02.19.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 70 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		6645,07	1,00%
E.03.02.19.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, 120 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		5854,83	1,00%
E.03.02.19.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 120 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		7443,73	1,00%
E.03.02.20	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.20.001	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu160A	cad		267,30	13,00%
E.03.02.20.002	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu160A	cad		326,79	11,00%
E.03.02.20.003	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu250A	cad		583,35	6,00%
E.03.02.20.004	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu250A	cad		697,63	5,00%
E.03.02.20.007	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu400A	cad		1297,45	5,00%
E.03.02.20.008	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu400A	cad		1620,17	4,00%
E.03.02.20.009	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu630A	cad		1940,96	4,00%
E.03.02.20.010	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu630A	cad		2438,35	3,00%
E.03.02.20.011	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu800A	cad		2512,60	3,00%
E.03.02.20.012	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu800A	cad		3163,71	2,00%
E.03.02.20.013	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu1000A	cad		2721,79	4,00%
E.03.02.20.014	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu1000A	cad		3415,74	3,00%
E.03.02.20.015	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu1250A	cad		3099,70	3,00%
E.03.02.20.016	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu1250A	cad		3893,60	3,00%
E.03.02.20.017	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu1600A	cad		3646,09	3,00%
E.03.02.20.018	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu1600A	cad		4587,56	2,00%
E.03.02.21	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.21.001	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu200A (AC21<=400V)	cad		250,32	19,00%
E.03.02.21.002	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu200A (AC21<=400V)	cad		292,61	16,00%
E.03.02.21.003	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu400A (AC21<=400V)	cad		358,39	13,00%
E.03.02.21.004	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu400A (AC21<=400V)	cad		424,17	11,00%
E.03.02.21.005	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu630A (AC21<=400V)	cad		508,67	9,00%
E.03.02.21.006	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu630A (AC21<=400V)	cad		609,77	8,00%
E.03.02.21.007	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu800A (AC21<=400V)	cad		757,01	6,00%
E.03.02.21.008	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu800A (AC21<=400V)	cad		907,20	5,00%
E.03.02.21.009	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu1000A (AC21<=400V)	cad		1127,06	6,00%
E.03.02.21.010	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu1000A (AC21<=400V)	cad		1339,81	5,00%
E.03.02.21.011	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu1250A (AC21<=400V)	cad		1397,89	5,00%
E.03.02.21.012	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu1250A (AC21<=400V)	cad		1671,09	4,00%
E.03.02.21.013	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu1600A (AC21<=400V)	cad		1810,56	4,00%
E.03.02.21.014	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu1600A (AC21<=400V)	cad		2201,08	5,00%
E.03.02.21.015	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu2500A (AC21<=400V)	cad		2592,55	3,00%
E.03.02.21.016	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu2500A (AC21<=400V)	cad		3236,76	3,00%
E.03.02.21.017	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 Poli, Iu3200A (AC21<=400V)	cad		4319,35	2,00%
E.03.02.21.018	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu3200A (AC21<=400V)	cad		4707,51	2,00%
E.03.02.22	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.22.001	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu63A (AC21<=400V)	cad		183,10	13,00%
E.03.02.22.002	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu125A (AC21<=400V)	cad		314,80	7,00%
E.03.02.22.003	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu200A (AC21<=400V)	cad		702,94	5,00%
E.03.02.22.004	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu250A (AC21<=400V)	cad		731,70	5,00%
E.03.02.22.005	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu315A (AC21<=400V)	cad		901,59	5,00%
E.03.02.22.006	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu400A (AC21<=400V)	cad		1012,02	5,00%
E.03.02.22.007	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu630A (AC21<=400V)	cad		1497,36	5,00%
E.03.02.22.008	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu800A (AC21<=400V)	cad		2029,97	3,00%
E.03.02.22.009	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu1000A (AC21<=400V)	cad		2850,68	3,00%
E.03.02.22.010	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu1250A (AC21<=400V)	cad		3522,74	3,00%
E.03.02.22.011	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 1-0-2 Iu1600A (AC21<=400V)	cad		4418,50	2,00%
E.03.02.30	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.30.001	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, In160A (fino 36kA) Reg I, Istantaneo	cad		428,89	8,00%
E.03.02.30.002	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, In160A (fino 36kA)Reg I e T	cad		618,22	6,00%
E.03.02.30.004	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, In160A (fino 85kA) Reg I e T	cad		755,22	5,00%
E.03.02.30.005	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, In250A Reg I, Istantaneo	cad		649,94	5,00%
E.03.02.30.006	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, In250A Reg I e T	cad		811,84	4,00%
E.03.02.30.007	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, In320A Reg I e T	cad		976,05	4,00%
E.03.02.30.008	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, In630A Reg I e T	cad		979,36	5,00%
E.03.02.30.009	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, In250A tipo B	cad		1255,83	3,00%
E.03.02.31	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.31.011	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trasformatore toroidale D.35	cad		82,83	14,00%
E.03.02.31.012	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trasformatore toroidale D.60	cad		91,88	13,00%
E.03.02.31.013	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trasformatore toroidale D.80	cad		121,36	10,00%
E.03.02.31.014	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trasformatore toroidale D.110	cad		146,49	8,00%
E.03.02.31.015	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trasformatore toroidale D.110 apribile	cad		341,73	3,00%
E.03.02.31.016	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trasformatore toroidale D.160	cad		253,47	5,00%
E.03.02.31.017	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trasformatore toroidale D.160 apribile	cad		407,22	3,00%
E.03.02.31.018	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trasformatore toroidale D.210	cad		317,81	4,00%
E.03.02.31.019	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trasformatore toroidale D.210 apribile	cad		454,34	3,00%
E.03.02.31.030	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 48x48)	cad		290,47	12,00%
E.03.02.31.031	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 72x72)	cad		373,01	9,00%
E.03.02.31.032	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 96x96)	cad		366,34	10,00%
E.03.02.31.033	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 96x96, memoria di guasto, filtro di frequenze)	cad		431,94	8,00%
E.03.02.31.034	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 96x96, memoria di guasto, filtro di frequenze, display visualizzazione Idn)	cad		466,49	7,00%
E.03.02.31.035	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Relè diff modulare (Reg Id.0,03..2A e T.0..5s, 1 contatto)	cad		227,28	10,00%
E.03.02.31.036	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Relè diff modulare (Reg Id.0,03..30A e T.0..10s, 2 contatti)	cad		245,76	9,00%
E.03.02.31.037	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Relè diff modulare (Reg Id.0,03..30A e T.0..10s, 2 contatti, soglia pre-allarme 60% Idn)	cad		267,83	9,00%
E.03.02.31.038	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Relè diff modulare (Reg Id.0,03..30A e T.0..10s, 2 contatti, soglia pre-allarme 60% Idn, indicatore LED)	cad		290,77	8,00%
E.03.02.40	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.40.001	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 160A	cad		154,58	8,00%
E.03.02.40.002	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 160A	cad		198,03	6,00%
E.03.02.40.003	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 160A	cad		58,07	20,00%
E.03.02.40.004	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 160A	cad		71,78	16,00%
E.03.02.40.005	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 250A	cad		170,05	7,00%
E.03.02.40.006	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 250A	cad		220,18	5,00%
E.03.02.40.007	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 250A	cad		67,52	17,00%
E.03.02.40.008	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 250A	cad		80,54	15,00%
E.03.02.40.013	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 400A	cad		464,06	3,00%
E.03.02.40.014	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 400A	cad		567,52	2,00%
E.03.02.40.015	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 400A	cad		110,47	21,00%
E.03.02.40.016	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 400A	cad		135,91	17,00%
E.03.02.40.017	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 630A	cad		525,07	2,00%
E.03.02.40.018	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 630A	cad		676,71	2,00%
E.03.02.40.019	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 630A	cad		136,13	17,00%
E.03.02.40.020	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 630A	cad		153,37	8,00%
E.03.02.40.021	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori estraibili 3P fino a 800A	cad		811,99	1,00%
E.03.02.40.022	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori estraibili 4P fino a 800A	cad		979,15	1,00%
E.03.02.40.023	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 3P fino a 800A	cad		233,77	5,00%
E.03.02.40.024	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 4P fino a 800A	cad		305,27	4,00%
E.03.02.40.025	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori estraibili 3P fino a 1600A	cad		1016,74	1,00%
E.03.02.40.026	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Parti fisse per interruttori estraibili 4P fino a 1600A	cad		1350,87	1,00%
E.03.02.40.027	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 3P fino a 1600A	cad		250,50	9,00%
E.03.02.40.028	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 4P fino a 1600A	cad		322,00	7,00%
E.03.02.40.029	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Terminali posteriori 3P fino a 160A	cad		52,87	22,00%
E.03.02.40.030	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Terminali posteriori 4P fino a 160A	cad		64,68	18,00%
E.03.02.40.031	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Terminali posteriori 3P fino a 250A	cad		60,68	19,00%
E.03.02.40.032	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Terminali posteriori 4P fino a 250A	cad		75,26	16,00%
E.03.02.40.033	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Terminali posteriori 3P fino a 800A	cad		220,45	5,00%
E.03.02.40.034	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Terminali posteriori 4P fino a 800A	cad		287,76	4,00%
E.03.02.40.035	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Terminali posteriori 3P fino a 1600A	cad		308,19	4,00%
E.03.02.40.036	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Terminali posteriori 4P fino a 1600A	cad		395,95	3,00%
E.03.02.41	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.41.001	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A	cad		120,11	10,00%
E.03.02.41.002	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 630A	cad		147,60	8,00%
E.03.02.41.003	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 24-500V fino a 1600A	cad		233,83	5,00%
E.03.02.41.004	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di minima tensione 12-500V fino a 250A	cad		159,39	7,00%
E.03.02.41.005	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di minima tensione 12-500V fino a 630A	cad		180,49	6,00%
E.03.02.41.006	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di minima tensione 12-500V fino a 1600A	cad		287,13	4,00%
E.03.02.41.007	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ritardatore elettronico per sganciatore minima fino a 1600A	cad		355,15	3,00%
E.03.02.41.008	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti ausiliari (n°3 in scambio)	cad		128,81	9,00%
E.03.02.41.009	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti anticipati	cad		70,48	17,00%
E.03.02.41.010	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contatti di posizione per parte fissa	cad		50,64	23,00%
E.03.02.41.011	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Blocco chiave fino 250A	cad		165,65	7,00%
E.03.02.41.012	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Blocco chiave fino 1600A	cad		195,66	6,00%
E.03.02.41.013	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A	cad		534,74	7,00%
E.03.02.41.015	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 650A	cad		544,61	6,00%
E.03.02.41.016	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 1600A	cad		703,04	7,00%
E.03.02.41.017	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando a maniglia rotante diretta fino a 250A	cad		85,33	27,00%
E.03.02.41.018	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando a maniglia rotante diretta fino a 630A	cad		132,23	18,00%
E.03.02.41.019	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando a maniglia rotante diretta fino a 1600A	cad		174,03	13,00%
E.03.02.41.020	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando a maniglia rotante rinviata fino a 250A	cad		130,10	27,00%
E.03.02.41.021	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando a maniglia rotante rinviata fino a 630A	cad		189,06	19,00%
E.03.02.41.022	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando a maniglia rotante rinviata fino a 1600A	cad		284,89	12,00%
E.03.02.41.023	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando ad azione diretta fino a 250A	cad		453,27	8,00%
E.03.02.41.024	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando ad accumulo di energia fino a 630A	cad		897,14	4,00%
E.03.02.41.025	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando ad accumulo di energia fino a 1000A	cad		1128,75	3,00%
E.03.02.41.026	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo	cad		2419,62	5,00%
E.03.03	CONTATTORI, RELE' TERMICI, SALVAMOTORE
E.03.03.01	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3 kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.01.002	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3 kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x20 A in AC1; 1,3 kW a 230V in AC3; comando 24Vc.a.	cad		52,58	9,00%
E.03.03.01.005	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3 kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x20 A in AC1; 1,3 kW a 230V in AC3; comando 230Vc.a.	cad		53,92	9,00%
E.03.03.01.007	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3 kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x25 A in AC1; 4kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.	cad		57,32	10,00%
E.03.03.01.008	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3 kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x25 A in AC1; 4kW a 400V trifase in AC3; comando 230Vc.a.	cad		57,32	10,00%
E.03.03.01.009	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3 kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x40 A in AC1; 26 kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.	cad		123,54	5,00%
E.03.03.01.010	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3 kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x40 A in AC1; 26 kW a 400V trifase in AC3; comando 230Vc.a.	cad		119,59	5,00%
E.03.03.01.011	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3 kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x63 A in AC1; 41 kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.	cad		165,83	4,00%
E.03.03.01.012	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3 kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x63 A in AC1; 41 kW a 400V trifase in AC3; comando 230Vc.a.	cad		165,83	4,00%
E.03.03.02	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.02.001	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x9 A a 400V in AC3; 25 A in AC1	cad		53,16	15,00%
E.03.03.02.002	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x12 A a 400V in AC3; 28 A in AC1	cad		60,51	14,00%
E.03.03.02.003	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x18 A a 400V in AC3; 30 A in AC1	cad		72,11	12,00%
E.03.03.02.004	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x26 A a 400V in AC3; 45 A in AC1	cad		93,28	10,00%
E.03.03.02.005	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x32 A a 400V in AC3; 50 A in AC1	cad		130,04	8,00%
E.03.03.02.006	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x40 A a 400V in AC3; 70 A in AC1	cad		166,44	7,00%
E.03.03.02.007	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x53 A a 400V in AC3; 100 A in AC1	cad		207,90	6,00%
E.03.03.02.008	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x65 A a 400V in AC3; 115 A in AC1	cad		284,20	4,00%
E.03.03.02.009	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x80 A a 400V in AC3; 125 A in AC1	cad		341,14	4,00%
E.03.03.02.010	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x96 A a 400V in AC3; 130A in AC1	cad		425,22	3,00%
E.03.03.02.011	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x116 A a 400V in AC3; 160 A in AC1	cad		510,49	3,00%
E.03.03.02.012	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x140 A a 400V in AC3; 200 A in AC1	cad		566,95	3,00%
E.03.03.02.013	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x190 A a 400V in AC3; 275 A in AC1	cad		737,44	2,00%
E.03.03.02.014	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x205 A a 400V in AC3; 350 A in AC1	cad		935,69	2,00%
E.03.03.02.015	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x260 A a 400V in AC3; 400 A in AC1	cad		1160,41	1,00%
E.03.03.02.016	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x305 A a 400V in AC3; 500 A in AC1	cad		1284,03	1,00%
E.03.03.03	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.03.001	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatti ausiliari per contattori modulari 2NA	cad		33,04	18,00%
E.03.03.03.002	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatti ausiliari per contattori modulari 1NA+1NC	cad		33,04	18,00%
E.03.03.03.003	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatti ausiliari 1NA per contattori montaggio frontale	cad		11,63	30,00%
E.03.03.03.004	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatti ausiliari 1NC per contattori montaggio frontale	cad		11,63	30,00%
E.03.03.03.006	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatti ausiliari 2NA+2NC per contattori montaggio frontale	cad		33,96	31,00%
E.03.03.03.008	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatti ausiliari 1NA+1NC per contattori montaggio laterale	cad		18,66	31,00%
E.03.03.03.009	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. temporizzatore elettronico per avviatore stella-triangolo 0,8-8 s e 6-60 s	cad		81,24	13,00%
E.03.03.03.012	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. interblocco meccanico per contattori da 9 A a 37A (400V AC-3) montaggio orizzontale	cad		23,93	49,00%
E.03.03.03.013	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. interblocco meccanico per contattori da 96 A a 305 A (400V AC-3) montaggio orizzontale	cad		25,15	47,00%
E.03.03.03.015	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 32÷75A (400V AC-3); stella 26A÷50A (400V AC-3)	cad		158,75	4,00%
E.03.03.03.016	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 80÷96A (400V AC-3); stella 75A (400V AC-3)	cad		181,46	3,00%
E.03.03.03.018	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 110÷145A (400V AC-3); stella 110A (400V AC-3)	cad		200,76	6,00%
E.03.03.03.019	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 185÷210A (400V AC-3); stella 145A÷185A (400V AC-3)	cad		277,23	5,00%
E.03.03.03.020	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 260÷305A (400V AC-3); stella 210A÷260A (400V AC-3)	cad		350,20	5,00%
E.03.03.04	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.04.016	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 9A a 16A (400V AC-3), Ith 0.1...0,16A÷10...14 A	cad		56,33	12,00%
E.03.03.04.017	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 9A a 38A (400V AC-3), Ith 13...19A÷18...25 A	cad		65,80	11,00%
E.03.03.04.018	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 9A a 38A (400V AC-3), Ith 24...32A	cad		116,55	6,00%
E.03.03.04.019	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 32A a 37A (400V AC-3), Ith 29...42A	cad		116,55	6,00%
E.03.03.04.020	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 18...25A	cad		116,55	6,00%
E.03.03.04.021	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 25...33A	cad		116,55	6,00%
E.03.03.04.022	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 30...42A÷36...53 A	cad		133,10	5,00%
E.03.03.04.023	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 50...60A÷57...67 A	cad		163,61	4,00%
E.03.03.04.024	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 80A a 96A (400V AC-3), Ith 40...51A	cad		133,10	5,00%
E.03.03.04.025	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 80A a 96A (400V AC-3), Ith 48...60A÷65...78 A	cad		163,61	4,00%
E.03.03.04.026	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 80A a 96A (400V AC-3), Ith 75...87A÷84...96 A	cad		184,77	4,00%
E.03.03.04.027	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 116A a 146A (400V AC-3), Ith 66...90A÷110...142 A	cad		309,29	2,00%
E.03.03.04.028	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 190A a 205A (400V AC-3), Ith66...90 A÷130...175 A	cad		314,30	3,00%
E.03.03.04.029	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 190A a 205A (400V AC-3), Ith150...200 A	cad		366,03	3,00%
E.03.03.04.030	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per contattori da 265A a 370A (400V AC-3), Ith 115...380 A elettronico	cad		878,10	1,00%
E.03.03.05	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.05.001	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 0,1...0,16 A÷0,25...0,4A	cad		71,40	8,00%
E.03.03.05.002	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 0,4...0,63 A	cad		79,37	10,00%
E.03.03.05.003	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 0,63...1 A÷4...6,3 A	cad		81,04	12,00%
E.03.03.05.004	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 6,3...9 A	cad		82,86	11,00%
E.03.03.05.005	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 9...12,5 A÷12,5...16 A	cad		88,63	13,00%
E.03.03.05.006	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 16...20 A÷20...25 A	cad		101,31	12,00%
E.03.03.06	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.06.001	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 0,1...0,16 A÷0,4...0,63A	cad		80,56	7,00%
E.03.03.06.002	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 0,63...1A÷6,3...9A	cad		84,63	10,00%
E.03.03.06.003	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 9...12,5A÷16...20A	cad		108,36	11,00%
E.03.03.06.004	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione da 20...25A	cad		149,15	8,00%
E.03.03.07	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.07.001	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatti ausiliari	cad		16,78	21,00%
E.03.03.07.002	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatti segnalazione intervento magnetotermico	cad		28,69	12,00%
E.03.03.07.003	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobine di sgancio di minima tensione 24Vc.a./230Vc.a.	cad		64,86	5,00%
E.03.03.07.004	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobine di sgancio a lancio di corrente 24...60Vc.a.÷110...240Vc.a.	cad		24,08	15,00%
E.03.05	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO
E.03.05.01	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.01.001	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 1x16A 1 modulo	cad		19,25	12,00%
E.03.05.01.002	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 1x32A 1 modulo	cad		21,24	17,00%
E.03.05.01.003	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 1x40A 1 modulo	cad		26,30	18,00%
E.03.05.01.004	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 1x63A 1 modulo	cad		32,82	18,00%
E.03.05.01.005	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare 1x80A 1 modulo	cad		38,71	18,00%
E.03.05.01.006	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x16A 2 moduli	cad		31,47	9,00%
E.03.05.01.007	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x32A 2 moduli	cad		38,37	11,00%
E.03.05.01.008	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x40A 2 moduli	cad		45,19	13,00%
E.03.05.01.009	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x63A 2 moduli	cad		50,03	13,00%
E.03.05.01.010	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x80A 2 moduli	cad		58,28	13,00%
E.03.05.01.011	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x100A 2 moduli	cad		65,68	12,00%
E.03.05.01.014	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 3x50A 3 moduli	cad		72,95	10,00%
E.03.05.01.016	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 3x80A 3 moduli	cad		92,86	13,00%
E.03.05.01.017	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 3x100A 3 moduli	cad		107,69	12,00%
E.03.05.01.020	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tetrapolare 4x50A 4 moduli	cad		85,81	10,00%
E.03.05.01.022	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tetrapolare 4x80A 4 moduli	cad		108,36	11,00%
E.03.05.01.023	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tetrapolare 4x100A 4 moduli	cad		121,88	12,00%
E.03.05.01.024	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tetrapolare 4x125A 4 moduli	cad		195,77	8,00%
E.03.05.02	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.02.001	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. interruttore unipolare 230V - 16A	cad		17,07	14,00%
E.03.05.02.002	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. interruttore bipolare 1NA+1NC 230V - 16A	cad		34,42	8,00%
E.03.05.02.003	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. interruttore quadripolare 2NA+2NC 230V - 16A	cad		41,25	11,00%
E.03.05.02.004	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. interruttore quadripolare 3NA+1NC 230V - 16A	cad		44,99	10,00%
E.03.05.02.005	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. deviatore unipolare 230V - 16A	cad		30,78	27,00%
E.03.05.02.006	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. deviatore bipolare 230V - 16A	cad		52,72	18,00%
E.03.05.02.007	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. commutatore unipolare 1-0-2 230V - 16A	cad		33,35	25,00%
E.03.05.02.008	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. commutatore bipolare 1-0-2 230V - 16A	cad		53,88	17,00%
E.03.05.02.009	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante non luminoso 1NA+1NC colori grigio, rosso, verde, giallo, 250V - 16A	cad		22,36	13,00%
E.03.05.02.010	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante luminoso a LED 1NA / 1NC 115-250Vac - 16A	cad		24,96	11,00%
E.03.05.02.011	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante luminoso a LED 1NA / 1NC 12-48V ac/cc - 16A	cad		24,96	11,00%
E.03.05.02.012	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spia luminosa a LED colori rosso, verde, giallo, trasparente 220V	cad		27,25	9,00%
E.03.05.02.013	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. presa tipo UNEL P30 universale 2P+T 10/16A 250V	cad		35,62	23,00%
E.03.05.02.014	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. presa tipo UNEL P30 2P+T 10A 250V	cad		29,93	27,00%
E.03.05.02.015	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. presa tipo TEDESCO P30 2P+T 16A 250V con coperchio	cad		24,49	33,00%
E.03.05.02.016	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. suoneria elettromeccanica 12 - 230Vc.a. - 1 modulo	cad		29,68	13,00%
E.03.05.02.017	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. ronzatore 12 - 230Vc.a. - 1 modulo	cad		29,68	13,00%
E.03.05.02.018	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. suoneria con trasformatore incorporato 12Vc.a. - 2 moduli	cad		51,83	8,00%
E.03.05.02.019	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. suoneria/ronzatore con trasformatore incorporato 24Vc.a. - 2 moduli	cad		57,92	7,00%
E.03.05.02.020	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spia luminosa doppia a LED colori rosso, verde 220V	cad		28,45	12,00%
E.03.05.02.021	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spia luminosa tripla a LED colori rosso, giallo, verde 220V	cad		39,62	15,00%
E.03.05.03	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.03.004	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 12Vc.a./c.c. 1 NA	cad		43,99	19,00%
E.03.05.03.005	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 24Vc.a./c.c. 1 NA	cad		43,99	19,00%
E.03.05.03.006	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 230Vc.a./c.c. 1 NA	cad		43,99	19,00%
E.03.05.03.007	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 12Vc.a./c.c. 1 NA+1NC	cad		51,21	16,00%
E.03.05.03.008	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 24Vc.a./c.c. 1 NA+1NC	cad		51,21	16,00%
E.03.05.03.009	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 230Vc.a./c.c. 1 NA+1NC	cad		51,21	16,00%
E.03.05.03.010	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 12Vc.a./c.c. 2 NA	cad		51,21	16,00%
E.03.05.03.011	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 24Vc.a./c.c. 2 NA	cad		51,21	16,00%
E.03.05.03.012	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 230Vc.a./c.c. 2NA	cad		57,24	14,00%
E.03.05.03.013	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. conttatti ausiliari 1NA+1NC, 2NA, 2NC 5A/250Vc.a.	cad		29,69	12,00%
E.03.05.04	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.04.001	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 12Vc.a./6Vc.c. 1 NA	cad		45,97	13,00%
E.03.05.04.002	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 24Vc.a./12Vc.c. 1 NA	cad		45,97	13,00%
E.03.05.04.003	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 230Vc.a./115Vc.c. 1 NA	cad		53,90	11,00%
E.03.05.04.004	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 12Vc.a./6Vc.c. 1NA+1NA	cad		57,37	14,00%
E.03.05.04.005	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 24Vc.a./12Vc.c. 1 NA+1NA	cad		57,37	14,00%
E.03.05.04.006	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 230Vc.a./115Vc.c. 1 NA+1NA	cad		64,05	13,00%
E.03.05.04.007	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 12Vc.a./6Vc.c. 1 NA+1NC	cad		57,37	14,00%
E.03.05.04.008	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 24Vc.a./12Vc.c. 1 NA+1NC	cad		57,37	14,00%
E.03.05.04.009	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 230Vc.a./115Vc.c. 1 NA+1NC	cad		57,37	14,00%
E.03.05.04.010	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatto ausiliario 2NC, 1NA+1NC, 2NA	cad		42,16	8,00%
E.03.05.05	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 230Vc.a., 50 Hz, contatto di commutazione 16A (carico ohmico), 2,5A (carico induttivo), dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 0÷100 secondi, campo di regolazione sensibilità ottica da 2÷500 lux, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di elemento fotosensibile. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.05.001	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 230Vc.a., 50 Hz, contatto di commutazione 16A (carico ohmico), 2,5A (carico induttivo), dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 0÷100 secondi, campo di regolazione sensibilità ottica da 2÷500 lux, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di elemento fotosensibile. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. interruttore 1 canale	cad		117,15	10,00%
E.03.05.05.003	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 230Vc.a., 50 Hz, contatto di commutazione 16A (carico ohmico), 2,5A (carico induttivo), dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 0÷100 secondi, campo di regolazione sensibilità ottica da 2÷500 lux, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di elemento fotosensibile. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. interruttore 2 canali con interruttore orario settimanale incorporato	cad		278,17	3,00%
E.03.05.06	INTERRUTTORE LUCE SCALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore luce per vano scala, tempi di spegnimento regolabili da 1 a 7 minuti o da 1 a 12 minuti, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.06.001	INTERRUTTORE LUCE SCALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore luce per vano scala, tempi di spegnimento regolabili da 1 a 7 minuti o da 1 a 12 minuti, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. elettromeccanico 230V	cad		74,18	9,00%
E.03.05.06.002	INTERRUTTORE LUCE SCALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore luce per vano scala, tempi di spegnimento regolabili da 1 a 7 minuti o da 1 a 12 minuti, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. elettronico 8...230V	cad		111,95	7,00%
E.03.05.07	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.07.001	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con ritardo all'eccitazione	cad		113,51	7,00%
E.03.05.07.002	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con ritardo alla diseccitazione	cad		113,51	7,00%
E.03.05.07.003	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a generazione d'impulsi	cad		105,69	8,00%
E.03.05.07.004	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a inserimento differito	cad		115,08	7,00%
E.03.05.07.005	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a disinserimento differito	cad		115,08	7,00%
E.03.05.07.006	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. multifunzionale	cad		122,93	7,00%
E.03.05.08	INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.08.001	INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con programmazione giornaliera, ris. di carica 50h, 1 modulo	cad		97,06	8,00%
E.03.05.08.002	INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con programmazione giornaliera, ris. di carica 150h, 3 moduli	cad		102,75	8,00%
E.03.05.08.003	INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con programmazione settimanale, ris. di carica 150h, 3 moduli	cad		133,97	6,00%
E.03.05.09	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.09.002	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con programmazione giornaliera/settimanale, ris. di carica 3 anni, 1 canale	cad		144,94	6,00%
E.03.05.09.003	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con programmazione giornaliera/settimanale, ris. di carica 3 anni, 2 canali	cad		188,82	4,00%
E.03.05.09.005	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con programmazione giornaliera/settimanale astronomico, ris. di carica 3 anni, 1 canale	cad		195,02	4,00%
E.03.05.09.006	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con programmazione giornaliera/settimanale astronomico, ris. di carica 3 anni, 2 canali	cad		278,17	3,00%
E.03.05.20	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.20.002	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 230V/12-24V, 10VA, 2 moduli	cad		47,37	17,00%
E.03.05.20.003	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 230V/12-24V, 16VA, 4 moduli	cad		50,50	16,00%
E.03.05.20.004	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 230V/12-24V, 25VA, 4 moduli	cad		52,92	16,00%
E.03.05.20.005	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 230V/12-24V, 40VA, 5 moduli	cad		72,73	11,00%
E.03.05.20.006	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 230V/12-24V, 63VA, 5 moduli	cad		109,58	7,00%
E.03.05.20.007	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 230V/12-24V, 100VA, 5 moduli	cad		138,67	6,00%
E.03.05.21	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.21.001	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a prova di guasto 230V/12-24V, 5-10VA	cad		34,99	23,00%
E.03.05.21.002	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a prova di guasto 230V/12-24V, 7,5-15VA	cad		48,14	17,00%
E.03.05.21.003	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a prova di guasto 230V/12-24V, 15-30VA	cad		60,67	14,00%
E.03.05.21.004	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a prova di guasto 230V/12-24V, 20-40VA	cad		63,26	13,00%
E.03.05.21.005	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. resistente al cortocircuito 230V/12V, 8VA	cad		52,69	16,00%
E.03.05.21.006	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. resistente al cortocircuito 230V/24V, 8VA	cad		52,69	16,00%
E.03.05.21.007	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. resistente al cortocircuito 230V/12V, 16VA	cad		54,64	15,00%
E.03.05.21.008	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. resistente al cortocircuito 230V/24V, 16VA	cad		55,35	15,00%
E.03.06	APPARECCHIATURA DI COMANDO
E.03.06.01	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.06.01.001	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spia da quadro	cad		23,55	35,00%
E.03.06.01.002	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spia LED da quadro	cad		26,27	31,00%
E.03.06.01.003	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante non luminoso protetto da quadro, instabile	cad		25,11	33,00%
E.03.06.01.004	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante non luminoso protetto da quadro, stabile	cad		31,36	26,00%
E.03.06.01.005	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante luminoso protetto da quadro, instabile	cad		34,93	23,00%
E.03.06.01.006	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante luminoso protetto da quadro, stabile	cad		44,12	18,00%
E.03.06.01.007	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante a fungo da quadro Ø 40 mm non luminoso, instabile	cad		31,27	26,00%
E.03.06.01.008	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante a fungo da quadro Ø 40 mm luminoso, instabile	cad		42,49	19,00%
E.03.06.01.009	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante a fungo da quadro Ø 40 mm non luminoso con sgancio a rotazione	cad		47,05	17,00%
E.03.06.01.010	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante doppio non luminoso con tasto di stop sporgente	cad		36,92	22,00%
E.03.06.01.011	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante doppio luminoso con tasto di stop sporgente	cad		54,05	15,00%
E.03.06.01.012	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. selettore non luminoso a manopola da quadro, 0-1	cad		36,11	23,00%
E.03.06.01.013	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. selettore non luminoso a manopola da quadro, 1-0-2	cad		36,11	23,00%
E.03.06.01.014	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. selettore luminoso a manopola da quadro, 0-1	cad		48,59	17,00%
E.03.06.01.015	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. selettore luminoso a manopola da quadro, 1-0-2	cad		52,31	16,00%
E.03.06.01.016	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. selettore a chiave estraibile da quadro, 0-1	cad		48,40	17,00%
E.03.06.01.017	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. selettore a chiave estraibile da quadro, 1-0-2	cad		55,10	15,00%
E.03.06.01.018	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. contatto ausiliario 1NA/1NC per fissaggio a pannello	cad		5,61	12,00%
E.03.06.01.019	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portalampada 230V attacco BA9s per fissaggio a pannello	cad		25,10	3,00%
E.03.06.01.020	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. lampadina 12-24V - 1,2W	cad		1,38	51,00%
E.03.06.01.021	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. membrana protettiva IP67	cad		2,42	29,00%
E.03.06.01.022	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. supporti, targhette	cad		1,50	47,00%
E.03.06.01.023	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. custodia metallica da esterno, 1 foro, IP65	cad		40,94	14,00%
E.03.06.01.024	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pulsante luminoso LED alta luminosità protetto da quadro, instabile	cad		43,76	19,00%
E.03.06.01.030	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. lampadina 24V - LED	cad		2,89	24,00%
E.03.06.02	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE DA PARETE, IP54 / Fornitura, posa in opera e collegamento di interruttore crepuscolare da parete per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, in contenitore di resina IP54 stabilizzato ai raggi ultravioletti, installazione diretta a muro o su palina mediante staffa e passacavo forniti a corredo, tensione di alimentazione 24-220Vc.a. 50 Hz, portata contatti di uscita 10A 250 Vc.a. a cosfi=1, tempo di ritardo intervento 20 secondi circa, soglia d'intervento regolabile da 1 a 50 lux. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.02.001	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE DA PARETE, IP54 / Fornitura, posa in opera e collegamento di interruttore crepuscolare da parete per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, in contenitore di resina IP54 stabilizzato ai raggi ultravioletti, installazione diretta a muro o su palina mediante staffa e passacavo forniti a corredo, tensione di alimentazione 24-220Vc.a. 50 Hz, portata contatti di uscita 10A 250 Vc.a. a cosfi=1, tempo di ritardo intervento 20 secondi circa, soglia d'intervento regolabile da 1 a 50 lux. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. 220V	cad		102,50	11,00%
E.03.06.03	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato ambiente da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di riscaldamento a zone e nei sistemi di condizionamento, dotato di spia luminosa. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 10A, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.03.001	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato ambiente da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di riscaldamento a zone e nei sistemi di condizionamento, dotato di spia luminosa. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 10A, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. con spia luminosa	cad		34,51	34,00%
E.03.06.04	TERMOSTATO FAN-COIL, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato fan-coil da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di condizionamento per il comando di fan-coil a due tubi con ventilatore a tre velocità, dotato di interruttore on-off e di commutatore per tre velocità di ventilazione. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 4A, differenziale tipico 1°K (caldo e freddo) a 20°C al 50% del carico con anticipatore termico collegato, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.04.001	TERMOSTATO FAN-COIL, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato fan-coil da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di condizionamento per il comando di fan-coil a due tubi con ventilatore a tre velocità, dotato di interruttore on-off e di commutatore per tre velocità di ventilazione. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 4A, differenziale tipico 1°K (caldo e freddo) a 20°C al 50% del carico con anticipatore termico collegato, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. modello base	cad		74,02	16,00%
E.03.06.04.002	TERMOSTATO FAN-COIL, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato fan-coil da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di condizionamento per il comando di fan-coil a due tubi con ventilatore a tre velocità, dotato di interruttore on-off e di commutatore per tre velocità di ventilazione. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 4A, differenziale tipico 1°K (caldo e freddo) a 20°C al 50% del carico con anticipatore termico collegato, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. modello base più commutatore estate/inverno	cad		88,91	13,00%
E.03.06.04.003	TERMOSTATO FAN-COIL, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato fan-coil da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di condizionamento per il comando di fan-coil a due tubi con ventilatore a tre velocità, dotato di interruttore on-off e di commutatore per tre velocità di ventilazione. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 4A, differenziale tipico 1°K (caldo e freddo) a 20°C al 50% del carico con anticipatore termico collegato, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. con predisposizione per la commutazione centralizzata estate/inverno	cad		84,63	14,00%
E.03.06.05	TERMOPROGRAMMATORE DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato programmabile (cronotermostato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, costituito da un programmatore associato ad un termostato, possibilità di programmazione giornaliera o settimanale, auto adattativo in maniera da calcolare l'accensione dell'impianto con il giusto anticipo in modo da assicurare la temperatura ideale esattamente nel momento programmato, auto configurante allo scopo di regolare accensioni e spegnimenti dell'impianto in modo da assicurare la costanza della temperatura, alimentazione a pile mini stilo, dotato di programmazione a cursori, display a cristalli liquidi, programmazioni selezionabili: invernale/estivo, funzionamento manuale, vacanze. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.05.001	TERMOPROGRAMMATORE DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato programmabile (cronotermostato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, costituito da un programmatore associato ad un termostato, possibilità di programmazione giornaliera o settimanale, auto adattativo in maniera da calcolare l'accensione dell'impianto con il giusto anticipo in modo da assicurare la temperatura ideale esattamente nel momento programmato, auto configurante allo scopo di regolare accensioni e spegnimenti dell'impianto in modo da assicurare la costanza della temperatura, alimentazione a pile mini stilo, dotato di programmazione a cursori, display a cristalli liquidi, programmazioni selezionabili: invernale/estivo, funzionamento manuale, vacanze. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. programmazione giornaliera	cad		121,39	29,00%
E.03.06.05.002	TERMOPROGRAMMATORE DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato programmabile (cronotermostato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, costituito da un programmatore associato ad un termostato, possibilità di programmazione giornaliera o settimanale, auto adattativo in maniera da calcolare l'accensione dell'impianto con il giusto anticipo in modo da assicurare la temperatura ideale esattamente nel momento programmato, auto configurante allo scopo di regolare accensioni e spegnimenti dell'impianto in modo da assicurare la costanza della temperatura, alimentazione a pile mini stilo, dotato di programmazione a cursori, display a cristalli liquidi, programmazioni selezionabili: invernale/estivo, funzionamento manuale, vacanze. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. programmazione settimanale	cad		124,67	28,00%
E.03.06.06	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.06.001	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. Equipaggiato con pulsante luminoso NA+1NC e lampada spia 12-230V ac-dc	cad		73,43	16,00%
E.03.06.06.002	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. Vetro di ricambio per pulsante di sgancio	cad		10,56	37,00%
E.03.06.06.003	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. Centralino predisposto con foro diam. 22 mm	cad		70,25	17,00%
E.03.06.06.004	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. Centralino 4 moduli	cad		70,97	16,00%
E.03.06.06.005	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. Centralino 8 moduli	cad		75,49	15,00%
E.03.06.06.006	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. Vetro di ricambio per centralino 4 moduli	cad		10,82	37,00%
E.03.06.06.007	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. Vetro di ricambio per centralino 8 moduli	cad		11,08	36,00%
E.03.06.06.008	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. Martelletto frangivetro con supporto	cad		32,14	18,00%
E.03.07	APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm
E.03.07.20	TRASFORMATORE DI CORRENTE A PRIMARIO AVVOLTO / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente a primario avvolto con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.20.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE A PRIMARIO AVVOLTO / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente a primario avvolto con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 5A÷100A, classe 0,5 - 5VA	cad		83,72	7,00%
E.03.07.21	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø21mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø21mm - barra orizzontale 20mmx10mm - barra verticale 20mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.21.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø21mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø21mm - barra orizzontale 20mmx10mm - barra verticale 20mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 40A÷150A - 2÷3VA	cad		35,64	16,00%
E.03.07.21.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø21mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø21mm - barra orizzontale 20mmx10mm - barra verticale 20mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 200A÷300A - 3÷5VA	cad		37,27	16,00%
E.03.07.21.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø21mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø21mm - barra orizzontale 20mmx10mm - barra verticale 20mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 400A - 6VA	cad		40,80	14,00%
E.03.07.23	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.23.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 250A÷300A - 3÷4VA	cad		50,17	12,00%
E.03.07.23.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 400A - 6VA	cad		52,23	11,00%
E.03.07.23.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 500A÷600A - 10VA	cad		55,84	10,00%
E.03.07.23.004	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 800A - 10VA	cad		56,95	10,00%
E.03.07.23.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 1000A - 10VA	cad		68,04	9,00%
E.03.07.24	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50 mm x 20 mm, 60 mm x 20 mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.24.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50 mm x 20 mm, 60 mm x 20 mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 250A÷500A - 5÷6VA	cad		81,11	7,00%
E.03.07.24.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50 mm x 20 mm, 60 mm x 20 mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 600A÷800A - 10VA	cad		84,89	7,00%
E.03.07.24.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50 mm x 20 mm, 60 mm x 20 mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 1000A - 20VA	cad		94,52	6,00%
E.03.07.24.004	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50 mm x 20 mm, 60 mm x 20 mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 1200A÷1500A - 20÷30VA	cad		98,43	6,00%
E.03.07.24.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50 mm x 20 mm, 60 mm x 20 mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 2000A - 30VA	cad		139,23	4,00%
E.03.07.24.006	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50 mm x 20 mm, 60 mm x 20 mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 2500A - 30VA	cad		154,92	4,00%
E.03.07.25	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.25.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 300A÷800A - 5÷10VA	cad		73,90	8,00%
E.03.07.25.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 1000A - 10VA	cad		105,49	6,00%
E.03.07.25.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 1200A÷1500A - 15÷20VA	cad		113,32	5,00%
E.03.07.25.004	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 2000A÷2500A - 20VA	cad		138,42	4,00%
E.03.07.25.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 3000A - 20VA	cad		163,46	4,00%
E.03.07.26	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.26.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 400A÷500A - 6÷10VA	cad		87,05	7,00%
E.03.07.26.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 600A÷800A - 10VA	cad		103,11	6,00%
E.03.07.26.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 1000A÷1200A - 10VA	cad		116,50	5,00%
E.03.07.26.004	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 1500A - 10VA	cad		121,22	5,00%
E.03.07.26.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 2000A - 20VA	cad		148,63	4,00%
E.03.07.26.006	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 2500A - 20VA	cad		144,73	4,00%
E.03.07.27	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - APRIBILE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, sezione 2x30x10, 3x80x10, 4x120x10, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.27.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - APRIBILE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, sezione 2x30x10, 3x80x10, 4x120x10, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 100A÷400A - 1,5-2,5VA	cad		376,41	3,00%
E.03.07.27.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - APRIBILE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, sezione 2x30x10, 3x80x10, 4x120x10, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 500A÷1000A - 2,5-5VA	cad		410,71	3,00%
E.03.07.27.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - APRIBILE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, sezione 2x30x10, 3x80x10, 4x120x10, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 1000A÷1500A - 8VA	cad		493,80	2,00%
E.03.07.28	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - MODULARE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø28mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.28.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - MODULARE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø28mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 40A÷250A - 1-4VA	cad		39,79	15,00%
E.03.07.28.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - MODULARE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø28mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 400A - 6VA	cad		43,93	13,00%
E.03.07.28.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - MODULARE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø28mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Iprim 600A - 8VA	cad		45,65	13,00%
E.03.07.40	ANALIZZATORE DI RETE / Fornitura e posa in opera di analizzatore di rete, da installare su quadri o armadi, per la misura, il calcolo e la visualizzazione di tutti i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia equilibrate che squilibrate. / CARATTERISTICHE GENERALI / Misura in vero valore efficace di tensioni di fase e concatenate, correnti di fase, frequenza, fattore di potenza (con settore induttivo/capacitivo), potenza istantanea attiva, reattiva e apparente, potenza attiva media e valore massimo potenza attiva media, energia attiva e reattiva, contattore di impulsi in modalità energia. / Uscita impulsi per ripetizione remota della misura d'energia. / Display a led rossi. / Possibilità di programmazione tramite tastiera frontale. / Inserzione su trasformatori di corrente dedicati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.40.001	ANALIZZATORE DI RETE / Fornitura e posa in opera di analizzatore di rete, da installare su quadri o armadi, per la misura, il calcolo e la visualizzazione di tutti i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia equilibrate che squilibrate. / CARATTERISTICHE GENERALI / Misura in vero valore efficace di tensioni di fase e concatenate, correnti di fase, frequenza, fattore di potenza (con settore induttivo/capacitivo), potenza istantanea attiva, reattiva e apparente, potenza attiva media e valore massimo potenza attiva media, energia attiva e reattiva, contattore di impulsi in modalità energia. / Uscita impulsi per ripetizione remota della misura d'energia. / Display a led rossi. / Possibilità di programmazione tramite tastiera frontale. / Inserzione su trasformatori di corrente dedicati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. strumento multifunzione standard 230V	cad		388,21	5,00%
E.03.07.40.002	ANALIZZATORE DI RETE / Fornitura e posa in opera di analizzatore di rete, da installare su quadri o armadi, per la misura, il calcolo e la visualizzazione di tutti i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia equilibrate che squilibrate. / CARATTERISTICHE GENERALI / Misura in vero valore efficace di tensioni di fase e concatenate, correnti di fase, frequenza, fattore di potenza (con settore induttivo/capacitivo), potenza istantanea attiva, reattiva e apparente, potenza attiva media e valore massimo potenza attiva media, energia attiva e reattiva, contattore di impulsi in modalità energia. / Uscita impulsi per ripetizione remota della misura d'energia. / Display a led rossi. / Possibilità di programmazione tramite tastiera frontale. / Inserzione su trasformatori di corrente dedicati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. strumento multifunzione con uscita comunicazione RS485	cad		567,03	3,00%
E.03.07.40.003	ANALIZZATORE DI RETE / Fornitura e posa in opera di analizzatore di rete, da installare su quadri o armadi, per la misura, il calcolo e la visualizzazione di tutti i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia equilibrate che squilibrate. / CARATTERISTICHE GENERALI / Misura in vero valore efficace di tensioni di fase e concatenate, correnti di fase, frequenza, fattore di potenza (con settore induttivo/capacitivo), potenza istantanea attiva, reattiva e apparente, potenza attiva media e valore massimo potenza attiva media, energia attiva e reattiva, contattore di impulsi in modalità energia. / Uscita impulsi per ripetizione remota della misura d'energia. / Display a led rossi. / Possibilità di programmazione tramite tastiera frontale. / Inserzione su trasformatori di corrente dedicati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. strumento multifunzione incasso	cad		459,05	4,00%
E.03.10	TRASFORMATORI DI TENSIONE
E.03.10.01	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.10.01.001	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 40VA	cad		105,14	13,00%
E.03.10.01.002	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 63VA	cad		111,73	13,00%
E.03.10.01.003	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA	cad		120,03	14,00%
E.03.10.01.004	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 160VA	cad		138,15	12,00%
E.03.10.01.005	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 250VA	cad		158,79	12,00%
E.03.10.01.006	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400VA	cad		203,18	10,00%
E.03.10.01.007	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 630VA	cad		293,08	8,00%
E.03.10.01.008	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1000VA	cad		379,38	8,00%
E.03.10.01.009	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1600VA	cad		591,66	6,00%
E.03.10.02	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.10.02.001	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 50VA	cad		106,05	13,00%
E.03.10.02.002	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 63VA	cad		119,39	12,00%
E.03.10.02.003	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA	cad		128,67	13,00%
E.03.10.02.004	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 160VA	cad		136,92	12,00%
E.03.10.02.005	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 250VA	cad		197,21	10,00%
E.03.10.02.007	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400VA	cad		242,45	9,00%
E.03.10.02.008	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 630VA	cad		340,73	7,00%
E.03.10.02.010	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1000VA	cad		453,17	7,00%
E.03.10.02.012	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1600VA	cad		732,51	5,00%
E.03.10.02.013	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2500VA	cad		1072,83	4,00%
E.03.20	VARIATORI DI VELOCITÀ
E.03.20.01	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.20.01.001	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 0,75 kW - 1 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		564,65	6,00%
E.03.20.01.002	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 1,5 kW - 2 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		647,59	5,00%
E.03.20.01.003	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 2,2 kW - 3 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		735,22	5,00%
E.03.20.01.004	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 3 kW - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		885,97	4,00%
E.03.20.01.005	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 4 kW - 5 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		983,96	4,00%
E.03.20.01.006	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		1185,61	3,00%
E.03.20.01.007	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 7,5 kW - 10 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		1421,16	2,00%
E.03.20.01.008	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 11 kW - 15 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		1864,01	2,00%
E.03.20.01.009	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 15 kW - 20 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		2299,33	2,00%
E.03.20.01.010	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 18,5 kW - 25 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		2716,75	1,00%
E.03.20.01.011	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 0,75 kW - 1 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		728,63	5,00%
E.03.20.01.012	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 1,5 kW - 2 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		839,80	4,00%
E.03.20.01.013	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 2,2 kW - 3 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		964,18	4,00%
E.03.20.01.014	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 3 kW - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		1150,73	3,00%
E.03.20.01.015	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 4 kW - 5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		1285,49	3,00%
E.03.20.01.016	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		1504,10	2,00%
E.03.20.01.017	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 7,5 kW - 10 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		1921,48	2,00%
E.03.20.01.018	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 11 kW - 15 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		2555,61	1,00%
E.03.20.01.019	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 15 kW - 20 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		3107,75	1,00%
E.03.20.01.020	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 18,5 kW - 25 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		3769,21	1,00%
E.03.20.01.021	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 0,75 kW - 1 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		795,51	4,00%
E.03.20.01.022	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 1,5 kW - 2 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		918,01	4,00%
E.03.20.01.023	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 2,2 kW - 3 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		1054,64	3,00%
E.03.20.01.024	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 3 kW - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		1259,09	3,00%
E.03.20.01.025	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 4 kW - 5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		1407,97	2,00%
E.03.20.01.026	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		1650,12	2,00%
E.03.20.01.027	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 7,5 kW - 10 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		2108,04	2,00%
E.03.20.01.028	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 11 kW - 15 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		2806,24	1,00%
E.03.20.01.029	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 15 kW - 20 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		3412,11	1,00%
E.03.20.01.030	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Variatore di velocità per motore da 18,5 kW - 25 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		4140,44	1,00%
E.04	E.04. DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA
E.04.01	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE
E.04.01.01	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.01.001	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto	cad		41,38	51,00%
E.04.01.01.002	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto con spia	cad		47,60	44,00%
E.04.01.01.003	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare	cad		48,59	43,00%
E.04.01.01.004	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Unità di segnalazione al neon durata 25000 ore a tensione nominale, colore rosso 250V 0,5W da applicare dei comandi a 2/3 moduli	cad		6,13	34,00%
E.04.01.01.005	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto unipolare con chiave	cad		66,42	32,00%
E.04.01.01.006	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		66,28	32,00%
E.04.01.01.007	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		50,72	41,00%
E.04.01.01.008	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato	cad		50,72	41,00%
E.04.01.01.009	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato con indicatore luminoso	cad		49,24	43,00%
E.04.01.01.010	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto invertito	cad		52,26	44,00%
E.04.01.01.011	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		46,39	45,00%
E.04.01.01.012	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		53,53	43,00%
E.04.01.01.013	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante	cad		41,53	51,00%
E.04.01.01.014	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante	cad		47,30	44,00%
E.04.01.01.015	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con indicatore luminoso	cad		46,73	45,00%
E.04.01.01.016	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		48,64	43,00%
E.04.01.01.017	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		44,98	47,00%
E.04.01.01.018	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		51,38	41,00%
E.04.01.01.019	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		61,64	34,00%
E.04.01.01.020	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		91,56	25,00%
E.04.01.01.021	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		96,62	24,00%
E.04.01.01.022	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		170,51	14,00%
E.04.01.01.023	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		175,93	13,00%
E.04.01.01.024	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10 A	cad		44,06	48,00%
E.04.01.01.025	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 16 A	cad		44,77	47,00%
E.04.01.01.026	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		44,98	47,00%
E.04.01.01.027	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		54,63	38,00%
E.04.01.01.028	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		108,47	21,00%
E.04.01.01.029	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		114,10	20,00%
E.04.01.01.030	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		135,11	17,00%
E.04.01.01.031	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		180,08	13,00%
E.04.01.01.032	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		182,38	13,00%
E.04.01.01.033	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		256,50	9,00%
E.04.01.01.034	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		45,11	47,00%
E.04.01.01.035	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		67,40	34,00%
E.04.01.01.036	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto vuoto con placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		29,80	49,00%
E.04.01.01.037	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovraprezzo per placca e scatola 4 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti (comprensivo di tasti copri foro)	cad		11,28	17,00%
E.04.01.01.038	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovraprezzo per placca e scatola 5 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti (comprensivo di tasti copri foro)	cad		13,42	16,00%
E.04.01.01.039	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovraprezzo per esecuzione IP55 (da incasso)	cad		9,48	11,00%
E.04.01.02	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.02.001	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto affiancato	cad		12,06	44,00%
E.04.01.02.002	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto con indicatore luminoso affiancato	cad		17,48	30,00%
E.04.01.02.003	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare affiancato	cad		19,27	27,00%
E.04.01.02.004	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato affiancato	cad		13,78	38,00%
E.04.01.02.005	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante affiancato	cad		12,23	43,00%
E.04.01.02.006	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A affiancata	cad		9,49	44,00%
E.04.01.02.007	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 16A affiancata	cad		10,22	41,00%
E.04.01.02.008	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11) affiancata	cad		10,42	40,00%
E.04.01.02.009	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL affiancata	cad		18,79	22,00%
E.04.01.02.010	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm) affiancato	cad		11,79	36,00%
E.04.01.02.011	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto limitatore di sovratensione con protezione e segnalazione d'intervento affiancato	cad		29,35	14,00%
E.04.01.02.012	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio) affiancato	cad		32,08	13,00%
E.04.01.03	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.03.001	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto	cad		46,43	45,00%
E.04.01.03.002	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto con spia	cad		49,05	43,00%
E.04.01.03.003	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare	cad		52,37	40,00%
E.04.01.03.004	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto 16A a 2/3 moduli, per unità di segnalazione	cad		47,51	44,00%
E.04.01.03.005	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Unità di segnalazione al neon durata 25000 ore a tensione nominale, colore rosso 250V 0,5W da applicare dei comandi a 2/3 moduli	cad		6,13	34,00%
E.04.01.03.006	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto/pulsante unipolare con chiave	cad		79,01	27,00%
E.04.01.03.007	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto/pulsante bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		85,20	25,00%
E.04.01.03.008	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		54,34	39,00%
E.04.01.03.009	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato	cad		48,16	44,00%
E.04.01.03.010	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato 16A a 2/3 moduli, per unità di segnalazione	cad		49,97	42,00%
E.04.01.03.011	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato con indicatore luminoso	cad		50,74	41,00%
E.04.01.03.012	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto invertito	cad		57,11	40,00%
E.04.01.03.013	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto invertito con indicatore luminoso	cad		59,87	39,00%
E.04.01.03.014	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		54,09	39,00%
E.04.01.03.015	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		65,68	35,00%
E.04.01.03.016	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante	cad		46,87	45,00%
E.04.01.03.017	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante	cad		54,21	39,00%
E.04.01.03.018	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con indicatore luminoso	cad		49,62	42,00%
E.04.01.03.019	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante 10A a 2/3 moduli, per unità di segnalazione	cad		47,37	44,00%
E.04.01.03.020	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		52,03	40,00%
E.04.01.03.021	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		50,78	41,00%
E.04.01.03.022	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		56,52	37,00%
E.04.01.03.023	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia prismatica con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W; 1 modulo	cad		52,92	40,00%
E.04.01.03.024	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia prismatica 3 moduli con lampada siluro ad incandescenza o al neon 250V- max 3W;	cad		67,47	31,00%
E.04.01.03.025	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		65,69	32,00%
E.04.01.03.026	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		93,07	25,00%
E.04.01.03.027	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 12md	cad		134,83	17,00%
E.04.01.03.028	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		152,32	15,00%
E.04.01.03.029	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		163,87	14,00%
E.04.01.03.030	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10 A	cad		48,22	44,00%
E.04.01.03.031	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 16 A	cad		49,52	42,00%
E.04.01.03.032	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		49,82	42,00%
E.04.01.03.033	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		54,54	39,00%
E.04.01.03.034	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		115,13	20,00%
E.04.01.03.035	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		119,89	19,00%
E.04.01.03.036	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		143,87	16,00%
E.04.01.03.037	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		187,04	12,00%
E.04.01.03.038	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		197,46	12,00%
E.04.01.03.039	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		265,28	9,00%
E.04.01.03.040	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		51,52	41,00%
E.04.01.03.041	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		69,54	33,00%
E.04.01.03.042	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto vuoto con placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		28,74	44,00%
E.04.01.03.043	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto vuoto con coperchio rettangolare senza placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		20,09	52,00%
E.04.01.03.044	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per placca e scatola 4 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti	cad		4,69	15,00%
E.04.01.03.045	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per placca e scatola 6 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti	cad		15,55	14,00%
E.04.01.03.046	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per placca 3 moduli in metallo pressofuso versione standard	cad		7,16	0,00%
E.04.01.03.047	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per placca 4 moduli in metallo pressofuso versione standard	cad		10,90	0,00%
E.04.01.03.048	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per placca 6 moduli in metallo pressofuso versione standard	cad		13,61	0,00%
E.04.01.03.049	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per esecuzione IP55 (da incasso)	cad		8,23	13,00%
E.04.01.04	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.04.001	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto affiancato	cad		13,17	40,00%
E.04.01.04.002	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto con indicatore luminoso affiancato	cad		15,00	35,00%
E.04.01.04.003	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare affiancato	cad		19,09	28,00%
E.04.01.04.004	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato affiancato	cad		14,86	35,00%
E.04.01.04.005	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante affiancato	cad		13,57	39,00%
E.04.01.04.006	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A affiancata	cad		9,70	43,00%
E.04.01.04.007	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 16A affiancata	cad		11,00	38,00%
E.04.01.04.008	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11) affiancata	cad		11,26	37,00%
E.04.01.04.009	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL affiancata	cad		16,02	26,00%
E.04.01.04.010	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm) affiancato	cad		14,27	29,00%
E.04.01.04.011	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto limitatore di sovratensione con protezione e segnalazione d'intervento affiancato	cad		29,05	14,00%
E.04.01.04.012	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; / Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio) affiancato	cad		31,16	13,00%
E.04.01.05	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.05.001	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto	cad		36,91	46,00%
E.04.01.05.002	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto con spia	cad		43,09	39,00%
E.04.01.05.003	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare	cad		47,15	40,00%
E.04.01.05.004	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto unipolare con chiave	cad		64,99	29,00%
E.04.01.05.005	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		64,83	29,00%
E.04.01.05.006	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		49,26	38,00%
E.04.01.05.007	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato	cad		41,69	45,00%
E.04.01.05.008	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato con indicatore luminoso	cad		47,77	40,00%
E.04.01.05.009	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto invertito	cad		50,83	41,00%
E.04.01.05.010	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		44,92	42,00%
E.04.01.05.011	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		52,07	40,00%
E.04.01.05.012	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante	cad		37,04	45,00%
E.04.01.05.013	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante	cad		45,88	41,00%
E.04.01.05.014	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con indicatore luminoso	cad		45,28	42,00%
E.04.01.05.015	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		44,17	38,00%
E.04.01.05.016	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		43,53	43,00%
E.04.01.05.017	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		52,97	40,00%
E.04.01.05.018	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		43,96	43,00%
E.04.01.05.019	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		90,10	23,00%
E.04.01.05.020	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		93,39	22,00%
E.04.01.05.021	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		169,06	12,00%
E.04.01.05.022	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		170,57	12,00%
E.04.01.05.023	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10 A	cad		42,61	44,00%
E.04.01.05.024	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 16 A	cad		43,31	44,00%
E.04.01.05.025	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		43,52	43,00%
E.04.01.05.026	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		49,21	38,00%
E.04.01.05.027	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		103,07	20,00%
E.04.01.05.028	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		108,69	19,00%
E.04.01.05.029	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		132,15	16,00%
E.04.01.05.030	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		177,10	12,00%
E.04.01.05.031	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		179,41	12,00%
E.04.01.05.032	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		248,59	8,00%
E.04.01.05.033	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		43,65	43,00%
E.04.01.05.034	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		65,95	32,00%
E.04.01.05.035	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto vuoto per futuri utilizzi	cad		25,87	41,00%
E.04.01.05.036	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per contenitore fino a 3 posti per esecuzione IP55	cad		3,50	6,00%
E.04.01.05.037	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per contenitore 4 posti per esecuzione IP55	cad		7,91	3,00%
E.04.01.05.038	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per contenitore per 4 posti (grado di protezione IP40)	cad		1,82	12,00%
E.04.01.06	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.06.001	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto	cad		31,50	40,00%
E.04.01.06.002	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto con spia	cad		34,11	37,00%
E.04.01.06.003	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare	cad		37,41	34,00%
E.04.01.06.004	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto unipolare con chiave	cad		64,06	20,00%
E.04.01.06.005	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		70,26	18,00%
E.04.01.06.006	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		39,38	32,00%
E.04.01.06.007	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato	cad		33,19	38,00%
E.04.01.06.008	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato con indicatore luminoso	cad		35,81	35,00%
E.04.01.06.009	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto invertito	cad		39,13	32,00%
E.04.01.06.010	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto invertito con indicatore luminoso	cad		43,40	31,00%
E.04.01.06.011	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		39,13	32,00%
E.04.01.06.012	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		47,62	26,00%
E.04.01.06.013	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante	cad		31,88	40,00%
E.04.01.06.014	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante	cad		39,27	32,00%
E.04.01.06.015	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con indicatore luminoso	cad		34,64	36,00%
E.04.01.06.016	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		37,09	34,00%
E.04.01.06.017	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		35,83	35,00%
E.04.01.06.018	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		41,56	30,00%
E.04.01.06.019	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		50,74	25,00%
E.04.01.06.020	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		75,11	17,00%
E.04.01.06.021	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		78,45	16,00%
E.04.01.06.022	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		134,32	9,00%
E.04.01.06.023	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		145,87	9,00%
E.04.01.06.024	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10 A	cad		33,26	38,00%
E.04.01.06.025	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 16 A	cad		34,54	36,00%
E.04.01.06.026	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		34,84	36,00%
E.04.01.06.027	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		39,56	32,00%
E.04.01.06.028	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		98,65	14,00%
E.04.01.06.029	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		103,42	13,00%
E.04.01.06.030	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		127,41	11,00%
E.04.01.06.031	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		170,58	8,00%
E.04.01.06.032	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		180,95	8,00%
E.04.01.06.033	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		247,70	6,00%
E.04.01.06.034	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		36,58	34,00%
E.04.01.06.035	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		51,54	24,00%
E.04.01.06.036	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto vuoto con placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		9,97	21,00%
E.04.01.06.037	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto vuoto con coperchio rettangolare senza placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		4,32	49,00%
E.04.01.07	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.07.001	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto	cad		26,42	48,00%
E.04.01.07.002	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto con spia	cad		32,63	39,00%
E.04.01.07.003	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare	cad		33,65	37,00%
E.04.01.07.004	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto unipolare con chiave	cad		51,45	24,00%
E.04.01.07.005	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		51,35	25,00%
E.04.01.07.006	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		35,74	35,00%
E.04.01.07.007	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato	cad		28,15	45,00%
E.04.01.07.008	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato con indicatore luminoso	cad		34,29	37,00%
E.04.01.07.009	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto invertito	cad		35,82	38,00%
E.04.01.07.010	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		31,42	40,00%
E.04.01.07.011	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		37,04	37,00%
E.04.01.07.012	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante	cad		26,57	47,00%
E.04.01.07.013	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante	cad		32,35	39,00%
E.04.01.07.014	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con indicatore luminoso	cad		31,75	40,00%
E.04.01.07.015	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		33,67	37,00%
E.04.01.07.016	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		30,02	42,00%
E.04.01.07.017	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		36,45	35,00%
E.04.01.07.018	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		46,67	27,00%
E.04.01.07.019	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		75,08	18,00%
E.04.01.07.020	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		80,17	17,00%
E.04.01.07.021	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		154,02	9,00%
E.04.01.07.022	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		159,48	9,00%
E.04.01.07.023	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10 A	cad		29,10	43,00%
E.04.01.07.024	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 16 A	cad		29,83	42,00%
E.04.01.07.025	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		30,01	42,00%
E.04.01.07.026	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		39,66	32,00%
E.04.01.07.027	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		91,98	15,00%
E.04.01.07.028	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		97,58	14,00%
E.04.01.07.029	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		118,61	12,00%
E.04.01.07.030	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		163,61	8,00%
E.04.01.07.031	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		165,91	8,00%
E.04.01.07.032	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		238,88	6,00%
E.04.01.07.033	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		30,14	42,00%
E.04.01.07.034	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		49,39	26,00%
E.04.01.07.035	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto vuoto con placca piena per futuri utilizzi	cad		7,48	17,00%
E.04.01.08	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.08.001	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. F.p.o di supporto ingombro 1,5 moduli da 17,5 mm profondità 53/46/58mm per installazione di 1 modulo (frutto per serie civile/lusso)	cad		2,56	13,00%
E.04.01.08.002	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. F.p.o di supporto ingombro 3 moduli da 17,5 mm profondità 53mm per installazione di 2 moduli (frutto per serie civile/lusso)	cad		2,96	11,00%
E.04.01.08.003	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. F.p.o di presa 2P+T 16A standard italiano tipo P30 adatta per montaggio su guida DIN (ingombro 3 moduli) incluso cablaggio	cad		21,19	35,00%
E.04.01.08.004	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. F.p.o di presa di sicurezza universale adatta per montaggio su guida DIN (ingombro 3 moduli) incluso cablaggio	cad		25,59	29,00%
E.04.01.20	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mmq; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.20.001	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mmq; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto luce singolo (incasso)	cad		25,22	45,00%
E.04.01.20.002	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mmq; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo (incasso)	cad		16,28	42,00%
E.04.01.20.003	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mmq; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto luce singolo (a vista)	cad		32,24	35,00%
E.04.01.20.004	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mmq; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo (a vista)	cad		22,66	30,00%
E.04.01.20.005	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mmq; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mmq e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto luce su controsoffitto derivato da scatola su canale	cad		12,13	37,00%
E.04.02	PRESE E SPINE CEE
E.04.02.03	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.03.001	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V	cad		14,54	22,00%
E.04.02.03.002	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 230 V	cad		17,07	18,00%
E.04.02.03.003	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 400 V	cad		16,18	19,00%
E.04.02.03.004	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	cad		17,94	18,00%
E.04.02.03.005	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx32 A 230 V	cad		20,63	15,00%
E.04.02.03.006	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V	cad		23,12	14,00%
E.04.02.03.007	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 400 V	cad		21,82	14,00%
E.04.02.03.008	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	cad		25,03	17,00%
E.04.02.03.009	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx63 A 230 V	cad		53,54	8,00%
E.04.02.03.010	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx63 A 230 V	cad		57,28	7,00%
E.04.02.03.011	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx63 A 400 V	cad		57,74	7,00%
E.04.02.03.012	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx63 A 230÷400 V	cad		60,60	9,00%
E.04.02.03.013	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx125 A 230 V	cad		107,32	5,00%
E.04.02.03.014	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx125 A 400V	cad		108,22	5,00%
E.04.02.03.015	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx125 A 400 V	cad		116,90	5,00%
E.04.02.03.016	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo presa mobile a 90° per la versione 16A	cad		1,83	0,00%
E.04.02.03.017	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo presa mobile a 90° per la versione 32A	cad		2,53	0,00%
E.04.02.04	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.04.001	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V	cad		10,30	31,00%
E.04.02.04.002	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 230 V	cad		11,11	28,00%
E.04.02.04.003	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 400 V	cad		11,11	28,00%
E.04.02.04.004	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	cad		12,35	26,00%
E.04.02.04.005	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx32 A 230 V	cad		13,81	23,00%
E.04.02.04.006	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V	cad		15,62	20,00%
E.04.02.04.007	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 400 V	cad		14,36	22,00%
E.04.02.04.008	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	cad		17,29	24,00%
E.04.02.04.009	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2Px16-32 A 24÷42 V	cad		13,32	24,00%
E.04.02.04.010	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 16A	cad		2,12	0,00%
E.04.02.04.011	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 32A	cad		3,20	0,00%
E.04.02.05	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.05.001	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V	cad		12,03	26,00%
E.04.02.05.002	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 230 V	cad		13,96	23,00%
E.04.02.05.003	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 400 V	cad		13,40	24,00%
E.04.02.05.004	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	cad		14,54	22,00%
E.04.02.05.005	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx32 A 230 V	cad		16,89	19,00%
E.04.02.05.006	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V	cad		18,45	17,00%
E.04.02.05.007	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 400 V	cad		17,56	18,00%
E.04.02.05.008	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	cad		20,74	20,00%
E.04.02.05.009	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx63 A 230 V	cad		42,96	10,00%
E.04.02.05.010	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx63 A 230 V	cad		45,77	9,00%
E.04.02.05.011	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx63 A 400 V	cad		45,56	9,00%
E.04.02.05.012	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx63 A 230÷400 V	cad		50,58	10,00%
E.04.02.05.013	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx125 A 230 V	cad		91,32	6,00%
E.04.02.05.014	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx125 A 400V	cad		90,71	6,00%
E.04.02.05.015	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx125 A 400 V	cad		98,64	6,00%
E.04.02.05.016	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 16A	cad		0,97	0,00%
E.04.02.05.017	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 32A	cad		2,29	0,00%
E.04.02.06	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.06.001	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V	cad		8,35	38,00%
E.04.02.06.002	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 230 V	cad		8,97	35,00%
E.04.02.06.003	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 400 V	cad		8,92	35,00%
E.04.02.06.004	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	cad		9,89	32,00%
E.04.02.06.005	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx32 A 230 V	cad		11,19	28,00%
E.04.02.06.006	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V	cad		12,74	25,00%
E.04.02.06.007	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 400 V	cad		12,03	26,00%
E.04.02.06.008	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	cad		14,41	29,00%
E.04.02.06.009	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2Px16-32 A 24÷42 V	cad		11,19	28,00%
E.04.02.06.010	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 16A	cad		1,69	0,00%
E.04.02.06.011	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 32A	cad		2,50	0,00%
E.04.02.07	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.07.001	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 2P+T 16A e due uscite 2P+Tx16 A	cad		35,99	2,00%
E.04.02.07.002	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+T 16A e due uscite 3P+Tx16 A 230V	cad		45,06	2,00%
E.04.02.07.003	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+T 16A e due uscite 3P+Tx16 A 400V	cad		41,68	2,00%
E.04.02.07.004	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+N+T 16A e due uscite 3P+N+Tx16 A	cad		47,05	1,00%
E.04.02.07.005	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 2P+T 16A e tre uscite 2P+Tx16 A	cad		46,72	1,00%
E.04.02.07.006	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+T 16A e tre uscite 3P+Tx16 A 230V	cad		58,12	1,00%
E.04.02.07.007	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+T 16A e tre uscite 3P+Tx16 A 400V	cad		54,45	1,00%
E.04.02.07.008	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+N+T 16A e tre uscite 3P+N+Tx16 A	cad		63,50	1,00%
E.04.02.07.009	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+T 32A e tre uscite 3P+Tx32A 400V	cad		93,49	1,00%
E.04.02.07.010	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+N+T 16A n°2 prese 2P+Tx16+n°1 3P+N+T 16A	cad		72,44	1,00%
E.04.02.07.011	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+N+T 16A n°1 prese 2P+Tx16+n°2 3P+N+T 16A	cad		78,02	1,00%
E.04.02.07.012	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spina 3P+N+T 32A n°1 prese 2P+Tx32+n°2 3P+N+T 32A	cad		108,53	1,00%
E.04.02.08	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.08.001	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V (SBF)	cad		37,57	14,00%
E.04.02.08.002	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 230 V (SBF)	cad		41,04	13,00%
E.04.02.08.003	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 400 V (SBF)	cad		40,46	13,00%
E.04.02.08.004	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (SBF)	cad		44,90	12,00%
E.04.02.08.005	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx32 A 230 V (SBF)	cad		42,30	12,00%
E.04.02.08.006	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V (SBF)	cad		48,96	11,00%
E.04.02.08.007	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 400 V (SBF)	cad		47,21	11,00%
E.04.02.08.008	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (SBF)	cad		52,21	10,00%
E.04.02.08.009	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		54,80	10,00%
E.04.02.08.010	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		66,35	10,00%
E.04.02.08.011	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		66,35	10,00%
E.04.02.08.012	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		72,08	9,00%
E.04.02.08.013	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx32A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		75,03	7,00%
E.04.02.08.014	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		94,73	7,00%
E.04.02.08.015	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		92,74	7,00%
E.04.02.08.016	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		99,88	6,00%
E.04.02.10	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.10.001	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa orizzontale IP44 senza base portafusibili (SBF), per installazione a parete	cad		6,41	27,00%
E.04.02.10.002	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa orizzontale IP44 con base portafusibili (CBF), per installazione a parete	cad		7,96	22,00%
E.04.02.10.003	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa orizzontale IP44 senza base portafusibili (SBF), per installazione ad incasso	cad		11,13	16,00%
E.04.02.10.004	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa orizzontale IP44 con base portafusibili (CBF), per installazione ad incasso	cad		13,26	13,00%
E.04.02.20	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.20.001	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V (SBF)	cad		42,42	12,00%
E.04.02.20.002	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 230 V (SBF)	cad		48,11	11,00%
E.04.02.20.003	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 400 V (SBF)	cad		46,12	11,00%
E.04.02.20.004	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (SBF)	cad		49,68	11,00%
E.04.02.20.005	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx32 A 230 V (SBF)	cad		53,20	10,00%
E.04.02.20.006	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V (SBF)	cad		60,06	9,00%
E.04.02.20.007	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 400 V (SBF)	cad		57,96	9,00%
E.04.02.20.008	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (SBF)	cad		64,28	8,00%
E.04.02.20.009	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx63 A 230 V (SBF)	cad		109,32	10,00%
E.04.02.20.010	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx63A 230 V (SBF)	cad		117,74	9,00%
E.04.02.20.011	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx63 A 400 V (SBF)	cad		117,74	9,00%
E.04.02.20.012	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (SBF)	cad		129,76	8,00%
E.04.02.20.013	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P 16 A 24V con trafo di sicurezza (SBF)	cad		127,82	4,00%
E.04.02.20.014	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		65,82	8,00%
E.04.02.20.015	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		81,20	8,00%
E.04.02.20.016	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		78,90	8,00%
E.04.02.20.017	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		83,79	8,00%
E.04.02.20.018	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx32A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		84,27	6,00%
E.04.02.20.019	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		106,25	6,00%
E.04.02.20.020	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		102,72	6,00%
E.04.02.20.021	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		111,28	6,00%
E.04.02.20.022	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx63A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58	cad		168,81	6,00%
E.04.02.20.023	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx63 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58	cad		190,01	6,00%
E.04.02.20.024	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx63 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58	cad		189,24	6,00%
E.04.02.20.025	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx63A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58	cad		202,02	5,00%
E.04.02.20.026	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P 16 A 24V con trafo di sicurezza (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		158,58	4,00%
E.04.02.22	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.22.001	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa verticale IP55 senza base portafusibili (SBF) fino a 32A, per installazione a parete	cad		9,67	18,00%
E.04.02.22.002	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa verticale IP55 senza base portafusibili (SBF) fino a 63A, per installazione a parete	cad		11,20	16,00%
E.04.02.22.003	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) fino a 32A, per installazione a parete	cad		11,40	15,00%
E.04.02.22.004	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) fino a 63A, per installazione a parete	cad		18,54	9,00%
E.04.02.22.005	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa verticale IP55 senza base portafusibili (SBF), per installazione ad incasso	cad		11,77	18,00%
E.04.02.22.006	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) per installazione ad incasso	cad		13,73	15,00%
E.04.02.22.007	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 1 presa verticale IP55 (SBF)	cad		27,62	15,00%
E.04.02.22.008	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 2 prese verticali IP55 (SBF)	cad		36,78	9,00%
E.04.02.22.009	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 3 prese verticali IP55 (SBF)	cad		52,06	8,00%
E.04.02.22.010	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 1 presa verticale IP55 (CBF)	cad		29,10	11,00%
E.04.02.22.011	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 2 prese verticali IP55 (CBF)	cad		45,41	7,00%
E.04.02.22.012	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 3 prese verticali IP55 (CBF)	cad		67,38	6,00%
E.04.02.22.013	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 1 presa verticale IP55 da 63A (CBF)	cad		35,16	12,00%
E.04.02.30	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.30.001	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro 12 moduli completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 32A interbloccate - n°1 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA	cad		392,45	3,00%
E.04.02.30.002	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro 12 moduli con grado di protezione IP44 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A, n°1 presa 3P+T 16A, n°1 presa 3P+N+T 16A, n°1 presa 3P+T 32A, n°1 presa civile 10/16 A - n°1 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 4P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA	cad		488,16	3,00%
E.04.02.30.003	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro 12 moduli con grado di protezione IP44 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 32A interbloccate - n°1 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA	cad		605,44	2,00%
E.04.02.30.004	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro 12 moduli con grado di protezione IP55 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°2 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA	cad		519,19	2,00%
E.04.02.30.005	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro 18 moduli con grado di protezione IP55 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 32A interbloccate - n°2 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA	cad		727,43	2,00%
E.04.02.31	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.31.001	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 8 moduli, con flange per n°2 prese tipo (SBF) sovrapposte.	cad		65,98	16,00%
E.04.02.31.002	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°2 prese tipo (SBF) affiancate	cad		80,58	13,00%
E.04.02.31.003	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°4 prese tipo (SBF)	cad		108,30	13,00%
E.04.02.31.004	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°4 prese tipo (CBF)	cad		141,00	10,00%
E.04.02.31.005	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°3 prese tipo (SBF)	cad		100,02	11,00%
E.04.02.31.006	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°4 prese tipo (SBF)	cad		143,76	10,00%
E.04.02.31.007	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°2 prese tipo (CBF)	cad		98,43	11,00%
E.04.02.31.008	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°3 prese tipo (CBF)	cad		135,49	10,00%
E.04.02.31.009	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 4 moduli, con flange per n°1 prese tipo IEC309	cad		31,10	28,00%
E.04.02.31.010	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 4 moduli, con flange per n°2 prese tipo IEC309	cad		34,96	25,00%
E.04.02.31.011	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 4 moduli, con flange per n°3 prese tipo IEC309	cad		39,82	22,00%
E.04.02.31.012	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 8 moduli, con flange per n°4 prese tipo IEC309	cad		62,22	17,00%
E.04.02.31.013	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°3 prese tipo IEC309	cad		79,06	13,00%
E.04.02.31.014	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°6 prese tipo IEC309	cad		102,66	12,00%
E.04.02.31.015	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°8 prese tipo IEC309	cad		138,26	10,00%
E.04.02.31.016	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 8 moduli, con coperchio cieco per installaz. da parete (dim. 430x155x95mm)	cad		55,21	17,00%
E.04.02.31.017	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con coperchio cieco (dim. 394x354x135mm)	cad		73,15	14,00%
E.04.02.31.018	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con coperchio cieco (dim. 544x354x135mm)	cad		89,77	14,00%
E.04.02.31.019	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con coperchio cieco (dim. 594x484x135mm)	cad		120,11	12,00%
E.04.03	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTI AUSILIARI
E.04.03.01	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.01.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (diretta)	cad		53,16	36,00%
E.04.03.01.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (passante)	cad		57,35	33,00%
E.04.03.01.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa Telefonica tradizionale	cad		63,56	33,00%
E.04.03.01.004	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto rivelatore di GAS/METANO/CO2	cad		267,39	8,00%
E.04.03.01.005	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento	cad		148,28	14,00%
E.04.03.01.006	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento	cad		154,61	14,00%
E.04.03.01.007	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa per rasoio con trafo isolamento 20VA	cad		117,00	18,00%
E.04.03.01.008	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto ronzatore	cad		54,46	39,00%
E.04.03.01.009	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria elettromeccanica	cad		58,17	36,00%
E.04.03.01.010	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria elettronica 12V	cad		146,03	14,00%
E.04.03.01.011	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli	cad		136,77	15,00%
E.04.03.01.012	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo	cad		123,99	17,00%
E.04.03.01.013	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. relè interruttore 1P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		33,43	31,00%
E.04.03.01.014	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. relè commutatore 4 sequenze 10A 12/220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		37,30	34,00%
E.04.03.01.015	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. relè interruttore 2P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		41,24	31,00%
E.04.03.02	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.02.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (diretta)	cad		59,15	32,00%
E.04.03.02.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (passante)	cad		64,46	29,00%
E.04.03.02.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto rivelatore di GPL/METANO/CO22	cad		288,54	7,00%
E.04.03.02.004	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto elettrovalvola 3/4	cad		146,09	10,00%
E.04.03.02.005	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto rivelatore di fumo con segnalazione acustica	cad		282,07	9,00%
E.04.03.02.006	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento	cad		184,45	11,00%
E.04.03.02.007	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento	cad		191,59	11,00%
E.04.03.02.008	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento con programm. gior./sett.	cad		225,67	9,00%
E.04.03.02.009	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 1 canale, uscita a relè in scambio 8A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli	cad		219,40	10,00%
E.04.03.02.010	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 2 canale, uscita a relè in scambio 16A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli	cad		269,10	11,00%
E.04.03.02.011	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria elettronica 12V	cad		146,03	14,00%
E.04.03.02.012	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutatore per ventil-convettore. Del tipo a slitta 1P a 4 posizioni, per regolazione della velocità dei ventil-convettori	cad		67,80	15,00%
E.04.03.02.013	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. relè interruttore 1P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		32,70	39,00%
E.04.03.02.014	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. relè commutatore 4 sequenze 10A 12/220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		42,27	30,00%
E.04.03.02.015	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. relè interruttore 2P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		37,72	56,00%
E.04.03.02.016	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli	cad		128,06	16,00%
E.04.03.02.017	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo	cad		143,58	1,00%
E.04.03.02.018	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovraprezzo per supporto orientabile per interruttore sensore di presenza ad infrarossi	cad		19,94	11,00%
E.04.03.02.019	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa per rasoio con trafo isolamento 20VA	cad		115,61	18,00%
E.04.03.02.020	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto ronzatore	cad		60,14	35,00%
E.04.03.02.021	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria elettromeccanica 220V	cad		63,98	33,00%
E.04.03.02.022	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria elettronica 12V	cad		145,84	14,00%
E.04.03.02.023	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa Telefonica tradizionale	cad		66,77	31,00%
E.04.03.03	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.03.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (diretta)	cad		39,14	32,00%
E.04.03.03.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (passante)	cad		43,32	29,00%
E.04.03.03.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa telefonica tradizionale	cad		43,79	34,00%
E.04.03.04	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.04.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (diretta)	cad		45,09	28,00%
E.04.03.04.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (passante)	cad		50,40	25,00%
E.04.03.04.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa telefonica tradizionale	cad		47,00	31,00%
E.04.03.05	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.05.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (diretta)	cad		55,18	27,00%
E.04.03.05.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (passante)	cad		59,37	25,00%
E.04.03.05.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa telefonica tradizionale	cad		76,21	22,00%
E.04.03.05.004	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto rivelatore di GPL/METANO/CO22	cad		265,32	6,00%
E.04.03.05.005	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento	cad		146,20	11,00%
E.04.03.05.006	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento	cad		152,55	11,00%
E.04.03.05.007	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa per rasoio con trafo isolamento 20VA	cad		114,93	15,00%
E.04.03.05.008	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto ronzatore	cad		52,40	32,00%
E.04.03.05.009	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria elettromeccanica 220V	cad		56,09	30,00%
E.04.03.05.010	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria elettronica 12V	cad		143,97	12,00%
E.04.03.05.011	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli	cad		134,72	12,00%
E.04.03.05.012	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo	cad		121,91	14,00%
E.04.03.06	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.06.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (diretta)	cad		61,12	24,00%
E.04.03.06.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa TV (passante)	cad		66,46	22,00%
E.04.03.06.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto rivelatore di GAS GPL/METANO/CO2 completo di segnalazione acustica ed ottica e comando elettrovalvola (esclusa)	cad		286,50	6,00%
E.04.03.06.004	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto rivelatore di FUMO con segnalazione acustica	cad		274,33	7,00%
E.04.03.06.005	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento	cad		182,39	9,00%
E.04.03.06.006	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento	cad		189,88	9,00%
E.04.03.06.007	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento con programm. gior./sett.	cad		221,41	8,00%
E.04.03.06.008	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 1 canale, uscita a relè in scambio 8A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli	cad		217,34	8,00%
E.04.03.06.009	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 2 canale, uscita a relè in scambio 16A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli	cad		263,85	9,00%
E.04.03.06.010	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto commutatore per ventil-convettore. Del tipo a slitta 1P a 4 posizioni, per regolazione della velocità dei ventil-convettori	cad		61,46	27,00%
E.04.03.06.011	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli	cad		126,01	13,00%
E.04.03.06.012	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo	cad		133,84	13,00%
E.04.03.06.013	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto ronzatore	cad		58,03	29,00%
E.04.03.06.014	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria elettromeccanica 220V	cad		61,91	27,00%
E.04.03.06.015	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria elettronica 12V	cad		143,79	12,00%
E.04.03.06.016	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mmq, posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa Telefonica tradizionale	cad		79,42	21,00%
E.05	E.05. CANALIZZAZIONI E SCATOLE
E.05.01	TUBI PROTETTIVI
E.05.01.01	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.01.001	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 16 mm	m		2,48	68,00%
E.05.01.01.002	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 20 mm	m		3,12	67,00%
E.05.01.01.003	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm	m		3,56	65,00%
E.05.01.01.004	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm	m		4,41	62,00%
E.05.01.01.005	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 40 mm	m		5,32	59,00%
E.05.01.01.006	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 50 mm	m		6,04	56,00%
E.05.01.01.007	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 63 mm	m		7,30	52,00%
E.05.01.01.008	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo tirafilo	m		0,02	0,00%
E.05.01.02	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.02.001	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 16 mm	m		8,06	21,00%
E.05.01.02.002	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 20 mm	m		4,20	40,00%
E.05.01.02.003	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm	m		5,37	39,00%
E.05.01.02.004	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm	m		7,07	36,00%
E.05.01.02.005	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 40 mm	m		8,97	35,00%
E.05.01.02.006	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 50 mm	m		11,50	31,00%
E.05.01.03	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.03.001	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 15 mm	m		4,64	36,00%
E.05.01.03.002	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 20 mm	m		6,30	27,00%
E.05.01.03.003	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 27 mm	m		9,12	23,00%
E.05.01.03.004	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 36 mm	m		11,54	22,00%
E.05.01.03.005	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 40 mm	m		15,16	21,00%
E.05.01.03.006	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 51 mm	m		22,12	16,00%
E.05.01.04	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.04.001	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 15,5 mm	m		10,54	16,00%
E.05.01.04.002	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 20,5 mm	m		12,28	14,00%
E.05.01.04.003	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 26,5 mm	m		17,90	12,00%
E.05.01.04.004	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 34,5 mm	m		24,27	10,00%
E.05.01.04.005	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 39,5 mm	m		33,11	10,00%
E.05.01.04.006	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø interno 50,5 mm	m		45,95	8,00%
E.05.01.20	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.20.001	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 16 mm - sp. 1mm	m		8,18	33,00%
E.05.01.20.002	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 20 mm - sp. 1 mm	m		9,66	28,00%
E.05.01.20.003	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm - sp. 1.2 mm	m		12,99	29,00%
E.05.01.20.004	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm - sp. 1.2 mm	m		14,45	26,00%
E.05.01.20.005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 40 mm - sp. 1.2 mm	m		17,73	30,00%
E.05.01.20.006	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 50 mm - sp. 1.2 mm	m		21,09	25,00%
E.05.01.20.007	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 63 mm - sp. 1.5 mm	m		25,17	28,00%
E.05.02	CANALI IN PVC
E.05.02.02	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.02.001	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 55x55mm	m		20,19	33,00%
E.05.02.02.002	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 80x80mm	m		25,92	26,00%
E.05.02.02.003	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 105x105mm	m		31,01	22,00%
E.05.02.02.004	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo separatore can. 55x55mm	m		2,96	21,00%
E.05.02.02.005	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo separatore can. 80x80 - 105x105mm	m		3,44	18,00%
E.05.02.03	CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa e cornice, in PVC autoestinguente, con possibilità di inserimento separatori, marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, compreso coperchio, angoli, giunti, tappi; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.03.001	CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa e cornice, in PVC autoestinguente, con possibilità di inserimento separatori, marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, compreso coperchio, angoli, giunti, tappi; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 80x20mm, 2 scomparti	m		19,17	35,00%
E.05.02.03.002	CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa e cornice, in PVC autoestinguente, con possibilità di inserimento separatori, marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, compreso coperchio, angoli, giunti, tappi; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 120x20mm, 2 scomparti	m		22,43	30,00%
E.05.02.03.003	CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa e cornice, in PVC autoestinguente, con possibilità di inserimento separatori, marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, compreso coperchio, angoli, giunti, tappi; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per separatore	m		1,54	41,00%
E.05.02.04	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.04.001	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60x35mm - 1 scomparto	m		20,43	34,00%
E.05.02.04.002	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 80x35mm - 1 scomparto	m		22,07	31,00%
E.05.02.04.003	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 105x35mm - 1 scomparto	m		23,54	31,00%
E.05.02.04.004	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60x50mm - 1 scomparto	m		22,03	31,00%
E.05.02.04.005	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 80x50mm - 1 scomparto	m		24,07	29,00%
E.05.02.04.006	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 105x50mm - 1 scomparto	m		25,89	28,00%
E.05.02.04.007	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x50mm - 1 scomparto	m		33,04	24,00%
E.05.02.04.008	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x65mm - 1 scomparto	m		35,98	22,00%
E.05.02.04.009	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 195x65mm - 1 scomparto	m		43,32	19,00%
E.05.02.04.010	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 105x80mm - 1 scomparto	m		31,59	25,00%
E.05.02.04.011	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x80mm - 1 scomparto	m		39,97	21,00%
E.05.02.04.012	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 220x80mm - 2 scomparti	m		53,74	17,00%
E.05.02.04.013	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo separatore interno h 35/50mm	m		2,55	10,00%
E.05.02.04.014	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo separatore interno h 65/80mm	m		3,29	8,00%
E.05.02.06	CANALE SOPRA-PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di canale portacavi sopra-pavimento in PVC autoestinguente; integrabile con i canali ad uso battiscopa; resistente al calpestio ed al passaggio di carichi; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunzioni; colore grigio scuro o RAL 7030. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.06.001	CANALE SOPRA-PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di canale portacavi sopra-pavimento in PVC autoestinguente; integrabile con i canali ad uso battiscopa; resistente al calpestio ed al passaggio di carichi; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunzioni; colore grigio scuro o RAL 7030. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 92x20mm	m		21,26	33,00%
E.05.03	CANALI IN LAMIERA D'ACCIAIO
E.05.03.01	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.03.01.001	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 75x75mm	m		29,26	24,00%
E.05.03.01.002	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x75mm	m		31,97	24,00%
E.05.03.01.003	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x75mm	m		36,06	22,00%
E.05.03.01.004	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x75mm	m		40,78	21,00%
E.05.03.01.005	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x75mm	m		49,12	18,00%
E.05.03.01.006	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x75mm	m		51,27	17,00%
E.05.03.01.007	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500x75mm	m		58,43	16,00%
E.05.03.01.008	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fascia IP44 per canale 400x75mm	cad		15,81	2,00%
E.05.03.01.009	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Coperchio inclinato IP44 per canale 400x75mm	cad		6,49	10,00%
E.05.03.01.010	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata di chiusura IP44 per canale 300x75mm	cad		11,69	3,00%
E.05.03.01.011	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Separatore rettilineo h=75mm	m		6,08	28,00%
E.05.03.02	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.03.02.001	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 75x75mm	m		36,37	20,00%
E.05.03.02.002	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x75mm	m		40,06	19,00%
E.05.03.02.003	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x75mm	m		45,47	18,00%
E.05.03.02.004	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x75mm	m		50,72	17,00%
E.05.03.02.005	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x75mm	m		62,68	14,00%
E.05.03.02.006	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x75mm	m		68,90	13,00%
E.05.03.02.007	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500x75mm	m		76,63	12,00%
E.05.03.02.008	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fascia IP44 per canale 400x75mm	cad		19,68	2,00%
E.05.03.02.009	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Coperchio inclinato IP44 per canale 400x75mm	cad		6,57	10,00%
E.05.03.02.010	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata di chiusura IP44 per canale 300x75mm	cad		14,38	3,00%
E.05.03.02.011	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Separatore rettilineo h=75mm	m		7,26	23,00%
E.05.03.03	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.03.03.001	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 75x75mm	m		40,51	18,00%
E.05.03.03.002	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x75mm	m		44,18	17,00%
E.05.03.03.003	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x75mm	m		50,40	16,00%
E.05.03.03.004	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x75mm	m		56,09	15,00%
E.05.03.03.005	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x75mm	m		70,00	13,00%
E.05.03.03.006	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x75mm	m		71,62	12,00%
E.05.03.03.007	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500x75mm	m		82,49	11,00%
E.05.03.03.008	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Separatore rettilineo h=75mm	m		8,01	21,00%
E.05.04	PASSERELLE A FILO
E.05.04.01	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.01.001	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm	m		21,59	25,00%
E.05.04.01.002	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x54mm	m		25,47	23,00%
E.05.04.01.003	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x54mm	m		28,42	22,00%
E.05.04.01.004	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x54mm	m		35,01	19,00%
E.05.04.01.005	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x54mm	m		45,20	15,00%
E.05.04.01.006	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500x54mm	m		53,68	13,00%
E.05.04.01.007	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x105mm	m		29,67	21,00%
E.05.04.01.008	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x105mm	m		33,01	20,00%
E.05.04.01.009	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x105mm	m		38,26	19,00%
E.05.04.01.010	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x105mm	m		47,83	16,00%
E.05.04.01.011	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x105mm	m		54,08	14,00%
E.05.04.01.012	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500x105mm	m		67,08	12,00%
E.05.04.01.013	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per separatore h=50mm	m		7,24	15,00%
E.05.04.01.014	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per separatore h=100mm	m		17,64	6,00%
E.05.04.02	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.02.001	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 100mm	m		12,36	9,00%
E.05.04.02.002	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 150mm	m		13,62	8,00%
E.05.04.02.003	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 200mm	m		15,15	7,00%
E.05.04.02.004	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 300mm	m		19,64	5,00%
E.05.04.02.005	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 400mm	m		27,60	4,00%
E.05.04.02.006	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 500mm	m		35,55	3,00%
E.05.04.03	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.03.001	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm	m		27,38	19,00%
E.05.04.03.002	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x54mm	m		31,83	18,00%
E.05.04.03.003	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x54mm	m		36,66	17,00%
E.05.04.03.004	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x54mm	m		47,83	14,00%
E.05.04.03.005	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x54mm	m		62,39	11,00%
E.05.04.03.006	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500x54mm	m		74,25	10,00%
E.05.04.03.007	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x105mm	m		35,26	18,00%
E.05.04.03.008	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150x105mm	m		40,67	16,00%
E.05.04.03.009	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x105mm	m		48,30	15,00%
E.05.04.03.010	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x105mm	m		61,90	12,00%
E.05.04.03.011	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x105mm	m		72,95	10,00%
E.05.04.03.012	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500x105mm	m		87,91	9,00%
E.05.04.03.013	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per separatore h=50mm	m		9,20	11,00%
E.05.04.03.014	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo per separatore h=100mm	m		27,73	4,00%
E.05.04.04	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.04.001	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 100mm	m		15,37	7,00%
E.05.04.04.002	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 150mm	m		17,75	6,00%
E.05.04.04.003	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 200mm	m		20,41	5,00%
E.05.04.04.004	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 300mm	m		28,07	4,00%
E.05.04.04.005	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 400mm	m		43,21	2,00%
E.05.04.04.006	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per passerella largh. 500mm	m		54,66	2,00%
E.05.04.05	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.05.001	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. supporto scatola derivazione 85x75mm finit. GS	cad		4,05	8,00%
E.05.04.05.002	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. supporto scatola derivazione 85x75mm finit. GC	cad		6,22	5,00%
E.05.04.05.003	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. supporto scatola derivazione 200x156mm	cad		13,24	25,00%
E.05.04.05.004	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. supporto guaina finitura Sendzimir	cad		4,15	25,00%
E.05.04.05.005	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. supporto guaina finitura INOX	cad		6,95	15,00%
E.05.04.05.006	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scivolo uscita cavi finit. GS	cad		4,70	7,00%
E.05.04.05.007	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scivolo uscita cavi finit. DC	cad		9,79	3,00%
E.05.04.05.008	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. staffa ricurva per derivazione T finit. EZ	cad		41,45	4,00%
E.05.04.05.009	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. staffa ricurva per derivazione T finit. GC	cad		53,44	3,00%
E.05.05	CASSETTE E SCATOLE MULTIUSO
E.05.05.10	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.10.001	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (163x163x65) mm	cad		31,59	23,00%
E.05.05.10.002	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (200x200x83) mm	cad		41,39	20,00%
E.05.05.10.003	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (250x250x83) mm	cad		50,66	19,00%
E.05.05.10.004	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (300x300x83) mm	cad		59,95	19,00%
E.05.05.20	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER SOLETTA IN CEMENTO / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compreso sistema di fissaggio, bocchettone, accessori; grado di protezione IP4X. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.20.001	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER SOLETTA IN CEMENTO / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compreso sistema di fissaggio, bocchettone, accessori; grado di protezione IP4X. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con coperchio di finitura	cad		56,77	15,00%
E.05.05.20.002	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER SOLETTA IN CEMENTO / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compreso sistema di fissaggio, bocchettone, accessori; grado di protezione IP4X. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con piastra di raccordo per torrette e colonne	cad		67,49	17,00%
E.05.05.20.003	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER SOLETTA IN CEMENTO / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compreso sistema di fissaggio, bocchettone, accessori; grado di protezione IP4X. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. completa di paratie	cad		25,10	42,00%
E.05.05.21	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PAVIMENTO FLOTTANTE / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa sotto pavimento flottante; compresi accessori; grado di protezione IP4X. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.21.001	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PAVIMENTO FLOTTANTE / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa sotto pavimento flottante; compresi accessori; grado di protezione IP4X. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. modello ordinario	cad		9,88	6,00%
E.05.05.21.002	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PAVIMENTO FLOTTANTE / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa sotto pavimento flottante; compresi accessori; grado di protezione IP4X. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per installazioni sovrapposte	cad		13,90	14,00%
E.05.05.40	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67.
E.05.05.40.001	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. dimensioni (89x89x65) mm	cad		18,45	38,00%
E.05.05.40.002	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. dimensioni (129x104x65) mm	cad		21,55	32,00%
E.05.05.40.003	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. dimensioni (155x130x65) mm	cad		25,74	29,00%
E.05.05.40.004	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. dimensioni (179x154x90) mm	cad		35,16	22,00%
E.05.05.40.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. dimensioni (239x204x90) mm	cad		47,61	18,00%
E.05.05.40.006	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. dimensioni (290x250x120) mm	cad		74,26	15,00%
E.05.05.53	SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi da parete in PVC autoestinguente per raccordo a minicanali; completo di adattatore per installazione sopra canale; colore bianco. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.53.001	SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi da parete in PVC autoestinguente per raccordo a minicanali; completo di adattatore per installazione sopra canale; colore bianco. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 moduli	cad		14,64	47,00%
E.05.05.53.002	SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi da parete in PVC autoestinguente per raccordo a minicanali; completo di adattatore per installazione sopra canale; colore bianco. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 moduli	cad		14,86	47,00%
E.05.05.53.003	SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi da parete in PVC autoestinguente per raccordo a minicanali; completo di adattatore per installazione sopra canale; colore bianco. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 6/7 moduli	cad		22,97	32,00%
E.05.05.54	SCATOLE PORTAPPARECCHI PER CANALI MULTIFUNZIONALI / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi in PVC autoestinguente per canali multifunzionali portapparecchi; a 2 o 3 moduli espandibili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.54.001	SCATOLE PORTAPPARECCHI PER CANALI MULTIFUNZIONALI / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi in PVC autoestinguente per canali multifunzionali portapparecchi; a 2 o 3 moduli espandibili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 moduli	cad		3,25	19,00%
E.05.05.54.002	SCATOLE PORTAPPARECCHI PER CANALI MULTIFUNZIONALI / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi in PVC autoestinguente per canali multifunzionali portapparecchi; a 2 o 3 moduli espandibili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 moduli	cad		3,86	16,00%
E.05.05.70	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.70.001	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. torretta completa di base	cad		41,18	10,00%
E.05.05.70.002	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. espansione orizzontale	cad		32,99	13,00%
E.05.05.70.003	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. espansione verticale	cad		27,85	8,00%
E.05.05.70.004	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. placca copriscatola	cad		2,09	10,00%
E.05.05.71	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.71.001	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per mattonella, 8 moduli	cad		70,02	13,00%
E.05.05.71.002	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per mattonella, 16 moduli	cad		102,50	10,00%
E.05.05.71.003	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. cassaforma per torretta 8 moduli	cad		104,80	7,00%
E.05.05.71.004	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. cassaforma per torretta 16 moduli	cad		115,46	6,00%
E.05.05.71.005	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. centralina per interruttori automatici	cad		16,74	25,00%
E.06	E.06. ILLUMINAZIONE
E.06.01	APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE - RESIDENZIALE
E.06.01.01	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP43 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro lavorato e satinato internamente. / Grado di protezione IP43. / Protezione contro gli urti: IK08 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.01.001	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP43 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro lavorato e satinato internamente. / Grado di protezione IP43. / Protezione contro gli urti: IK08 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 215mm, per lampade con attacco E27 fino a 60W	cad		46,78	30,00%
E.06.01.01.002	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP43 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro lavorato e satinato internamente. / Grado di protezione IP43. / Protezione contro gli urti: IK08 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 265mm, per lampade con attacco E27 fino a 100W	cad		54,46	26,00%
E.06.01.02	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.02.001	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 228mm, per lampade con attacco E27 fino a 60W	cad		59,59	24,00%
E.06.01.02.002	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 276mm, per lampade con attacco E27 fino a 100W	cad		68,12	21,00%
E.06.01.02.003	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 228mm, completo di modulo LED 10W	cad		127,93	11,00%
E.06.01.02.004	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 276mm, completo di modulo LED 13W	cad		151,84	9,00%
E.06.01.11	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.11.001	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm, per lampade con attacco E27 fino a 21W	cad		52,75	27,00%
E.06.01.11.002	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm, completo di modulo LED 6,5W	cad		100,58	14,00%
E.06.01.11.003	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 21W	cad		57,02	25,00%
E.06.01.11.004	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm con palpebra, completo di modulo LED 6,5W	cad		104,01	14,00%
E.06.01.11.005	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm, per lampade con attacco E27 fino a 30W	cad		69,84	20,00%
E.06.01.11.006	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm, completo di modulo LED 11,5W	cad		109,13	13,00%
E.06.01.11.007	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 30W	cad		72,40	19,00%
E.06.01.11.008	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm con palpebra, completo di modulo LED 11,5W	cad		114,27	12,00%
E.06.01.11.009	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per mensola a parete o per palo per apparecchio ovale	cad		26,41	9,00%
E.06.01.11.010	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per palo di altezza indicativa 1200mm, idoneo all'installazione di apparecchio ovale	cad		165,13	11,00%
E.06.01.11.011	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm, per lampade con attacco E27 fino a 21W	cad		59,59	24,00%
E.06.01.11.012	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm, completo di modulo LED 11,5W	cad		104,01	14,00%
E.06.01.11.013	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 21W	cad		62,15	23,00%
E.06.01.11.014	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm con palpebra, completo di modulo LED 11,5W	cad		124,51	11,00%
E.06.01.11.015	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, per lampade con attacco E27 fino a 30W	cad		74,11	19,00%
E.06.01.11.016	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, completo di modulo LED 16,5W	cad		124,51	11,00%
E.06.01.11.017	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 30W	cad		77,53	18,00%
E.06.01.11.018	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm con palpebra, completo di modulo LED 16,5W	cad		134,76	10,00%
E.06.01.11.019	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per palo di altezza indicativa 900mm, idoneo all'installazione di apparecchio tondo	cad		245,42	8,00%
E.06.01.12	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.12.001	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W	cad		96,33	15,00%
E.06.01.12.002	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W dimmerabile DALI / 1-10V	cad		143,31	10,00%
E.06.01.12.003	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W con sensore di presenza integrato	cad		133,90	11,00%
E.06.01.12.004	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W doppia accensione per regolazione flusso	cad		152,70	9,00%
E.06.01.12.005	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W con sensore di presenza e regolazione di flusso integrato	cad		171,49	8,00%
E.06.01.12.006	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W	cad		199,69	7,00%
E.06.01.12.007	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W dimmerabile DALI / 1-10V	cad		251,80	6,00%
E.06.01.12.008	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W con sensore di presenza integrato	cad		302,20	5,00%
E.06.01.12.009	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W doppia accensione per regolazione flusso	cad		261,20	5,00%
E.06.01.12.010	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W con sensore di presenza e regolazione di flusso integrato	cad		345,77	4,00%
E.06.01.12.011	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio rettangolare di larghezza indicativa 360mm, completo di modulo LED 10,5W	cad		103,15	14,00%
E.06.01.13	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.13.001	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, completo di modulo LED 30W	cad		225,31	6,00%
E.06.01.13.002	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, completo di modulo LED 30W dimmerabile DALI / 1-10V	cad		271,45	5,00%
E.06.01.13.003	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 400mm, completo di modulo LED 40W	cad		322,70	4,00%
E.06.01.13.004	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio tondo di diametro indicativo 400mm, completo di modulo LED 40W dimmerabile DALI / 1-10V	cad		344,92	4,00%
E.06.01.13.005	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio rettangolare di lunghezza indicativa 250mm, completo di modulo LED 14W	cad		181,75	8,00%
E.06.01.13.006	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio rettangolare di lunghezza indicativa 250mm con attacco E27	cad		102,30	14,00%
E.06.01.13.007	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per palo di altezza indicativa 500mm, idoneo all'installazione di apparecchio rettangolare	cad		173,67	11,00%
E.06.01.13.008	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per palo di altezza indicativa 1000mm, idoneo all'installazione di apparecchio rettangolare	cad		191,61	10,00%
E.06.01.14	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.14.001	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 150x210mm, completo di modulo LED 10W	cad		119,38	12,00%
E.06.01.14.002	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 150x210mm con attacco E27	cad		92,05	15,00%
E.06.01.14.003	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 180x275mm, completo di modulo LED 14W	cad		139,03	10,00%
E.06.01.14.004	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 180x275mm con attacco E27	cad		104,86	13,00%
E.06.01.14.005	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 150x420mm con doppio attacco E27	cad		119,38	12,00%
E.06.01.14.006	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per mensola a parete o per palo per apparecchio piccolo	cad		138,31	2,00%
E.06.01.14.007	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per mensola a parete o per palo per apparecchio grande	cad		152,83	2,00%
E.06.01.14.008	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per palo di altezza indicativa 800mm, idoneo all'installazione di apparecchio piccolo	cad		231,76	8,00%
E.06.01.14.009	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per palo di altezza indicativa 800mm, idoneo all'installazione di apparecchio grande	cad		249,70	7,00%
E.06.01.14.010	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per palo di altezza indicativa 1200mm, idoneo all'installazione di apparecchio grande	cad		302,65	6,00%
E.06.01.15	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.15.001	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm, completo di modulo LED 10W	cad		152,70	9,00%
E.06.01.15.002	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm con attacco E27	cad		80,09	18,00%
E.06.01.15.003	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm con griglia o palpebra, completo di modulo LED 10W	cad		158,69	9,00%
E.06.01.15.004	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm con griglia o palpebra, attacco E27	cad		89,49	16,00%
E.06.01.15.005	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di diametro indicativo 240mm, completo di modulo LED 11W	cad		152,70	9,00%
E.06.01.15.006	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di diametro indicativo 240mm con attacco E27	cad		80,09	18,00%
E.06.01.15.007	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di diametro indicativo 290mm, completo di modulo LED 16W	cad		163,81	9,00%
E.06.01.15.008	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di diametro indicativo 290mm con attacco E27	cad		89,49	16,00%
E.06.01.15.009	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di diametro indicativo 290mm, completo di modulo LED 16W con sensore di presenza integrato	cad		181,75	8,00%
E.06.01.50	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.06.01.50.001	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 470lm, classe A+, 2700K, dimmerabile, vita utile 25000 ore	cad		12,43	9,00%
E.06.01.50.002	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 806lm, classe A+, 2700K, dimmerabile, vita utile 25000 ore	cad		14,11	8,00%
E.06.01.50.003	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 1055lm, classe A+, 2700K, dimmerabile, vita utile 25000 ore	cad		26,51	4,00%
E.06.01.50.004	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 350lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		6,03	19,00%
E.06.01.50.005	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 470lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		8,70	13,00%
E.06.01.50.007	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 806lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		8,86	13,00%
E.06.01.50.008	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 1055lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		10,27	11,00%
E.06.01.50.009	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 1521lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		14,19	8,00%
E.06.01.50.015	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 2000lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		20,08	6,00%
E.06.01.50.016	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Lampada LED attacco E27, 2500lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		28,22	4,00%
E.06.02	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CIVILE/TERZIARIO
E.06.02.02	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.02.001	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido	cad		287,05	6,00%
E.06.02.02.002	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x24W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido	cad		313,15	6,00%
E.06.02.02.003	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido	cad		355,52	6,00%
E.06.02.02.004	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido	cad		327,39	7,00%
E.06.02.02.005	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x30W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		284,23	6,00%
E.06.02.02.006	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x24W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		307,34	6,00%
E.06.02.02.007	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x30W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		331,52	6,00%
E.06.02.02.008	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		275,54	8,00%
E.06.02.02.009	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x10W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		290,92	7,00%
E.06.02.02.010	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x10W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, IP54	cad		286,13	8,00%
E.06.02.02.011	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x24W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, IP54	cad		291,02	6,00%
E.06.02.08	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.08.005	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED1x22W - 3000lm - Ra>80 - DALI	cad		339,92	5,00%
E.06.02.08.006	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x22W - 6000lm - Ra>80 - DALI	cad		370,60	5,00%
E.06.02.08.007	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED1x30W - 3000lm - Ra>90 - DALI	cad		337,02	5,00%
E.06.02.08.008	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x22W - 5000lm - Ra>90 - DALI	cad		381,11	4,00%
E.06.02.08.009	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x15W - 3000lm - Ra>90 - DALI - emissione luminosa diretta / indiretta	cad		387,93	4,00%
E.06.02.08.010	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x22W - 6000lm - Ra>90 - DALI - emissione luminosa diretta / indiretta	cad		401,36	4,00%
E.06.02.08.020	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 210mm	cad		59,50	8,00%
E.06.02.08.021	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 510mm	cad		89,24	10,00%
E.06.02.08.022	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 810mm	cad		95,05	10,00%
E.06.02.08.023	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 1110mm	cad		106,01	11,00%
E.06.02.08.024	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata di chiusura per elemento di unione	cad		15,90	15,00%
E.06.02.08.025	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Staffa di unione	cad		6,68	35,00%
E.06.02.08.026	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sospensione regolabile per canale continuo con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m	cad		17,29	27,00%
E.06.02.08.027	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sospensione regolabile per canale continuo con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m, cablata con cavo 5x1,5mmq	cad		60,43	8,00%
E.06.02.12	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.12.001	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED14W - 2000lm - Ra>80	cad		140,11	10,00%
E.06.02.12.002	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 1200x120mm - LED28W - 4000lm - Ra>80	cad		179,27	9,00%
E.06.02.12.003	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 1500x120mm - LED35W - 5000lm - Ra>80	cad		199,83	8,00%
E.06.02.12.004	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 1800x120mm - LED42W - 6000lm - Ra>80	cad		219,93	8,00%
E.06.02.12.005	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED18W - 2000lm - Ra>90	cad		147,80	10,00%
E.06.02.12.006	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 1200x120mm - LED35W - 4000lm - Ra>90	cad		194,65	8,00%
E.06.02.12.007	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 1500x120mm - LED44W - 5000lm - Ra>90	cad		222,82	8,00%
E.06.02.12.008	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 1800x120mm - LED53W - 6000lm - Ra>90	cad		244,98	7,00%
E.06.02.12.009	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED18W - 2000lm - Ra>90 - DALI	cad		173,69	8,00%
E.06.02.12.010	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 1200x120mm - LED35W - 4000lm - Ra>90 - DALI	cad		235,82	7,00%
E.06.02.12.011	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 1500x120mm - LED44W - 5000lm - Ra>90 - DALI	cad		263,14	6,00%
E.06.02.12.012	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 1800x120mm - LED53W - 6000lm - Ra>90 - DALI	cad		279,48	7,00%
E.06.02.12.020	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Staffa di fissaggio a parete	cad		34,55	14,00%
E.06.02.12.021	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sospensione regolabile con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m	cad		12,78	28,00%
E.06.02.12.022	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sospensione regolabile con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 2m	cad		13,13	27,00%
E.06.02.13	APPARECCHIO A PLAFONE CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B20): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B20): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.13.001	APPARECCHIO A PLAFONE CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B20): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B20): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED40W - 4000lm - Ra>90	cad		335,91	4,00%
E.06.02.13.002	APPARECCHIO A PLAFONE CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B20): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B20): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED40W - 4000lm - Ra>90 - DALI	cad		366,59	4,00%
E.06.02.31	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.31.001	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x12W	cad		78,32	18,00%
E.06.02.31.002	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x24W	cad		105,02	15,00%
E.06.02.31.003	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x30W	cad		113,14	15,00%
E.06.02.31.004	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x12W	cad		91,95	18,00%
E.06.02.31.005	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x24W	cad		128,10	14,00%
E.06.02.31.006	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x30W	cad		147,52	14,00%
E.06.02.31.007	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x12W versione con corpo trasparente	cad		88,61	16,00%
E.06.02.31.008	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x24W versione con corpo trasparente	cad		104,17	15,00%
E.06.02.31.009	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x30W versione con corpo trasparente	cad		110,62	15,00%
E.06.02.31.010	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x24W versione con corpo trasparente	cad		111,79	16,00%
E.06.02.31.011	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x30W versione con corpo trasparente	cad		126,94	17,00%
E.06.02.31.012	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x30W con sensore di luminosità e presenza	cad		199,73	8,00%
E.06.02.31.013	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x30W con sensore di luminosità e presenza	cad		248,52	8,00%
E.06.02.31.014	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x30W con sensore di luminosità e presenza con funzione corridor	cad		231,36	7,00%
E.06.02.31.015	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x30W con sensore di luminosità e presenza con funzione corridor	cad		278,48	8,00%
E.06.02.31.020	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per coppia staffe installazione a parete 45°	cad		7,99	15,00%
E.06.02.31.021	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per coppia staffe installazione a parete	cad		8,83	13,00%
E.06.02.31.022	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per coppia ganci di sospensione in acciaio inox	cad		3,66	32,00%
E.06.02.31.023	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Linea per collegamento in cascata	cad		18,74	12,00%
E.06.02.31.024	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per installazione apparecchio a sospensione con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m	cad		6,85	51,00%
E.06.02.31.025	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per installazione apparecchio a sospensione con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 2m	cad		9,75	48,00%
E.06.02.33	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.33.001	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x24W	cad		324,16	6,00%
E.06.02.33.002	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x30W	cad		352,11	6,00%
E.06.02.33.003	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit retrofit di trasformazione a LED 2x18W per lampade fluorescenti 2x36W, completo di schermo in policarbonato	cad		107,69	7,00%
E.06.02.33.004	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit retrofit di trasformazione a LED 2x30W per lampade fluorescenti 2x58W, completo di schermo in policarbonato	cad		125,69	6,00%
E.06.02.33.005	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit retrofit di trasformazione a LED 2x18W per lampade fluorescenti 2x36W	cad		83,68	8,00%
E.06.02.33.006	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit retrofit di trasformazione a LED 2x30W per lampade fluorescenti 2x58W	cad		99,07	7,00%
E.06.02.33.007	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per aggiunta al kit di vetro stampato anabbagliante L1265	cad		89,02	1,00%
E.06.02.33.008	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per aggiunta al kit di vetro stampato anabbagliante L1565	cad		92,46	1,00%
E.06.02.41	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.41.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		221,38	10,00%
E.06.02.41.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W versione dimmerabile DALI con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		245,47	9,00%
E.06.02.41.003	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54	cad		227,18	9,00%
E.06.02.41.004	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54	cad		243,51	9,00%
E.06.02.41.005	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54	cad		246,32	9,00%
E.06.02.41.006	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54	cad		261,69	8,00%
E.06.02.41.008	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare Ra>90	cad		236,75	9,00%
E.06.02.41.009	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W versione dimmerabile DALI con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare Ra>90	cad		249,32	9,00%
E.06.02.41.010	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90	cad		241,63	9,00%
E.06.02.41.011	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90	cad		246,32	9,00%
E.06.02.41.012	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90	cad		265,55	8,00%
E.06.02.41.013	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90	cad		279,98	8,00%
E.06.02.45	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.45.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x12W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		222,20	6,00%
E.06.02.45.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x24W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		270,08	6,00%
E.06.02.45.003	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		312,60	5,00%
E.06.02.45.004	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x12W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		232,30	7,00%
E.06.02.45.005	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x24W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		287,76	6,00%
E.06.02.45.006	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		333,05	6,00%
E.06.02.47	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.47.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato	cad		262,71	8,00%
E.06.02.47.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 45W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato	cad		278,10	8,00%
E.06.02.47.003	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90	cad		273,63	8,00%
E.06.02.47.004	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 45W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90	cad		289,76	7,00%
E.06.02.47.005	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90 - DALI	cad		306,32	7,00%
E.06.02.47.006	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/mq per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 45W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90 - DALI	cad		324,76	7,00%
E.06.02.49	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE IP65 TOTALE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio, verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione e vetro stampato stratificato, non combustibile, anabbagliante con cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox. / Cablaggio elettronico / elettronico DALI, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C) / Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza meccanica 6,5 joule. / Resistenza al filo incandescente 960°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura soffitto con idonei ancoraggi certificati di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.49.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE IP65 TOTALE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio, verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione e vetro stampato stratificato, non combustibile, anabbagliante con cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox. / Cablaggio elettronico / elettronico DALI, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C) / Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza meccanica 6,5 joule. / Resistenza al filo incandescente 960°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura soffitto con idonei ancoraggi certificati di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 6x10W con led ad altissima resa e vetro stampato stratificato	cad		745,82	3,00%
E.06.02.49.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE IP65 TOTALE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio, verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione e vetro stampato stratificato, non combustibile, anabbagliante con cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox. / Cablaggio elettronico / elettronico DALI, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C) / Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza meccanica 6,5 joule. / Resistenza al filo incandescente 960°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura soffitto con idonei ancoraggi certificati di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 6x10W DALI con led ad altissima resa e vetro stampato stratificato	cad		740,01	3,00%
E.06.02.56	APPARECCHIO DA INCASSO CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.56.001	APPARECCHIO DA INCASSO CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED30W - 3500lm - Ra>90	cad		258,16	5,00%
E.06.02.56.002	APPARECCHIO DA INCASSO CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED30W - 3500lm - Ra>90 - DALI	cad		287,89	5,00%
E.06.02.57	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo allinstallazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.57.001	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo allinstallazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90	cad		111,32	13,00%
E.06.02.57.002	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo allinstallazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 300x1200mm - LED37W - 3300lm - Ra>90	cad		119,87	12,00%
E.06.02.57.003	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo allinstallazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI	cad		141,05	10,00%
E.06.02.57.004	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo allinstallazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di dimensioni indicative 300x1200mm - LED37W - 3300lm - Ra>90 - DALI	cad		149,68	9,00%
E.06.02.57.005	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo allinstallazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cornice in alluminio per installazione a plafone	cad		30,21	23,00%
E.06.02.57.006	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo allinstallazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sospensione regolabile con cavetti in acciaio di lunghezza fino a 1,5m	cad		20,64	34,00%
E.06.02.57.007	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo allinstallazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Molle per installazione ad incasso controsoffitto in cartongesso	cad		19,45	18,00%
E.06.02.58	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.58.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 100mm - LED24W - 1600lm - Ra>90	cad		108,49	13,00%
E.06.02.58.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 100mm - LED24W - 1600lm - Ra>90 - DALI	cad		138,14	10,00%
E.06.02.58.003	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 150mm - LED37W - 2300lm - Ra>90	cad		119,94	12,00%
E.06.02.58.004	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 150mm - LED37W - 2300lm - Ra>90 - DALI	cad		143,01	10,00%
E.06.02.58.005	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 200mm - LED43W - 2500lm - Ra>90	cad		122,85	11,00%
E.06.02.58.006	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 200mm - LED43W - 2500lm - Ra>90 - DALI	cad		161,21	9,00%
E.06.02.58.007	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Vetro aggiuntivo diametro 150mm	cad		14,01	17,00%
E.06.02.58.008	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Vetro aggiuntivo diametro 200mm	cad		16,41	14,00%
E.06.02.58.009	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Completo di accessori di montaggio. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Staffa di rinforzo per pannelli con struttura a vista	cad		19,75	12,00%
E.06.02.59	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.59.001	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio da incasso 28W cablaggio elettronico	cad		163,02	7,00%
E.06.02.59.002	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio da incasso 28W cablaggio elettronico DALI	cad		212,70	6,00%
E.06.02.59.003	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio da incasso 37W cablaggio elettronico	cad		178,66	7,00%
E.06.02.59.004	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio da incasso 37W cablaggio elettronico DALI	cad		227,43	5,00%
E.06.02.59.005	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio a plafone 28W cablaggio elettronico	cad		230,18	5,00%
E.06.02.59.006	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio a plafone 28W cablaggio elettronico DALI	cad		255,02	5,00%
E.06.02.59.007	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio a plafone 37W cablaggio elettronico	cad		244,90	5,00%
E.06.02.59.008	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio a plafone 37W cablaggio elettronico DALI	cad		301,94	4,00%
E.06.02.61	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.61.001	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 12W D.300	cad		120,89	12,00%
E.06.02.61.002	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 22W D.380	cad		146,76	10,00%
E.06.02.61.003	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 12W D.300 con sensore di luminosità e presenza	cad		165,06	9,00%
E.06.02.61.004	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 22W D.380 con sensore di luminosità e presenza	cad		191,96	7,00%
E.06.02.61.005	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 50W D.620	cad		298,41	5,00%
E.06.02.61.006	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 12W D.300 - Ra>90	cad		121,83	12,00%
E.06.02.61.007	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 22W D.380 - Ra>90	cad		160,19	9,00%
E.06.02.61.008	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 12W D.300 - Ra>90 - DALI	cad		149,68	9,00%
E.06.02.61.009	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 22W D.380 - Ra>90 - DALI	cad		188,12	7,00%
E.06.02.81	APPARECCHIO LED PER INSTALLAZIONE A PARETE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con assenza di asolature / asolatura reticolare, film di schermatura in policarbonato opale nella zona inferiore e recuperatore in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio. Schermo superiore di chiusura in policarbonato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV. / Distribuzione indiretta asimmetrica o diretta elevata. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP40. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a parete con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.81.001	APPARECCHIO LED PER INSTALLAZIONE A PARETE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con assenza di asolature / asolatura reticolare, film di schermatura in policarbonato opale nella zona inferiore e recuperatore in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio. Schermo superiore di chiusura in policarbonato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV. / Distribuzione indiretta asimmetrica o diretta elevata. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP40. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a parete con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x12W indiretta	cad		395,80	4,00%
E.06.02.81.002	APPARECCHIO LED PER INSTALLAZIONE A PARETE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con assenza di asolature / asolatura reticolare, film di schermatura in policarbonato opale nella zona inferiore e recuperatore in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio. Schermo superiore di chiusura in policarbonato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV. / Distribuzione indiretta asimmetrica o diretta elevata. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP40. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Installazione a parete con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x12W diretta / indiretta	cad		439,82	4,00%
E.06.15	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
E.06.15.01	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.01.001	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 11W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (110lm-1,5h)	cad		73,37	16,00%
E.06.15.01.002	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 18W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (250lm-1,5h)	cad		85,03	14,00%
E.06.15.01.003	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (500lm-1,5h)	cad		119,64	10,00%
E.06.15.01.004	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 11W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (110lm-1,5h) con autodiagnosi	cad		87,63	13,00%
E.06.15.01.005	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 18W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (250lm-1,5h) con autodiagnosi	cad		98,99	12,00%
E.06.15.01.006	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (500lm-1,5h) con autodiagnosi	cad		161,95	7,00%
E.06.15.01.007	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. ganci per installazione a sospensione	cad		9,48	25,00%
E.06.15.01.008	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. accessori per installazione ad incasso in controsoffitto	cad		23,64	10,00%
E.06.15.02	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.02.001	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 8W SE autonomia 1/2/3 ore (240lm-1h)	cad		102,29	11,00%
E.06.15.02.002	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SE autonomia 1/2/3 ore (340lm-1h)	cad		129,40	9,00%
E.06.15.02.003	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SE autonomia 1/2/3 ore (450lm-1h)	cad		151,06	8,00%
E.06.15.02.004	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SA/SE autonomia 1/2/3 ore (340lm-1h)	cad		195,47	6,00%
E.06.15.02.005	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SA/SE autonomia 1/2/3 ore (450lm-1h)	cad		219,08	5,00%
E.06.15.02.006	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		170,14	7,00%
E.06.15.02.007	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (450lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		226,80	5,00%
E.06.15.02.008	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		256,21	5,00%
E.06.15.02.009	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (450lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		314,46	4,00%
E.06.15.03	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.03.001	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SE autonomia 1,5 ore (1100lm)	cad		121,48	10,00%
E.06.15.03.002	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SA/SE autonomia 1,5 ore (1100lm)	cad		132,73	9,00%
E.06.15.03.003	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) con autodiagnosi	cad		180,64	6,00%
E.06.15.03.004	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SA/SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) con autodiagnosi	cad		195,00	6,00%
E.06.15.03.005	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 8W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		179,73	7,00%
E.06.15.03.006	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 11W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (315lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		194,36	6,00%
E.06.15.03.007	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (550lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		274,01	4,00%
E.06.15.03.008	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (800lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		337,51	3,00%
E.06.15.03.009	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 11W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (315lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		286,54	4,00%
E.06.15.03.010	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (550lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		345,06	3,00%
E.06.15.03.011	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (800lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		433,04	3,00%
E.06.15.03.012	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) predisposto per diagnosi centralizzata	cad		275,45	4,00%
E.06.15.03.013	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SA/SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) predisposto per diagnosi centralizzata	cad		306,49	4,00%
E.06.15.03.014	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. batteria ausiliaria	cad		19,88	12,00%
E.06.15.03.015	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. accessori per installazione incassata a parete	cad		18,08	13,00%
E.06.15.03.016	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. accessori per installazione ad incasso in controsoffitto	cad		54,71	6,00%
E.06.15.03.017	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. schermo a bandiera per indicazione uscita di emergenza	cad		55,89	4,00%
E.06.15.03.018	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. staffa a parete per installazione a bandiera	cad		14,97	24,00%
E.06.15.03.019	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. griglia di protezione	cad		48,83	5,00%
E.06.15.04	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / Con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera dacciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera dacciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie dEsodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie desodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento di tipo LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.04.001	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / Con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera dacciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera dacciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie dEsodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie desodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento di tipo LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		196,60	6,00%
E.06.15.04.002	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / Con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera dacciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera dacciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie dEsodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie desodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento di tipo LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (450lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		214,90	5,00%
E.06.15.11	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.11.001	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 8W SE (400lm)	cad		123,00	10,00%
E.06.15.11.002	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 36W SA/SE (1600-400lm)	cad		155,29	8,00%
E.06.15.12	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera dacciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera dacciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie dEsodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie desodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.12.001	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera dacciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera dacciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie dEsodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie desodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 24W SA/SE (380lm)	cad		172,77	7,00%
E.06.15.41	CENTRALE PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato di tutte le funzioni dellimpianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato. / Funzioni principali / - impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi / - inibizione impianto / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Comunicazione con gli apparecchi tramite un bus dedicato a 2 fili (non polarizzato). / Predisposta per controllare fino a 128 dispositivi (64 lampade DALI e 64 lampade di emergenza), 100 lampade di emergenza o 64 lampade DALI. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.41.001	CENTRALE PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato di tutte le funzioni dellimpianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato. / Funzioni principali / - impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi / - inibizione impianto / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Comunicazione con gli apparecchi tramite un bus dedicato a 2 fili (non polarizzato). / Predisposta per controllare fino a 128 dispositivi (64 lampade DALI e 64 lampade di emergenza), 100 lampade di emergenza o 64 lampade DALI. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale di controllo remoto centralizzato apparecchi di illuminazione emergenza	cad		1287,80	2,00%
E.06.15.42	CENTRALE VIA RADIO PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato via radio di tutte le funzioni dellimpianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato via radio. / Funzioni principali / - impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi / - inibizione impianto / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / - Riconoscimento in automatico delle lampade installate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Comunicazione con gli apparecchi tramite onde radio a bassissima potenza per evitare ogni tipo di interferenza e di inquinamento elettromagnetico. / Predisposta per controllare fino a 900 lampade di emergenza. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.42.001	CENTRALE VIA RADIO PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato via radio di tutte le funzioni dellimpianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato via radio. / Funzioni principali / - impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi / - inibizione impianto / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / - Riconoscimento in automatico delle lampade installate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Comunicazione con gli apparecchi tramite onde radio a bassissima potenza per evitare ogni tipo di interferenza e di inquinamento elettromagnetico. / Predisposta per controllare fino a 900 lampade di emergenza. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale radio di controllo remoto centralizzato apparecchi di illuminazione emergenza	cad		1918,33	1,00%
E.06.15.43	CENTRALE DI SUPERVISIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale di supervisione dellimpianto d'illuminazione d'emergenza, per il controllo centralizzato via bus, fino a 32 centrali di controllo. / Funzioni principali / - monitoraggio del sistema, rilevando e segnalando eventuali malfunzionamenti delle centrali di controllo e delle lampade ad esse collegate. / - comando del sistema, con programmazione di test funzionali e di autonomia sulle lampade di emergenza del sistema. / - memorizzazione di un periodo di almeno due anni relativa all'esito dei test funzionali e di ogni operazione rilevante che viene svolta sul sistema / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Interfacce RS485 per il collegamento alle centrali di controllo e per il controllo remoto della centrale di supervisione attraverso un PC o un collegamento via modem. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.43.001	CENTRALE DI SUPERVISIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale di supervisione dellimpianto d'illuminazione d'emergenza, per il controllo centralizzato via bus, fino a 32 centrali di controllo. / Funzioni principali / - monitoraggio del sistema, rilevando e segnalando eventuali malfunzionamenti delle centrali di controllo e delle lampade ad esse collegate. / - comando del sistema, con programmazione di test funzionali e di autonomia sulle lampade di emergenza del sistema. / - memorizzazione di un periodo di almeno due anni relativa all'esito dei test funzionali e di ogni operazione rilevante che viene svolta sul sistema / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Interfacce RS485 per il collegamento alle centrali di controllo e per il controllo remoto della centrale di supervisione attraverso un PC o un collegamento via modem. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale di supervisione impianto di illuminazione emergenza	cad		2130,11	1,00%
E.06.15.51	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.51.001	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interfaccia di collegamento per PC (rete ethernet) tramite dorsale RS485	cad		509,16	2,00%
E.06.15.51.002	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo di interfaccia a sistema di controllo centralizzato per apparecchio con autodiagnosi locale	cad		48,27	5,00%
E.06.15.51.003	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo di interfaccia a sistema di controllo via radio centralizzato per apparecchio con autodiagnosi locale	cad		71,29	3,00%
E.06.15.51.004	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo di interfaccia a sistema di controllo DALI centralizzato per apparecchio con autodiagnosi locale	cad		83,58	3,00%
E.06.15.51.005	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Software per la gestione di uno o più impianti centralizzati	cad		675,99	14,00%
E.06.15.61	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.61.001	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 12Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		2604,67	4,00%
E.06.15.61.002	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 24Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		2879,21	3,00%
E.06.15.61.003	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 28Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		3794,30	2,00%
E.06.15.61.004	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 56Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		4160,34	2,00%
E.06.15.61.005	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 20Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		4251,86	2,00%
E.06.15.61.006	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 40Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		5166,98	2,00%
E.06.15.61.007	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 28Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee	cad		4135,77	3,00%
E.06.15.61.008	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 56Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee	cad		4684,83	3,00%
E.06.15.61.009	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 20Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee	cad		4684,83	3,00%
E.06.15.61.010	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 40Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee	cad		6057,50	2,00%
E.06.15.65	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.65.001	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo con 8 ingressi programmabili per lintegrazione fra illuminazione demergenza e lilluminazione ordinaria	cad		167,54	7,00%
E.06.15.65.002	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo con 8 ingressi di comando per interrogazione degli interruttori della luce per l'illuminazione generale	cad		181,70	6,00%
E.06.15.65.003	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo IP65 per la gestione, il controllo e il collegamento al sistema Logica S24 di apparecchi LED per utilizzo come illuminazione demergenza	cad		123,13	10,00%
E.06.15.65.004	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo IP40 per la gestione, il controllo e il collegamento al sistema Logica S24 di apparecchi LED per utilizzo come illuminazione demergenza	cad		99,88	12,00%
E.06.15.65.005	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sensore trifase per monitoraggio presenza della tensione di rete trifase 3F+N	cad		110,99	11,00%
E.06.15.65.006	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dellimpianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello remoto per il controllo della modalità di funzionamento dell'impianto	cad		238,24	5,00%
E.06.15.81	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.81.001	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attivazione sistema di controllo centralizzato, onere da applicare per singolo apparecchio di illuminazione emergenza	cad		3,34	70,00%
E.06.15.81.002	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attivazione sistema di controllo centralizzato, onere da applicare per singola centrale di qualsiasi tipologia	cad		133,88	70,00%
E.06.15.85	SOFTWARE PER LA GESTIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e installazione di software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per illuminazione di emergenza. Possibilità di gestione di pagine grafiche tramite importazione di disegni planimetrici nei formati standard (DWG / DXF). Facile ed intuitivo posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione di emergenza. Interfaccia video con la possibilità di intervenire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato, eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto e ottenere un report sullo stato dellimpianto in modo automatico con archiviazione storica dello stato dei vari impianti. Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.85.001	SOFTWARE PER LA GESTIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e installazione di software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per illuminazione di emergenza. Possibilità di gestione di pagine grafiche tramite importazione di disegni planimetrici nei formati standard (DWG / DXF). Facile ed intuitivo posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione di emergenza. Interfaccia video con la possibilità di intervenire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato, eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto e ottenere un report sullo stato dellimpianto in modo automatico con archiviazione storica dello stato dei vari impianti. Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Realizzazione di mappa grafica fino a 100 punti	cad		66,94	70,00%
E.06.20	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PER ESTERNI
E.06.20.10	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.10.001	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore con n° 1 LED di potenza 10W e flusso nominale LED da 800 a 1050 lm a seconda delle versioni	cad		77,33	18,00%
E.06.20.10.002	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore con n° 1 LED di potenza 15W e flusso nominale LED da 1400 a 1600 lm a seconda delle versioni	cad		81,59	17,00%
E.06.20.10.003	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore con n° 1 LED di potenza 26W e flusso nominale LED da 2900 a 3600 lm a seconda delle versioni	cad		151,64	9,00%
E.06.20.10.004	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore con n° 1 LED di potenza 40W e flusso nominale LED da 4500 a 5600 lm a seconda delle versioni	cad		169,58	8,00%
E.06.20.10.005	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore con n° 1 LED di potenza 58W e flusso nominale LED da 6600 a 8100 lm a seconda delle versioni	cad		186,67	8,00%
E.06.20.10.006	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore con n° 2 LED, di potenza 78W e flusso nominale LED da 9200 a 11300 lm a seconda delle versioni	cad		289,18	5,00%
E.06.20.10.007	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore con n° 2 LED, di potenza 114W e flusso nominale LED da 13200 a 16200 lm a seconda delle versioni	cad		359,23	4,00%
E.06.20.10.008	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per supporto da parete 500 mm	cad		51,18	5,00%
E.06.20.10.009	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per supporto da parete 1000 mm	cad		66,56	4,00%
E.06.20.10.010	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mmq / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per supporto testa palo	cad		47,76	5,00%
E.06.20.20	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI MEDIA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED ideale per lilluminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali, idoneo per linstallazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, riflettori in policarbonato metallizzato, protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche : ASIMMETRICA > 60° / SIMMETRICA / ASIMMETRICA ULTRA D / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.20.001	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI MEDIA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED ideale per lilluminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali, idoneo per linstallazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, riflettori in policarbonato metallizzato, protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche : ASIMMETRICA > 60° / SIMMETRICA / ASIMMETRICA ULTRA D / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore con n° 9 LED, di potenza 70W e flusso nominale 11000 lm	cad		618,06	4,00%
E.06.20.20.002	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI MEDIA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED ideale per lilluminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali, idoneo per linstallazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, riflettori in policarbonato metallizzato, protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche : ASIMMETRICA > 60° / SIMMETRICA / ASIMMETRICA ULTRA D / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore con n° 18 LED, di potenza 140W e flusso nominale 19000 lm	cad		699,02	3,00%
E.06.20.20.003	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI MEDIA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED ideale per lilluminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali, idoneo per linstallazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, riflettori in policarbonato metallizzato, protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche : ASIMMETRICA > 60° / SIMMETRICA / ASIMMETRICA ULTRA D / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Supplemento per supporto testa palo	cad		90,38	6,00%
E.06.20.21	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI ELEVATA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per grandi aree, particolarmente indicato per impianti sportivi, sottopassi veicolari e parcheggi esterni caratterizzato da performance illuminotecniche particolarmente elevate, idoneo per linstallazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottica : ASIMMETRICA > 60° e > 50° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.21.001	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI ELEVATA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per grandi aree, particolarmente indicato per impianti sportivi, sottopassi veicolari e parcheggi esterni caratterizzato da performance illuminotecniche particolarmente elevate, idoneo per linstallazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottica : ASIMMETRICA > 60° e > 50° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore di potenza indicativa di 190W con flusso nominale di circa 31000 lm	cad		1266,72	3,00%
E.06.20.21.002	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI ELEVATA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per grandi aree, particolarmente indicato per impianti sportivi, sottopassi veicolari e parcheggi esterni caratterizzato da performance illuminotecniche particolarmente elevate, idoneo per linstallazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottica : ASIMMETRICA > 60° e > 50° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore di potenza indicativa di 190W con flusso nominale di circa 31000 lm	cad		1527,37	3,00%
E.06.20.30	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO DI FORMA CIRCOLARE A DUE CHELE / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma circolare a due chele. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a testa-palo diametro 60mm, gruppo di alimentazione separato meccanicamente in vano dedicato, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica, asimmetrica stradale e rotosimmetrica / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >70.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.30.001	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO DI FORMA CIRCOLARE A DUE CHELE / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma circolare a due chele. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a testa-palo diametro 60mm, gruppo di alimentazione separato meccanicamente in vano dedicato, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica, asimmetrica stradale e rotosimmetrica / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >70.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore di potenza indicativa di 24W con flusso nominale di circa 3900 lm idoneo per pali di altezza ft.4m	cad		454,04	5,00%
E.06.20.30.002	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO DI FORMA CIRCOLARE A DUE CHELE / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma circolare a due chele. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a testa-palo diametro 60mm, gruppo di alimentazione separato meccanicamente in vano dedicato, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica, asimmetrica stradale e rotosimmetrica / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >70.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore di potenza indicativa di 48W con flusso nominale di circa 7800 lm idoneo per pali di altezza ft.4-6m	cad		486,63	5,00%
E.06.20.30.003	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO DI FORMA CIRCOLARE A DUE CHELE / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma circolare a due chele. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a testa-palo diametro 60mm, gruppo di alimentazione separato meccanicamente in vano dedicato, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica, asimmetrica stradale e rotosimmetrica / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >70.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore di potenza indicativa di 72W con flusso nominale di circa 11500 lm idoneo per pali di altezza ft.4-6m	cad		583,36	4,00%
E.06.20.31	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.31.001	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore di potenza indicativa di 30W con flusso nominale di circa 5000 lm idoneo per pali di altezza ft.4-6m	cad		419,34	6,00%
E.06.20.31.002	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore di potenza indicativa di 60W con flusso nominale di circa 10000 lm idoneo per pali di altezza ft.6-8m	cad		527,64	4,00%
E.06.20.31.003	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Proiettore di potenza indicativa di 120W con flusso nominale di circa 20000 lm idoneo per pali di altezza ft.8-12m	cad		713,75	3,00%
E.06.20.31.031	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Giunto orientabile per apparecchio 30W	cad		64,10	9,00%
E.06.20.31.032	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Giunto orientabile per apparecchio fino a 120W	cad		71,46	8,00%
E.06.20.31.033	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Picchetto per interramento	cad		84,07	7,00%
E.06.20.31.034	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Giunto orientabile per installazione su picchetto	cad		98,79	6,00%
E.06.20.31.035	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ancore per calcestruzzo	cad		43,07	14,00%
E.06.20.31.036	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Connettore 2 vie IP68	cad		22,89	15,00%
E.06.20.31.037	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Connettore 4 vie IP68	cad		43,07	14,00%
E.06.20.40	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.40.001	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura stradale di potenza indicativa di 32W con flusso nominale di circa 5300 lm	cad		428,80	5,00%
E.06.20.40.002	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura stradale di potenza indicativa di 48W con flusso nominale di circa 8000 lm	cad		442,48	5,00%
E.06.20.40.003	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura stradale di potenza indicativa di 72W con flusso nominale di circa 12000 lm	cad		509,76	5,00%
E.06.20.40.004	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura stradale di potenza indicativa di 95W con flusso nominale di circa 15400 lm	cad		572,85	4,00%
E.06.20.40.031	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Braccio tubolare singolo di lunghezza 1m per palo D.60-76mm	cad		178,66	7,00%
E.06.20.40.032	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Braccio tubolare doppio di lunghezza 1m per palo D.60-76mm	cad		299,48	8,00%
E.06.20.40.033	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Braccio tubolare singolo con tirante di lunghezza 1m per palo D.60-76mm	cad		302,73	4,00%
E.06.20.40.034	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Braccio tubolare doppio con tirante di lunghezza 1m per palo D.60-76mm	cad		552,88	4,00%
E.06.20.40.035	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Braccio tubolare a parete di lunghezza 1m	cad		213,36	5,00%
E.06.20.40.036	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_Tmq1_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piastra per installazione a muro	cad		58,84	10,00%
E.06.20.80	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
E.06.20.80.001	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. Onere di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 20m	ora		55,94	38,00%
E.06.20.80.002	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. Onere di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 24m	ora		60,08	36,00%
E.06.20.80.003	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. Onere giornaliero di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 20m	giorno		447,52	38,00%
E.06.20.80.004	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. Onere giornaliero di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 24m	giorno		479,42	36,00%
E.06.30	INFRASTRUTTURE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
E.06.30.01	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte.
E.06.30.01.001	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. 300x300x300mm con fondo piatto sfondabile completo di coperchio ad alta resistenza	cad		38,37	12,00%
E.06.30.01.002	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. 300x300x300mm con fondo piatto sfondabile per rialzo	cad		29,92	15,00%
E.06.30.01.003	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. 400x400x400mm con fondo piatto sfondabile completo di coperchio ad alta resistenza	cad		75,96	6,00%
E.06.30.01.004	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. 400x400x400mm con fondo piatto sfondabile per rialzo	cad		46,33	10,00%
E.06.30.01.005	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. 550x550x550mm con fondo piatto sfondabile completo di coperchio ad alta resistenza	cad		205,72	2,00%
E.06.30.01.006	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. 550x550x550mm con fondo piatto sfondabile per rialzo	cad		117,54	4,00%
E.06.30.51	PALO POLIGONALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / Fornitura e posa in opera di palo poligonale per sostegno fino a 4/6 proiettori tramite opportuna mensola, ottenuto da lamiera saldata longitudinalmente in acciaio S235JR in due tronchi innestabili mediante sovrapposizione ad incastro, altezza totale 15.000 mm., altezza fuori terra 14.000 mm., diametro di base 348 mm., diametro di testa 110 mm., spessore 4 mm., completo dasola morsettiera ad altezza 1000 mm fuori terra, asola ingresso cavi, taschina di messa a terra, zincato a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461 e verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL. / Comprensivo di protezione anticorrosione alla base del palo. / Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione. / Il costruttore del palo dovrà inoltre fornire la relazione di calcoli dei pali dilluminazione contenete anche lindicazione per il dimensionamento dei relativi plinti di fondazione. Il progetto e la verifica dei pali dovranno inoltre tenere conto del peso degli apparecchi e degli effetti dinamici importanti causati sui pali dell'azione del vento. / Per tale dimensionamento dovranno essere rispettate le seguenti normative: / - Norme tecniche per le costruzioni / - EN 40 Pali per illuminazione / I pali per lilluminazione stradale devono essere provvisti di Marcatura CE rilasciata obbligatoriamente da un Organismo Notificato ai sensi della direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte
E.06.30.51.001	PALO POLIGONALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / Fornitura e posa in opera di palo poligonale per sostegno fino a 4/6 proiettori tramite opportuna mensola, ottenuto da lamiera saldata longitudinalmente in acciaio S235JR in due tronchi innestabili mediante sovrapposizione ad incastro, altezza totale 15.000 mm., altezza fuori terra 14.000 mm., diametro di base 348 mm., diametro di testa 110 mm., spessore 4 mm., completo dasola morsettiera ad altezza 1000 mm fuori terra, asola ingresso cavi, taschina di messa a terra, zincato a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461 e verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL. / Comprensivo di protezione anticorrosione alla base del palo. / Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione. / Il costruttore del palo dovrà inoltre fornire la relazione di calcoli dei pali dilluminazione contenete anche lindicazione per il dimensionamento dei relativi plinti di fondazione. Il progetto e la verifica dei pali dovranno inoltre tenere conto del peso degli apparecchi e degli effetti dinamici importanti causati sui pali dell'azione del vento. / Per tale dimensionamento dovranno essere rispettate le seguenti normative: / - Norme tecniche per le costruzioni / - EN 40 Pali per illuminazione / I pali per lilluminazione stradale devono essere provvisti di Marcatura CE rilasciata obbligatoriamente da un Organismo Notificato ai sensi della direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte h=15000; hf.t.=14000; Db=348; Dt=110	cad		1802,86	7,00%
E.06.30.55	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte
E.06.30.55.001	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte Portello in alluminio 132x38	cad		12,66	28,00%
E.06.30.55.002	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte Portello in alluminio 186x45	cad		14,66	24,00%
E.06.30.55.003	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte Morsettiera per asola 132x38 multipolare con porta fusibile, isolamento in classe 2	cad		28,53	41,00%
E.06.30.55.004	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte Morsettiera per asola 186x45 multipolare con porta fusibile, isolamento in classe 2	cad		34,24	34,00%
E.06.50	RIVELATORI DI PRESENZA E LUMINOSITA'
E.06.50.01	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in toilette, depositi, scale, ecc. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Raggio d´azione massimo Ø 10 m trasversale, Ø 6 m frontale, Ø 4 m posizione fissa / Area di rilevamento tangenziale 79 mq con altezza di fissaggio di 2,5 m / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP44 / IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 2000 W, cos . = 1 - 1000 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso / Soglia accensione: 10 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.50.01.001	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in toilette, depositi, scale, ecc. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Raggio d´azione massimo Ø 10 m trasversale, Ø 6 m frontale, Ø 4 m posizione fissa / Area di rilevamento tangenziale 79 mq con altezza di fissaggio di 2,5 m / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP44 / IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 2000 W, cos . = 1 - 1000 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso / Soglia accensione: 10 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di movimento 1 canale con copertura d.10m	cad		81,04	15,00%
E.06.50.01.002	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in toilette, depositi, scale, ecc. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Raggio d´azione massimo Ø 10 m trasversale, Ø 6 m frontale, Ø 4 m posizione fissa / Area di rilevamento tangenziale 79 mq con altezza di fissaggio di 2,5 m / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP44 / IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 2000 W, cos . = 1 - 1000 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso / Soglia accensione: 10 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di movimento 2 canali con copertura d.10m	cad		111,12	11,00%
E.06.50.01.003	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in toilette, depositi, scale, ecc. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Raggio d´azione massimo Ø 10 m trasversale, Ø 6 m frontale, Ø 4 m posizione fissa / Area di rilevamento tangenziale 79 mq con altezza di fissaggio di 2,5 m / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP44 / IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 2000 W, cos . = 1 - 1000 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso / Soglia accensione: 10 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di movimento radar 1 canale con copertura d.16m	cad		71,54	18,00%
E.06.50.02	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.50.02.001	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza 1 canale con copertura d.24m o corridoio	cad		167,38	8,00%
E.06.50.02.002	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza 2 canali con copertura d.24m o corridoio	cad		181,74	7,00%
E.06.50.02.003	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza DALI 1 canale con copertura d.10m	cad		177,28	7,00%
E.06.50.02.004	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza DALI 2 canali con copertura d.10m	cad		218,35	6,00%
E.06.50.02.005	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza DALI 1 canale con copertura d.24m o corridoio	cad		205,05	6,00%
E.06.50.02.006	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza DALI 2 canali con copertura d.24m o corridoio	cad		246,04	5,00%
E.06.50.02.007	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza slave con copertura d.10m	cad		108,63	12,00%
E.06.50.02.008	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza slave con copertura d.24m o corridoio	cad		132,29	9,00%
E.06.50.02.009	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Adattatore IR per Smartphone per la programmazione	cad		43,37	29,00%
E.06.50.03	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento per esterni. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 130° - 200° - 230° - 280° / Raggio d´azione massimo Ø 12-20 m in diagonale / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP54 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 1000 - 3000W, cos . = 1  500-1500 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 4 s - 20 min ; 15 s - 16 min o impulso / Soglia accensione: 2 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.50.03.001	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento per esterni. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 130° - 200° - 230° - 280° / Raggio d´azione massimo Ø 12-20 m in diagonale / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP54 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 1000 - 3000W, cos . = 1  500-1500 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 4 s - 20 min ; 15 s - 16 min o impulso / Soglia accensione: 2 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di movimento per esterno con copertura d.12m	cad		81,46	15,00%
E.06.50.03.002	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento per esterni. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 130° - 200° - 230° - 280° / Raggio d´azione massimo Ø 12-20 m in diagonale / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP54 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 1000 - 3000W, cos . = 1  500-1500 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 4 s - 20 min ; 15 s - 16 min o impulso / Soglia accensione: 2 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di movimento per esterno con copertura d.20m	cad		134,04	9,00%
E.07	E.07. IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
E.07.01	IMPIANTI DI TERRA
E.07.01.07	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.07.001	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio ramato diam.18mm, lung.1,5m prolungabile	cad		43,65	27,00%
E.07.01.07.002	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato a caldo diam.18mm, lung.1,5m prolungabile	cad		66,98	17,00%
E.07.01.10	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.10.003	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tondino in lega di alluminio Ø 8 mm	m		10,77	22,00%
E.07.01.10.004	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tondino in rame ricotto Ø 8 mm	m		9,46	25,00%
E.07.01.10.013	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Conduttore cordato in alluminio 35mmq	m		14,20	16,00%
E.07.01.10.014	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Conduttore cordato in acciaio zincato 42mmq	m		26,94	9,00%
E.07.01.10.015	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Conduttore cordato in acciaio inossidabile 27mmq	m		17,00	14,00%
E.07.01.10.016	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Conduttore cordato in acciaio inossidabile 42mmq	m		24,27	10,00%
E.07.01.20	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.20.002	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Soluzione chimica-elettrolitica di sali per diminuzione resistività terreno (3,5Kg)	cad		48,35	24,00%
E.07.01.20.007	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Capicorda a morsetto in ottone nichelato fino diam.9,5mm	cad		4,77	49,00%
E.07.01.20.008	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Capicorda a morsetto in ottone nichelato fino diam.14mm	cad		7,16	33,00%
E.07.01.20.016	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piastra equipotenziale in rame 30x3x200mm con viteria	cad		21,86	27,00%
E.07.01.20.017	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piastra equipotenziale in rame 50x4x250mm con viteria	cad		37,36	16,00%
E.07.01.20.018	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra in rame 12x2x500mm forata e filettata	cad		30,55	19,00%
E.07.01.20.019	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra in rame 12x4x500mm forata e filettata	cad		32,88	18,00%
E.07.01.20.020	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra in rame 15x4x500mm forata e filettata	cad		34,38	17,00%
E.07.01.20.021	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra in rame 20x5x500mm forata e filettata	cad		38,39	15,00%
E.07.01.20.022	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barra in rame 25x6x500mm forata e filettata	cad		46,04	13,00%
E.07.01.20.030	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cartello indicatore per dispersori di terra con possibilità di numerazione in alluminio(200x200mm)	cad		16,32	43,00%
E.07.01.20.031	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cartello indicatore per dispersori di terra con possibilità di numerazione in alluminio(200x300mm)	cad		21,53	32,00%
E.07.01.20.040	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Morsetti a pettine in ottone con n.1 bullone in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 3mm fino a diam.5mm	cad		5,21	45,00%
E.07.01.20.041	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Morsetti a pettine in ottone con n.1 bullone in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 6mm fino a diam.8mm	cad		6,41	36,00%
E.07.01.20.042	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 3mm fino a diam.5mm	cad		6,33	37,00%
E.07.01.20.043	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 6mm fino a diam.8mm	cad		9,86	24,00%
E.07.01.20.044	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 9mm fino a diam.12mm	cad		11,37	20,00%
E.07.01.20.045	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 12mm fino a diam.14mm	cad		16,75	14,00%
E.07.01.20.050	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 15mm a 18mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mmq	cad		7,35	32,00%
E.07.01.20.051	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18mm a 22mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mmq	cad		7,44	31,00%
E.07.01.20.052	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 25mm a 28mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mmq	cad		7,69	30,00%
E.07.01.20.053	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 30mm a 36mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mmq	cad		8,47	28,00%
E.07.01.20.054	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 40mm a 45mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mmq	cad		8,80	26,00%
E.07.01.20.055	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 48mm a 54mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mmq	cad		9,33	25,00%
E.07.01.20.056	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 58mm a 63mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mmq	cad		10,43	22,00%
E.07.01.20.057	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare per tubi Innocenti in acciaio zincato a caldo per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 46mm a 52mm. Cavi collegabili con sezione 25/70mmq	cad		14,01	17,00%
E.07.01.20.060	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fascietta in acciaio INOX 6x215 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 58mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/6 mmq.	cad		6,12	38,00%
E.07.01.20.061	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fascietta in acciaio INOX 14x120 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 8 a 18mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mmq.	cad		8,51	27,00%
E.07.01.20.062	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fascietta in acciaio INOX 23x205 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 58mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mmq.	cad		9,46	25,00%
E.07.01.20.063	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fascietta in acciaio INOX 23x370 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 114mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mmq.	cad		10,38	22,00%
E.07.01.20.064	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fascietta in acciaio INOX 23x570 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 165mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mmq.	cad		12,27	19,00%
E.07.01.20.070	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piastra equipotenziale protetta in rame 200x30x30mm 5 fori per conduttori collegabili 4 x 35 mmq e 1 x 50 mmq	cad		40,08	6,00%
E.07.01.20.071	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piastra equipotenziale protetta in rame 250x50x40mm 9 fori per conduttori collegabili 5 x 35 mmq e 3 x 50 mmq e 1 x 120 mmq	cad		82,79	3,00%
E.07.02	IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
E.07.02.01	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.01.001	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di captazione 16 mm tonda in acciaio zincato a fuoco lunghezza 1m	cad		66,96	33,00%
E.07.02.01.002	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di captazione 16 mm tonda in acciaio zincato a fuoco lunghezza 1,5m	cad		75,21	30,00%
E.07.02.01.003	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di captazione 16 mm tonda lega d'alluminio (AlMgSi) lunghezza 1,5m con zoccolo di cemento 16kg	cad		99,63	22,00%
E.07.02.01.004	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di captazione 16 mm tonda lega d'alluminio (AlMgSi) lunghezza 2m con zoccolo di cemento 16kg	cad		109,00	20,00%
E.07.02.01.005	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di captazione 16 mm tonda lega d'alluminio (AlMgSi) lunghezza 2,5m con zoccolo di cemento 16kg	cad		119,69	19,00%
E.07.02.01.006	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di captazione 16 mm tonda INOX (V4A, AISI 316), lunghezza 1m	cad		111,20	20,00%
E.07.02.01.007	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fungo di captazione per tetti piani praticabili, DIN 48 832, acciaio zincato a fuoco.	cad		65,48	17,00%
E.07.02.02	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.02.001	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispositivo di captazione per tetti a due falde in tondo 8 mm (AlMgSi)	m		30,17	37,00%
E.07.02.02.002	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispositivo di captazione per tetti a due falde in tondo 8 mm (Fe/tZn)	m		25,61	52,00%
E.07.02.02.003	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispositivo di captazione per tetti a due falde in tondo 10 mm (INOX)	m		67,98	26,00%
E.07.02.02.004	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispositivo di captazione per tetti piani in tondo 8 mm (AlMgSi)	m		16,75	40,00%
E.07.02.04	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.04.001	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispersore di profondità tondo di rame 20 mm con 500 micron rivestimento in rame, lunghezza 1,5 m	cad		135,17	4,00%
E.07.02.04.002	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispersore di profondità tondo di acciaio zincato a fuoco 20 mm, lunghezza 1,5 m	cad		45,49	13,00%
E.07.02.04.003	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispersore di profondità tondo di acciaio INOX 20 mm, lunghezza 1,5 m	cad		240,71	2,00%
E.07.02.04.004	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispersore di profondità tondo di acciaio zincato a fuoco 25 mm, lunghezza 1,5 m	cad		53,06	11,00%
E.07.02.04.005	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispersore ad anello tondo di acciaio zincato a fuoco 10 mm interrato a 0,60 m	m		6,93	34,00%
E.07.02.04.006	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispersore ad anello tondo di acciaio INOX 10 mm interrato a 0,60 m	m		48,06	5,00%
E.07.02.04.007	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Terra di fondazione acciaio zincato a fuoco (30 x 3,5 mm), collegata verticalmente nel fondamento di calcestruzzo.	m		10,62	22,00%
E.07.02.05	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.05.001	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Morsetto in (Fe/tZn) per collegamento grondaia	cad		8,26	28,00%
E.07.02.05.002	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Morsetto in (Cu) per collegamento grondaia	cad		13,05	18,00%
E.07.02.05.003	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Morsetto bimetallici Cu / Fe per collegamento grondaia	cad		13,90	17,00%
E.07.02.05.004	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in acciaio zincato a fuoco per pali su tetto diametro fino a 76 mm	cad		12,14	19,00%
E.07.02.05.005	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in acciaio zincato a fuoco per il collegamento di pluviali fino a 150 mm	cad		10,15	23,00%
E.07.02.05.006	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare in rame per il collegamento di pluviali fino a 120 mm	cad		20,09	12,00%
E.07.02.05.007	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collare per il collegamento di pali antenna fino ad un diametro di 3 pollici	cad		14,52	16,00%
E.07.02.05.008	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sportello di revisione in acciaio zincato a fuoco per sezionamento sotto intonaco	cad		47,31	12,00%
E.07.02.05.009	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sezionamento sotto intonaco per struttura in calcestruzzo e muratura, con morsetto di sezionamento	cad		102,51	6,00%
E.07.02.05.010	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto fisso a tre componenti con piastra di connessione in INOX e anello in materiale plastico colore giallo	cad		49,19	12,00%
E.07.02.05.011	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di adduzione per il collegamento della calata con l'impianto di messa a terra, in tondo di acciaio 16 mm, lung. 1,5m	cad		63,71	9,00%
E.07.02.05.012	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di adduzione per il collegamento della calata con l'impianto di messa a terra, in tondo di rame 16 mm, lung. 1,5m	cad		171,45	3,00%
E.08	E.08. BLINDOSBARRE
E.08.01	DISTRIBUZIONE FM
E.08.01.01	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.01.003	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in rame, 3P+N+T, 100 A	cad		248,08	27,00%
E.08.01.01.004	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 160 A	m		230,43	29,00%
E.08.01.01.005	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 160 A	cad		608,74	11,00%
E.08.01.01.006	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 160 A	cad		803,03	8,00%
E.08.01.01.007	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 250 A	m		257,69	26,00%
E.08.01.01.008	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 250 A	cad		657,71	10,00%
E.08.01.01.009	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 250 A	cad		902,29	7,00%
E.08.01.01.010	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 400 A	m		418,36	21,00%
E.08.01.01.011	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 400 A	cad		909,08	10,00%
E.08.01.01.012	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 400 A	cad		1274,12	7,00%
E.08.01.01.013	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 500 A	m		472,18	19,00%
E.08.01.01.014	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 500 A	cad		948,60	9,00%
E.08.01.01.015	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 500 A	cad		1274,12	7,00%
E.08.01.01.016	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 800 A	m		663,41	20,00%
E.08.01.01.017	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 800 A	cad		1300,28	10,00%
E.08.01.01.018	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 800 A	cad		1614,51	8,00%
E.08.01.01.019	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 250 A	m		307,41	22,00%
E.08.01.01.020	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 250 A	cad		795,03	8,00%
E.08.01.01.021	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in rame, 3P+N+T, 250 A	cad		1084,79	6,00%
E.08.01.01.022	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 400 A	m		434,35	20,00%
E.08.01.01.023	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 400 A	cad		959,86	9,00%
E.08.01.01.024	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in rame, 3P+N+T, 400 A	cad		1275,98	7,00%
E.08.01.01.025	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 630 A	m		562,34	16,00%
E.08.01.01.026	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 630 A	cad		1213,88	7,00%
E.08.01.01.027	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in rame, 3P+N+T, 630 A	cad		1584,57	6,00%
E.08.01.01.028	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 800 A	m		708,09	19,00%
E.08.01.01.029	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 800 A	cad		1392,47	10,00%
E.08.01.01.030	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in rame, 3P+N+T, 800 A	cad		1759,40	8,00%
E.08.01.01.031	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 1000 A	m		799,99	17,00%
E.08.01.01.032	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 1000 A	cad		1603,22	8,00%
E.08.01.01.033	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento a T in rame, 3P+N+T, 1000 A	cad		1968,25	7,00%
E.08.01.02	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.02.002	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 160 A	cad		316,39	7,00%
E.08.01.02.003	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 250 A	cad		326,57	7,00%
E.08.01.02.004	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 400 A	cad		774,22	4,00%
E.08.01.02.005	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 500 A	cad		790,20	6,00%
E.08.01.02.006	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 800 A	cad		1062,92	4,00%
E.08.01.02.007	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 250 A	cad		344,26	6,00%
E.08.01.02.008	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 400 A	cad		708,28	5,00%
E.08.01.02.009	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 630 A	cad		923,67	5,00%
E.08.01.02.010	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 800 A	cad		1017,28	4,00%
E.08.01.02.011	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 1000 A	cad		1277,34	5,00%
E.08.01.03	TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.03.001	TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100÷400 A	cad		89,33	12,00%
E.08.01.03.002	TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400÷1000 A	cad		113,80	10,00%
E.08.01.04	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.04.001	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unificata	cad		138,27	8,00%
E.08.01.04.002	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+T, 36÷63 A	cad		256,80	4,00%
E.08.01.04.003	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+T, 125 A	cad		273,71	4,00%
E.08.01.04.004	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+T, 250 A	cad		916,28	2,00%
E.08.01.04.005	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+T, 400 A	cad		1133,51	3,00%
E.08.02	DISTRIBUZIONE LUCE
E.08.02.01	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.02.01.002	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 40 A	m		71,03	31,00%
E.08.02.01.003	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento rettilineo in rame, 2x(3P+N+T), 25 A	m		99,58	33,00%
E.08.02.02	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.02.02.003	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. di alimentazione IP55, 2x(3P+N+T), 25 A	cad		177,78	13,00%
E.08.02.02.004	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. di chiusura IP55, 3P+N+T, 25-40 A	cad		15,29	44,00%
E.08.02.02.005	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. di chiusura IP55, 2x(3P+N+T), 25 A	cad		20,97	32,00%
E.09	E.09. RIFASAMENTO
E.09.01	COMPONENTI PER IMPIANTI DI RIFASAMENTO
E.09.01.01	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.01.001	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.1,5kVAR, Un.230V, THD.10%	cad		45,63	26,00%
E.09.01.01.002	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.2,5kVAR, Un.230V, THD.10%	cad		55,65	21,00%
E.09.01.01.003	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.1,5kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		40,33	29,00%
E.09.01.01.004	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.2,5kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		45,05	26,00%
E.09.01.01.005	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.5kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		49,75	24,00%
E.09.01.01.006	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.7,5kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		59,18	20,00%
E.09.01.01.007	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.10kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		70,97	17,00%
E.09.01.01.008	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.12,5kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		81,59	14,00%
E.09.01.02	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.02.001	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.5kVAR, Un.415V, THD.15%	cad		119,42	15,00%
E.09.01.02.002	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.10kVAR, Un.415V, THD.15%	cad		126,49	14,00%
E.09.01.02.003	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.3,4kVAR, Un.415V, THD.25%	cad		119,42	15,00%
E.09.01.02.004	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.6,25kVAR, Un.415V, THD.25%	cad		126,49	14,00%
E.09.01.02.005	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.12,5kVAR, Un.415V, THD.25%	cad		138,28	13,00%
E.09.01.02.006	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.3,4kVAR, Un.415V, THD.35%	cad		126,49	14,00%
E.09.01.02.007	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.6,25kVAR, Un.415V, THD.35%	cad		135,93	13,00%
E.09.01.02.008	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qn.12,5kVAR, Un.415V, THD.35%	cad		160,69	11,00%
E.09.01.10	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE / Regolatore a microprocessore con display LCD, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.10.001	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE / Regolatore a microprocessore con display LCD, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Regolatore elettronico a microprocessore per il controllo di n°4 batterie	cad		198,53	12,00%
E.09.01.10.002	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE / Regolatore a microprocessore con display LCD, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Regolatore elettronico a microprocessore per il controllo di n°6 batterie	cad		316,44	7,00%
E.09.01.10.003	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE / Regolatore a microprocessore con display LCD, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Regolatore elettronico a microprocessore per il controllo di n°12 batterie	cad		552,24	4,00%
E.09.01.11	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE TOUCHSCREEN E USCITA SERIALE MODBUS / Regolatore a microprocessore con funzioni evolute con display touchscreen, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Uscita seriale RS232 o RS485 con protocollo MOD BUS RTU / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.11.001	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE TOUCHSCREEN E USCITA SERIALE MODBUS / Regolatore a microprocessore con funzioni evolute con display touchscreen, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Uscita seriale RS232 o RS485 con protocollo MOD BUS RTU / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strumento controllo componenti armoniche monofase MHD/1	cad		658,35	4,00%
E.09.01.11.002	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE TOUCHSCREEN E USCITA SERIALE MODBUS / Regolatore a microprocessore con funzioni evolute con display touchscreen, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Uscita seriale RS232 o RS485 con protocollo MOD BUS RTU / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strumento controllo componenti armoniche trifase MHD/3	cad		717,30	3,00%
E.09.01.20	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.20.001	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 50/5	cad		99,28	12,00%
E.09.01.20.002	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 60/5	cad		99,28	12,00%
E.09.01.20.003	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 100/5	cad		99,28	12,00%
E.09.01.20.004	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 150/5	cad		111,07	11,00%
E.09.01.20.005	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 200/5	cad		111,07	11,00%
E.09.01.20.006	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 250/5	cad		111,07	11,00%
E.09.01.20.007	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 300/5	cad		122,85	10,00%
E.09.01.20.008	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 400/5	cad		122,85	10,00%
E.09.01.20.009	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 500/5	cad		193,60	6,00%
E.09.01.20.010	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 600/5	cad		193,60	6,00%
E.09.01.20.011	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 800/5	cad		264,34	4,00%
E.09.01.20.012	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 1000/5	cad		281,06	8,00%
E.09.01.20.013	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 1200/5	cad		281,06	8,00%
E.09.01.20.014	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 1500/5	cad		375,39	6,00%
E.09.01.20.015	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. a barra passante 2000/5	cad		375,39	6,00%
E.09.01.20.016	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. sommatore 2 ingressi	cad		299,71	4,00%
E.09.01.20.017	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. sommatore 3 ingressi	cad		346,86	3,00%
E.09.01.20.018	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. sommatore 4 ingressi	cad		464,77	3,00%
E.09.01.20.019	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. apribile 400/5	cad		901,01	1,00%
E.09.01.20.020	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. apribile 500/5	cad		901,01	1,00%
E.09.01.20.021	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. apribile 600/5	cad		901,01	1,00%
E.09.01.20.022	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. apribile 1000/5	cad		917,74	3,00%
E.09.01.20.023	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. apribile 1500/5	cad		917,74	3,00%
E.09.01.20.024	TRASFORMATORI DI CORRENTE / Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Custodia in materiale termoplastico autoestinguente / Frequenza di rete 40 / 60 Hz / Tensione disolamento 0,72kV / Isolamento classe E / Grado di protezione IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T.A. apribile 2000/5	cad		1188,91	2,00%
E.09.02	RIFASATORI AUTOMATICI
E.09.02.01	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.01.001	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 10kVAR	cad		729,09	3,00%
E.09.02.01.002	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 12,5kVAR	cad		752,68	3,00%
E.09.02.01.003	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 17,5kVAR	cad		788,04	3,00%
E.09.02.01.004	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 25kVAR	cad		852,90	3,00%
E.09.02.01.005	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 31kVAR	cad		905,95	3,00%
E.09.02.01.006	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 43,5kVAR	cad		964,90	2,00%
E.09.02.01.007	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 50kVAR	cad		1041,54	2,00%
E.09.02.01.008	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 62,5kVAR	cad		1140,81	3,00%
E.09.02.01.009	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 75kVAR	cad		1476,83	2,00%
E.09.02.01.010	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kVAR	cad		1748,01	2,00%
E.09.02.01.011	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 125kVAR	cad		1936,65	2,00%
E.09.02.01.012	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kVAR	cad		2590,05	2,00%
E.09.02.01.013	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 175kVAR	cad		2943,75	2,00%
E.09.02.01.014	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kVAR	cad		3167,77	1,00%
E.09.02.01.015	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 250kVAR	cad		3819,77	1,00%
E.09.02.01.016	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kVAR	cad		6161,55	1,00%
E.09.02.01.017	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 350kVAR	cad		6939,70	1,00%
E.09.02.01.018	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kVAR	cad		7470,27	1,00%
E.09.02.01.019	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 450kVAR	cad		8707,28	1,00%
E.09.02.01.020	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kVAR	cad		9137,62	1,00%
E.09.02.01.021	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 525kVAR	cad		9214,26	1,00%
E.09.02.01.022	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600kVAR	cad		9815,56	1,00%
E.09.02.01.023	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 675kVAR	cad		11311,03	1,00%
E.09.02.01.024	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 750kVAR	cad		11947,69	1,00%
E.09.02.01.025	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 825kVAR	cad		14105,31	1,00%
E.09.02.01.026	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 900kVAR	cad		15441,80	1,00%
E.09.02.01.027	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 975kVAR	cad		16420,38	1,00%
E.09.02.01.028	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1050kVAR	cad		17021,69	1,00%
E.09.02.02	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.02.001	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 17,5kVAR	cad		852,90	3,00%
E.09.02.02.002	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 25kVAR	cad		903,58	3,00%
E.09.02.02.003	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 31kVAR	cad		953,11	2,00%
E.09.02.02.004	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 43,5kVAR	cad		1026,21	2,00%
E.09.02.02.005	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 50kVAR	cad		1125,25	2,00%
E.09.02.02.006	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 62,5kVAR	cad		1229,24	3,00%
E.09.02.02.007	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 75kVAR	cad		1634,82	2,00%
E.09.02.02.008	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kVAR	cad		1995,60	2,00%
E.09.02.02.009	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 125kVAR	cad		2495,72	2,00%
E.09.02.02.010	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kVAR	cad		2743,32	2,00%
E.09.02.02.011	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 175kVAR	cad		3102,92	2,00%
E.09.02.02.012	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kVAR	cad		3403,58	1,00%
E.09.02.02.013	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 250kVAR	cad		4092,36	1,00%
E.09.02.02.014	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kVAR	cad		6338,40	1,00%
E.09.02.02.015	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 350kVAR	cad		7187,30	1,00%
E.09.02.02.016	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kVAR	cad		7693,32	1,00%
E.09.02.02.017	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 450kVAR	cad		8948,98	1,00%
E.09.02.02.018	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kVAR	cad		9526,70	1,00%
E.09.02.02.019	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 525kVAR	cad		9731,13	1,00%
E.09.02.02.020	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600kVAR	cad		10450,34	1,00%
E.09.02.02.021	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 675kVAR	cad		12030,23	1,00%
E.09.02.02.022	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 750kVAR	cad		12930,48	1,00%
E.09.02.02.023	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 825kVAR	cad		14840,50	1,00%
E.09.02.02.024	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 900kVAR	cad		15936,99	1,00%
E.09.02.02.025	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 975kVAR	cad		16538,29	1,00%
E.09.02.02.026	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1050kVAR	cad		17870,59	1,00%
E.09.02.03	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.03.001	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 25kVAR	cad		953,11	2,00%
E.09.02.03.002	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 31kVAR	cad		988,48	2,00%
E.09.02.03.003	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 43,5kVAR	cad		1075,73	2,00%
E.09.02.03.004	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 50kVAR	cad		1216,27	3,00%
E.09.02.03.005	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 62,5kVAR	cad		1328,28	3,00%
E.09.02.03.006	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 75kVAR	cad		1894,43	2,00%
E.09.02.03.007	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kVAR	cad		2248,14	2,00%
E.09.02.03.008	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 125kVAR	cad		2861,22	2,00%
E.09.02.03.009	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kVAR	cad		3226,72	1,00%
E.09.02.03.010	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 175kVAR	cad		3479,27	2,00%
E.09.02.03.011	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kVAR	cad		3726,87	2,00%
E.09.02.03.012	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 250kVAR	cad		4693,67	1,00%
E.09.02.03.013	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kVAR	cad		6602,73	1,00%
E.09.02.03.014	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 350kVAR	cad		7333,72	1,00%
E.09.02.03.015	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kVAR	cad		8182,61	1,00%
E.09.02.03.016	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 450kVAR	cad		9548,39	1,00%
E.09.02.03.017	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kVAR	cad		10208,64	1,00%
E.09.02.03.018	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 525kVAR	cad		10332,43	1,00%
E.09.02.03.019	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600kVAR	cad		11315,22	2,00%
E.09.02.03.020	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 675kVAR	cad		12411,71	2,00%
E.09.02.03.021	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 750kVAR	cad		13260,60	1,00%
E.09.02.03.022	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 825kVAR	cad		15689,39	1,00%
E.09.02.03.023	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 900kVAR	cad		16656,19	1,00%
E.09.02.03.024	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 975kVAR	cad		17870,59	1,00%
E.09.02.03.025	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1050kVAR	cad		18731,27	1,00%
E.09.02.04	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.04.001	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 25kVAR	cad		2556,58	1,00%
E.09.02.04.002	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 31kVAR	cad		2997,54	1,00%
E.09.02.04.003	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 43,5kVAR	cad		3216,83	1,00%
E.09.02.04.004	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 50kVAR	cad		3339,69	1,00%
E.09.02.04.005	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 62,5kVAR	cad		3516,55	1,00%
E.09.02.04.006	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 75kVAR	cad		4040,25	1,00%
E.09.02.04.007	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kVAR	cad		4606,18	1,00%
E.09.02.04.008	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 125kVAR	cad		5301,80	1,00%
E.09.02.04.009	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kVAR	cad		6115,33	1,00%
E.09.02.04.010	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 175kVAR	cad		6768,75	1,00%
E.09.02.04.011	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kVAR	cad		7146,03	1,00%
E.09.02.04.012	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 250kVAR	cad		7535,11	1,00%
E.09.02.04.013	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kVAR	cad		10074,96	1,00%
E.09.02.04.014	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 350kVAR	cad		11572,31	1,00%
E.09.02.04.015	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kVAR	cad		14095,42	1,00%
E.09.02.04.016	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 450kVAR	cad		15649,83	1,00%
E.09.02.04.017	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kVAR	cad		17111,82	1,00%
E.09.02.04.018	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 550kVAR	cad		18679,93	1,00%
E.09.02.04.019	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600kVAR	cad		20452,65	1,00%
E.09.02.04.020	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 650kVAR	cad		21973,59	1,00%
E.09.02.04.021	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 750kVAR	cad		23600,64	1,00%
E.09.02.04.022	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 825kVAR	cad		25121,58	1,00%
E.09.02.04.023	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 900kVAR	cad		28021,98	1,00%
E.09.02.04.024	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 975kVAR	cad		30038,11	1,00%
E.09.02.04.025	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1050kVAR	cad		31806,64	1,00%
E.10	E.10. TRASFORMATORI BT/BT
E.10.01	AUTOTRASFORMATORI
E.10.01.01	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.10.01.01.001	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 500VA	cad		75,43	16,00%
E.10.01.01.002	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 1000VA	cad		86,64	14,00%
E.10.01.01.003	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 1500VA	cad		106,71	11,00%
E.10.01.01.004	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 2000VA	cad		119,33	10,00%
E.10.01.01.005	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 3000VA	cad		165,09	7,00%
E.10.01.01.006	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 4000VA	cad		180,02	7,00%
E.10.01.01.007	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 5000VA	cad		202,43	6,00%
E.10.01.01.008	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 6000VA	cad		225,78	5,00%
E.10.01.01.009	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 8000VA	cad		287,43	4,00%
E.10.01.01.010	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 10kVA	cad		480,81	2,00%
E.10.01.01.011	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 16kVA	cad		635,84	2,00%
E.10.01.01.012	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 20kVA	cad		736,97	3,00%
E.10.01.01.013	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 25kVA	cad		837,58	3,00%
E.10.01.01.014	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 30kVA	cad		923,68	3,00%
E.10.01.01.015	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 40kVA	cad		1233,74	2,00%
E.10.01.01.016	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 50kVA	cad		1698,42	1,00%
E.10.01.01.017	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 63kVA	cad		1909,42	2,00%
E.10.01.01.018	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 80kVA	cad		2105,80	2,00%
E.10.01.01.019	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 100kVA	cad		2639,71	2,00%
E.10.01.01.020	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 125kVA	cad		3201,74	2,00%
E.10.01.01.021	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 160kVA	cad		3615,04	2,00%
E.10.01.01.022	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 200kVA	cad		4097,46	2,00%
E.10.01.01.023	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 250kVA	cad		4659,41	2,00%
E.10.01.01.024	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 315kVA	cad		5451,79	2,00%
E.10.01.01.025	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 400kVA	cad		6244,16	2,00%
E.10.01.01.026	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Potenza 500kVA	cad		7622,20	1,00%
E.10.02	CONTENITORI
E.10.02.01	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dellinstallazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.10.02.01.001	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dellinstallazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni 450x360x620 mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 12,5kVA	cad		469,14	3,00%
E.10.02.01.002	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dellinstallazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni 610x460x720 mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 30,0kVA	cad		736,25	2,00%
E.10.02.01.003	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dellinstallazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni 810x560x920mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 160kVA	cad		1048,97	1,00%
E.10.02.01.004	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dellinstallazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni 1200x800x1055mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 315kVA	cad		1575,09	1,00%
E.10.02.01.005	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dellinstallazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni 1306x1000x1426mm (LaxPrxAl) per potenze oltre 315kVA	cad		2076,78	1,00%
E.11	E.11. SORGENTI ALIMENTAZIONE DI RISERVA E SICUREZZA
E.11.02	GRUPPI DI CONTINUITA' DI MEDIA E GRANDE POTENZA
E.11.02.03	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.02.03.001	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 30kVA, 400V, Aut.10'	cad		12698,13	1,00%
E.11.02.03.002	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 30kVA, 400V, Aut.30'	cad		15170,39	1,00%
E.11.02.03.003	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 30kVA, 400V, Aut.60'	cad		18675,80	1,00%
E.11.02.03.004	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 40kVA, 400V, Aut.10'	cad		13594,69	1,00%
E.11.02.03.005	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 40kVA, 400V, Aut.30'	cad		18116,11	1,00%
E.11.02.03.006	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 40kVA, 400V, Aut.60'	cad		21787,12	1,00%
E.11.02.03.007	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60kVA, 400V, Aut.10'	cad		17987,64	1,00%
E.11.02.03.008	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60kVA, 400V, Aut.30'	cad		21828,72	1,00%
E.11.02.03.009	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60kVA, 400V, Aut.60'	cad		26883,59	1,00%
E.11.02.03.010	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello sinottico remoto	cad		419,74	6,00%
E.11.02.03.011	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cavo per pannello sinottico remoto	m		8,59	9,00%
E.11.02.03.012	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda rele allarmi	cad		264,44	5,00%
E.11.02.03.013	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda di rete SNMP	cad		259,58	5,00%
E.11.02.04	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.02.04.001	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 80kVA, 400V, Aut.10'	cad		22736,56	2,00%
E.11.02.04.002	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 80kVA, 400V, Aut.30'	cad		27955,83	1,00%
E.11.02.04.003	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 80kVA, 400V, Aut.60'	cad		37410,96	1,00%
E.11.02.04.004	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kVA, 400V, Aut.10'	cad		28661,51	1,00%
E.11.02.04.005	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kVA, 400V, Aut.30'	cad		36709,79	1,00%
E.11.02.04.006	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kVA, 400V, Aut.60'	cad		46738,52	1,00%
E.11.02.04.007	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 120kVA, 400V, Aut.10'	cad		32949,98	2,00%
E.11.02.04.008	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 120kVA, 400V, Aut.30'	cad		41263,37	1,00%
E.11.02.04.009	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 120kVA, 400V, Aut.60'	cad		54505,59	1,00%
E.11.02.04.010	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 160kVA, 400V, Aut.10'	cad		40808,30	1,00%
E.11.02.04.011	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 160kVA, 400V, Aut.30'	cad		55142,51	1,00%
E.11.02.04.012	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 160kVA, 400V, Aut.60'	cad		73842,86	1,00%
E.11.02.04.013	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kVA, 400V, Aut.10'	cad		48394,28	1,00%
E.11.02.04.014	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kVA, 400V, Aut.30'	cad		63198,05	1,00%
E.11.02.04.015	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kVA, 400V, Aut.60'	cad		82656,54	1,00%
E.11.02.04.016	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kVA, 400V, Aut.10'	cad		71914,16	1,00%
E.11.02.04.017	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kVA, 400V, Aut.30'	cad		93861,52	1,00%
E.11.02.04.018	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kVA, 400V, Aut.60'	cad		124368,31	1,00%
E.11.02.04.019	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kVA, 400V, Aut.10'	cad		90460,71	1,00%
E.11.02.04.020	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kVA, 400V, Aut.30'	cad		118648,75	1,00%
E.11.02.04.021	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kVA, 400V, Aut.60'	cad		160292,54	1,00%
E.11.02.04.022	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kVA, 400V, Aut.10'	cad		114617,36	1,00%
E.11.02.04.023	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kVA, 400V, Aut.30'	cad		157956,57	1,00%
E.11.02.04.024	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kVA, 400V, Aut.60'	cad		209324,16	0,00%
E.11.02.04.025	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600kVA, 400V, Aut.10'	cad		136834,31	1,00%
E.11.02.04.026	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600kVA, 400V, Aut.30'	cad		177727,19	0,00%
E.11.02.04.027	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 800kVA, 400V, Aut.10'	cad		176836,04	0,00%
E.11.02.04.028	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 800kVA, 400V, Aut.30'	cad		284714,51	0,00%
E.11.02.04.029	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello sinottico remoto	cad		392,32	6,00%
E.11.02.04.030	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cavo per pannello sinottico remoto	cad		8,59	9,00%
E.11.02.04.031	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda rele allarmi	cad		246,83	5,00%
E.11.02.04.032	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda di rete SNMP	cad		703,71	2,00%
E.11.03	GRUPPI DI CONTINUITA' MODULARI
E.11.03.01	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.01.001	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 5 kVA monofase 1 modulo batteria 6 min aut	cad		6092,93	2,00%
E.11.03.01.002	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 5 kVA monofase 3 modulo batteria 30 min aut	cad		7747,21	1,00%
E.11.03.01.003	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 5 kVA monofase 6 modulo batteria 60 min aut	cad		9877,43	1,00%
E.11.03.01.004	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 10 kVA monofase 3 modulo batteria 11 min aut	cad		8870,62	1,00%
E.11.03.01.005	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 10 kVA monofase 6 moduli batteria 30 min aut	cad		11348,25	1,00%
E.11.03.01.006	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 10 kVA monofase 12 moduli batteria 60 min aut con 1 armadio batterie aggiuntivo	cad		18429,03	1,00%
E.11.03.01.007	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 15 kVA monofase 5 moduli batteria 12 min aut	cad		11647,94	1,00%
E.11.03.01.008	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 15 kVA monofase 11 moduli batteria 33 min aut con 1 armadio batterie aggiuntivo	cad		18728,34	1,00%
E.11.03.01.009	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 20 kVA monofase 6 moduli batteria 11 min aut	cad		13596,28	1,00%
E.11.03.01.010	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 20 kVA monofase 12 moduli batteria 30 min aut con 1 armadio batterie aggiuntivo	cad		20676,69	1,00%
E.11.03.01.011	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio standard 5-20kVA orario normale	cad		606,21	12,00%
E.11.03.01.012	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. card servizi SNMP/Web	cad		280,89	9,00%
E.11.03.01.013	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kit di interfaccia con rele a contatti	cad		279,93	9,00%
E.11.03.01.014	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. RAU unita remota di allarme (senza cavo)	cad		563,53	4,00%
E.11.03.02	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.02.001	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 30kW installati e armadio batterie 10 anni 15 min	cad		18790,21	1,00%
E.11.03.02.002	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 30kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		20117,70	1,00%
E.11.03.02.003	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 30kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		23985,12	1,00%
E.11.03.02.004	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		25655,67	1,00%
E.11.03.02.005	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		30874,23	1,00%
E.11.03.02.006	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		36112,41	1,00%
E.11.03.02.007	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 90kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		34047,50	1,00%
E.11.03.02.008	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 90kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		40429,10	0,00%
E.11.03.02.009	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 90kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		50662,56	0,00%
E.11.03.02.010	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 120kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		41814,26	1,00%
E.11.03.02.011	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 120kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		53741,20	1,00%
E.11.03.02.012	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 120kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		63101,87	1,00%
E.11.03.02.013	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		49622,78	1,00%
E.11.03.02.014	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		59036,88	1,00%
E.11.03.02.015	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		82459,83	1,00%
E.11.03.02.016	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 30kW installati	cad		817,27	5,00%
E.11.03.02.017	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 60kW installati	cad		923,75	5,00%
E.11.03.02.018	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 90kW installati	cad		1053,73	7,00%
E.11.03.02.019	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 120kW installati	cad		1150,90	7,00%
E.11.03.02.020	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 150kW installati	cad		1248,06	6,00%
E.11.03.03	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.03.001	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 180kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		66334,20	1,00%
E.11.03.03.002	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 180kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		79691,63	1,00%
E.11.03.03.003	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 180kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		87696,48	1,00%
E.11.03.03.004	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 210kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		74193,04	1,00%
E.11.03.03.005	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 210kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		93149,09	1,00%
E.11.03.03.006	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 210kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		119067,85	1,00%
E.11.03.03.007	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 240kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		82567,03	1,00%
E.11.03.03.008	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 240kW installati su telaio fino a 300kWe armadio batterie 10 anni 30 min	cad		98016,68	1,00%
E.11.03.03.009	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 240kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		124809,55	1,00%
E.11.03.03.010	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 270kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		88612,78	1,00%
E.11.03.03.011	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 270kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		110409,11	1,00%
E.11.03.03.012	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 270kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		140940,37	1,00%
E.11.03.03.013	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		97410,08	1,00%
E.11.03.03.014	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		120466,54	1,00%
E.11.03.03.015	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		154640,21	1,00%
E.11.03.03.016	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 180kW installati	cad		1343,71	6,00%
E.11.03.03.017	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 210kW installati	cad		1437,81	5,00%
E.11.03.03.018	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 240kW installati	cad		1536,48	5,00%
E.11.03.03.019	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 270kW installati	cad		1638,97	5,00%
E.11.03.03.020	Da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 300kW installati	cad		1730,81	4,00%
E.11.03.04	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.04.001	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 50kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		27134,99	1,00%
E.11.03.04.002	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 50kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		31629,47	1,00%
E.11.03.04.003	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 50kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		37695,98	1,00%
E.11.03.04.004	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		37332,14	2,00%
E.11.03.04.005	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		46011,06	1,00%
E.11.03.04.006	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		56828,22	1,00%
E.11.03.04.007	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		49069,57	1,00%
E.11.03.04.008	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		61144,88	1,00%
E.11.03.04.009	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 150kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		81287,03	1,00%
E.11.03.04.010	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		59756,36	1,00%
E.11.03.04.011	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		75722,06	1,00%
E.11.03.04.012	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		91995,81	1,00%
E.11.03.04.013	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 250kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		72843,96	1,00%
E.11.03.04.014	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 250kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		88005,58	1,00%
E.11.03.04.015	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 250kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		118744,86	1,00%
E.11.03.04.016	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 50kW installati	cad		1096,25	7,00%
E.11.03.04.017	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 100kW installati	cad		1213,89	6,00%
E.11.03.04.018	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 150kW installati	cad		1336,86	6,00%
E.11.03.04.019	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 200kW installati	cad		1452,99	5,00%
E.11.03.04.020	Da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 250kW installati	cad		1572,18	5,00%
E.11.03.05	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.05.001	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		97558,10	1,00%
E.11.03.05.002	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		124034,93	1,00%
E.11.03.05.003	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		155538,31	1,00%
E.11.03.05.004	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 350kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		112170,55	1,00%
E.11.03.05.005	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 350kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		135773,09	1,00%
E.11.03.05.006	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 350kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		174255,20	0,00%
E.11.03.05.007	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		119233,51	1,00%
E.11.03.05.008	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		149632,78	1,00%
E.11.03.05.009	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		183300,37	0,00%
E.11.03.05.010	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio normale orario su telaio fino a 400kW e 300kW installati	cad		2749,12	29,00%
E.11.03.05.011	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio normale orario su telaio fino a 400kW e 350kW installati	cad		2883,18	28,00%
E.11.03.05.012	Da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio normale orario su telaio fino a 400kW e 400kW installati	cad		3013,18	27,00%
E.11.03.06	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.06.001	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 450kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		136455,59	1,00%
E.11.03.06.002	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 450kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		164226,57	0,00%
E.11.03.06.003	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 450kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		227805,38	0,00%
E.11.03.06.004	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		145653,00	1,00%
E.11.03.06.005	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		190053,77	0,00%
E.11.03.06.006	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		245453,69	0,00%
E.11.03.06.007	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 550kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		156116,51	1,00%
E.11.03.06.008	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 550kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		194242,59	0,00%
E.11.03.06.009	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		168291,09	0,00%
E.11.03.06.010	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		221256,77	0,00%
E.11.03.06.011	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio normale orario su telaio fino a 600kW e 450kW installati	cad		3121,28	26,00%
E.11.03.06.012	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio normale orario su telaio fino a 600kW e 500kW installati	cad		3248,43	25,00%
E.11.03.06.013	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio normale orario su telaio fino a 600kW e 550kW installati	cad		3381,26	24,00%
E.11.03.06.014	Da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. messa in servizio normale orario su telaio fino a 600kW e 600kW installati	cad		3503,65	23,00%
E.11.03.07	Accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite lutilizzo di slot dedicate adatte allinserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo lattività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc
E.11.03.07.001	Accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite lutilizzo di slot dedicate adatte allinserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo lattività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc card servizi SNMP e web	cad		299,26	17,00%
E.11.03.07.002	Accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite lutilizzo di slot dedicate adatte allinserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo lattività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc kit di interfaccia con rele a contatti	cad		298,36	17,00%
E.11.03.07.003	Accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite lutilizzo di slot dedicate adatte allinserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo lattività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc RAU unita remota di allarme (senza cavo)	cad		561,70	9,00%
E.11.03.07.004	Accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite lutilizzo di slot dedicate adatte allinserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo lattività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 10 contemporanei	cad		2730,74	2,00%
E.11.03.07.005	Accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite lutilizzo di slot dedicate adatte allinserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo lattività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 100 in contemporanea	cad		8492,70	1,00%
E.11.03.07.006	Accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite lutilizzo di slot dedicate adatte allinserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo lattività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc attivazione del software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 10 in contemporanea	cad		2488,27	2,00%
E.11.03.07.007	Accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite lutilizzo di slot dedicate adatte allinserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo lattività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc attivazione del software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 100 in contemporanea	cad		6270,62	1,00%
E.11.10	GRUPPI SOCCORRITORI
E.11.10.01	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.01.001	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2kVA, 230V, Aut.60'	cad		3701,83	5,00%
E.11.10.01.002	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2kVA, 230V, Aut.120'	cad		4396,38	5,00%
E.11.10.01.003	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2kVA, 230V, Aut.180'	cad		5669,73	4,00%
E.11.10.01.004	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3kVA, 230V, Aut.60'	cad		4222,75	5,00%
E.11.10.01.005	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3kVA, 230V, Aut.120'	cad		5843,37	3,00%
E.11.10.01.006	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3kVA, 230V, Aut.180'	cad		7348,23	3,00%
E.11.10.01.007	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 6kVA, 230V, Aut.60'	cad		7348,23	3,00%
E.11.10.01.008	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 6kVA, 230V, Aut.120'	cad		11168,27	2,00%
E.11.10.01.009	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 6kVA, 230V, Aut.165'	cad		14814,67	1,00%
E.11.10.01.010	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 10kVA, 230V, Aut.60'	cad		11515,55	2,00%
E.11.10.01.011	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 10kVA, 230V, Aut.120'	cad		13483,44	1,00%
E.11.10.01.012	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 20kVA, tri(400V)/230V, Aut.60'	cad		22642,24	1,00%
E.11.10.01.013	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 20kVA, tri(400V)230V, Aut.120'	cad		33391,49	1,00%
E.11.10.01.014	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda contatti	cad		234,99	5,00%
E.11.10.01.015	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda rete SNMP	cad		408,63	3,00%
E.11.10.02	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.02.001	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600W, 230/24V, Aut.60' b 10 anni	cad		4846,17	2,00%
E.11.10.02.002	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600W, 230/24V, Aut.120'	cad		5175,37	2,00%
E.11.10.02.003	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600W, 230/24V, Aut.180' b 10 anni	cad		5250,61	2,00%
E.11.10.02.004	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1440W, 230/24V, Aut.30'	cad		6509,18	2,00%