E.01.02.21.006	CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV / Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo ARG16M16 0,6/1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13 - EN 50575:2014+A1:2016 - EN 13501-6:2014 - EN 50267-2-1 - 2014/35/EU - 2011/65/EU - CEI EN 60332-1-2 / Conduttore in corda di alluminio rigida di classe 2, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola LS0H di qualità M16. / Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 90°C. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x95 mm²	m		7,84	32,000%
E.01.02.21.007	CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV / Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo ARG16M16 0,6/1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13 - EN 50575:2014+A1:2016 - EN 13501-6:2014 - EN 50267-2-1 - 2014/35/EU - 2011/65/EU - CEI EN 60332-1-2 / Conduttore in corda di alluminio rigida di classe 2, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola LS0H di qualità M16. / Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 90°C. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x120 mm²	m		8,86	34,000%
E.01.02.21.008	CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV / Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo ARG16M16 0,6/1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13 - EN 50575:2014+A1:2016 - EN 13501-6:2014 - EN 50267-2-1 - 2014/35/EU - 2011/65/EU - CEI EN 60332-1-2 / Conduttore in corda di alluminio rigida di classe 2, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola LS0H di qualità M16. / Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 90°C. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x150 mm²	m		10,27	9,000%
E.01.02.21.009	CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV / Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo ARG16M16 0,6/1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13 - EN 50575:2014+A1:2016 - EN 13501-6:2014 - EN 50267-2-1 - 2014/35/EU - 2011/65/EU - CEI EN 60332-1-2 / Conduttore in corda di alluminio rigida di classe 2, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola LS0H di qualità M16. / Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 90°C. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x185 mm²	m		12,02	9,000%
E.01.02.21.010	CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV / Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo ARG16M16 0,6/1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13 - EN 50575:2014+A1:2016 - EN 13501-6:2014 - EN 50267-2-1 - 2014/35/EU - 2011/65/EU - CEI EN 60332-1-2 / Conduttore in corda di alluminio rigida di classe 2, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola LS0H di qualità M16. / Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 90°C. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x240 mm²	m		14,99	7,000%
E.01.03	CAVI PER MEDIA TENSIONE
E.01.03.01	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.03.01.002	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x35 mm² 12/20 kV	m		20,75	2,000%
E.01.03.01.003	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x50 mm² 12/20 kV	m		23,61	6,000%
E.01.03.01.004	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x70 mm² 12/20 kV	m		29,40	2,000%
E.01.03.01.005	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x95 mm² 12/20 kV	m		40,38	1,000%
E.01.03.01.006	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x120 mm² 12/20 kV	m		44,18	1,000%
E.01.03.01.007	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x150 mm² 12/20 kV	m		52,80	1,000%
E.01.03.01.008	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x240 mm² 12/20 kV	m		76,51	1,000%
E.01.03.01.009	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x35 mm² 18/30 kV	m		24,86	1,000%
E.01.03.01.010	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x50 mm² 18/30 kV	m		28,39	1,000%
E.01.03.01.011	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x70 mm² 18/30 kV	m		33,88	1,000%
E.01.03.01.012	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x95 mm² 18/30 kV	m		36,23	1,000%
E.01.03.01.013	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x120 mm² 18/30 kV	m		47,80	1,000%
E.01.03.01.014	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x150 mm² 18/30 kV	m		56,23	1,000%
E.01.03.01.015	CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV / Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334. / Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Temperatura massima di esercizio 105°C / Temperatura massima di cortocircuito 300°C / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 1x240 mm² 18/30 kV	m		79,77	1,000%
E.01.03.02	TESTA CAVO PER CAVI DI MEDIA TENSIONE / Fornitura e posa in opera di terminale elastico monoblocco per cavo di media tensione, completo di guaine termo restringenti, capocorda, messa a terra della calza, cavo e accessori di montaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato di ogni altro materiale od onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.03.02.001	TESTA CAVO PER CAVI DI MEDIA TENSIONE / Fornitura e posa in opera di terminale elastico monoblocco per cavo di media tensione, completo di guaine termo restringenti, capocorda, messa a terra della calza, cavo e accessori di montaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato di ogni altro materiale od onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - dalla sezione 25 a 95mm²	cad		114,43	1,000%
E.01.03.02.002	TESTA CAVO PER CAVI DI MEDIA TENSIONE / Fornitura e posa in opera di terminale elastico monoblocco per cavo di media tensione, completo di guaine termo restringenti, capocorda, messa a terra della calza, cavo e accessori di montaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato di ogni altro materiale od onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - dalla sezione 50 a 240mm²	cad		119,69	1,000%
E.01.04	CAVETTI PER IMPIANTI AUSILIARI
E.01.04.01	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.01.001	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.60 mm², senza guaina per interno	m		0,67	6,000%
E.01.04.01.002	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.6 mm²	m		0,70	4,000%
E.01.04.01.003	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.6+T mm²	m		0,79	3,000%
E.01.04.01.004	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x2x0.6 mm²	m		0,96	2,000%
E.01.04.01.005	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x2x0.6+T mm²	m		1,03	1,000%
E.01.04.01.006	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 3x2x0.6 mm²	m		1,41	3,000%
E.01.04.01.007	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 4x2x0.6 mm²	m		1,58	2,000%
E.01.04.01.008	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 5x2x0.6 mm²	m		2,07	1,000%
E.01.04.01.009	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 6x2x0.6 mm²	m		2,53	1,000%
E.01.04.01.010	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 8x2x0.6 mm²	m		3,82	1,000%
E.01.04.01.011	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 11x2x0.6 mm²	m		4,81	1,000%
E.01.04.01.012	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 16x2x0.6 mm²	m		6,16	1,000%
E.01.04.01.013	CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16 / Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5. / Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16. / Colori anime: CEI UNEL 00724 / Colore guaina esterna: Grigio / Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 21x2x0.6 mm²	m		7,52	1,000%
E.01.04.04	CAVO FONIA-DATI / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2, ISO/IEC 11801 Ed.2, EN 50173-1, EN 50575. / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1,d1,a1 / Classe di reazione al fuoco versione con doppia guaina per esterno : Fca / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.04.001	CAVO FONIA-DATI / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2, ISO/IEC 11801 Ed.2, EN 50173-1, EN 50575. / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1,d1,a1 / Classe di reazione al fuoco versione con doppia guaina per esterno : Fca / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo UTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG24	m		3,14	1,000%
E.01.04.04.002	CAVO FONIA-DATI / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2, ISO/IEC 11801 Ed.2, EN 50173-1, EN 50575. / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1,d1,a1 / Classe di reazione al fuoco versione con doppia guaina per esterno : Fca / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo FTP Cat.7 formaz. 4x2xAWG23	m		3,21	1,000%
E.01.04.04.003	CAVO FONIA-DATI / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2, ISO/IEC 11801 Ed.2, EN 50173-1, EN 50575. / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1,d1,a1 / Classe di reazione al fuoco versione con doppia guaina per esterno : Fca / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo FTP Cat.7a formaz. 4x2xAWG23	m		3,28	1,000%
E.01.04.04.004	CAVO FONIA-DATI / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2, ISO/IEC 11801 Ed.2, EN 50173-1, EN 50575. / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1,d1,a1 / Classe di reazione al fuoco versione con doppia guaina per esterno : Fca / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo con doppia guaina per esterno o posa interrata, UTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG23	m		2,97	3,000%
E.01.04.04.005	CAVO FONIA-DATI / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2, ISO/IEC 11801 Ed.2, EN 50173-1, EN 50575. / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1,d1,a1 / Classe di reazione al fuoco versione con doppia guaina per esterno : Fca / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo con doppia guaina per esterno o posa interrata, FTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG23	m		3,12	2,000%
E.01.04.04.006	CAVO FONIA-DATI / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2, ISO/IEC 11801 Ed.2, EN 50173-1, EN 50575. / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1,d1,a1 / Classe di reazione al fuoco versione con doppia guaina per esterno : Fca / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo con doppia guaina per esterno o posa interrata, FTP Cat.7 formaz. 4x2xAWG23	m		3,18	3,000%
E.01.04.05	CAVETTO FONIA-DATI RESISTENTE AL FUOCO / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (5, 6, 7), resistente al fuoco (PH120), conforme alle norme CEI 20-36/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50289-4-16, IEC 60331-2, CEI EN 60754-1/2, CEI EN 61034-1/2, CEI EN 50288-2-1, CEI EN 50288-5-1, CEI EN 50288-4-1, CEI UNEL 36762 / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, barriera al fuoco in nastro mica-vetro, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.05.001	CAVETTO FONIA-DATI RESISTENTE AL FUOCO / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (5, 6, 7), resistente al fuoco (PH120), conforme alle norme CEI 20-36/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50289-4-16, IEC 60331-2, CEI EN 60754-1/2, CEI EN 61034-1/2, CEI EN 50288-2-1, CEI EN 50288-5-1, CEI EN 50288-4-1, CEI UNEL 36762 / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, barriera al fuoco in nastro mica-vetro, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo UTP Cat.5e formaz. 4x2xAWG23 PH120	m		15,28	2,000%
E.01.04.05.002	CAVETTO FONIA-DATI RESISTENTE AL FUOCO / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (5, 6, 7), resistente al fuoco (PH120), conforme alle norme CEI 20-36/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50289-4-16, IEC 60331-2, CEI EN 60754-1/2, CEI EN 61034-1/2, CEI EN 50288-2-1, CEI EN 50288-5-1, CEI EN 50288-4-1, CEI UNEL 36762 / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, barriera al fuoco in nastro mica-vetro, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo UTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG22 PH120	m		12,41	2,000%
E.01.04.05.003	CAVETTO FONIA-DATI RESISTENTE AL FUOCO / Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (5, 6, 7), resistente al fuoco (PH120), conforme alle norme CEI 20-36/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50289-4-16, IEC 60331-2, CEI EN 60754-1/2, CEI EN 61034-1/2, CEI EN 50288-2-1, CEI EN 50288-5-1, CEI EN 50288-4-1, CEI UNEL 36762 / Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, barriera al fuoco in nastro mica-vetro, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo UTP Cat.7 formaz. 4x2xAWG22 PH120	m		15,16	2,000%
E.01.04.07	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.07.001	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.5 mm²	m		1,25	3,000%
E.01.04.07.002	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 4x0.5 mm²	m		1,90	4,000%
E.01.04.07.003	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 6x0.5 mm²	m		2,70	4,000%
E.01.04.07.004	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 8x0.22 mm²	m		1,73	4,000%
E.01.04.07.005	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 10x0.22 mm²	m		1,84	3,000%
E.01.04.07.006	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x1.5+2x0.22mm²	m		2,46	3,000%
E.01.04.07.007	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.75+4x0,22mm²	m		2,24	4,000%
E.01.04.07.008	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.75+6x0,22mm²	m		2,48	3,000%
E.01.04.07.009	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.75+8x0,22mm²	m		2,68	3,000%
E.01.04.07.010	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.75+10x0,22mm²	m		3,70	3,000%
E.01.04.07.011	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.75+12x0,22mm²	m		3,84	3,000%
E.01.04.07.012	CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.75+14x0,22mm²	m		4,11	2,000%
E.01.04.08	CAVO PER SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO HD - TVCC / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI-UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.08.001	CAVO PER SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO HD - TVCC / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI-UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - cavo video HD + 2x0.5 mm²	m		1,63	7,000%
E.01.04.08.002	CAVO PER SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO HD - TVCC / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI-UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - cavo video HD + 2x0.5 + 2x0.22 mm²	m		2,01	3,000%
E.01.04.08.003	CAVO PER SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO HD - TVCC / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI-UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - cavo video HD + 2x0.75 mm²	m		2,61	4,000%
E.01.04.08.004	CAVO PER SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO HD - TVCC / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI-UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - cavo video HD + 2x0.75 + 2x0.22 mm²	m		2,65	4,000%
E.01.04.08.005	CAVO PER SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO HD - TVCC / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI-UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - cavo video HD + 2x1 mm²	m		3,21	3,000%
E.01.04.08.006	CAVO PER SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO HD - TVCC / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI-UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - cavo video HD + 2x1,5 mm²	m		3,36	2,000%
E.01.04.08.007	CAVO PER SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO HD - TVCC / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI-UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - cavo video HD + 2x2,5 mm²	m		3,77	1,000%
E.01.04.12	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.12.001	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.5 mm²	m		0,87	10,000%
E.01.04.12.002	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 3x0.5 mm²	m		1,20	18,000%
E.01.04.12.003	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 4x0.5 mm²	m		1,57	10,000%
E.01.04.12.004	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 6x0.5 mm²	m		1,91	3,000%
E.01.04.12.005	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 8x0.5 mm²	m		2,34	3,000%
E.01.04.12.006	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 10x0.5 mm²	m		2,84	3,000%
E.01.04.12.007	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 12x0.5 mm²	m		3,41	4,000%
E.01.04.12.008	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 14x0.5 mm²	m		3,98	5,000%
E.01.04.12.009	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 16x0.5 mm²	m		4,58	4,000%
E.01.04.12.010	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 18x0.5 mm²	m		5,21	4,000%
E.01.04.12.011	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 20x0.5 mm²	m		5,91	3,000%
E.01.04.12.012	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x1 mm²	m		1,38	5,000%
E.01.04.12.013	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 4x1 mm²	m		2,12	4,000%
E.01.04.12.014	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x1.5 mm²	m		1,63	4,000%
E.01.04.12.015	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x2.5 mm²	m		2,37	5,000%
E.01.04.12.016	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 5x1 mm²	m		2,56	4,000%
E.01.04.13	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.13.001	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.5 mm²	m		1,03	3,000%
E.01.04.13.002	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 3x0.5 mm²	m		1,31	5,000%
E.01.04.13.003	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 4x0.5 mm²	m		1,63	4,000%
E.01.04.13.004	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 6x0.5 mm²	m		2,16	4,000%
E.01.04.13.005	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 8x0.5 mm²	m		2,73	4,000%
E.01.04.13.006	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x1 mm²	m		1,44	4,000%
E.01.04.13.007	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 3x1 mm²	m		2,01	5,000%
E.01.04.13.008	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 4x1 mm²	m		2,17	5,000%
E.01.04.13.009	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 6x1 mm²	m		3,17	5,000%
E.01.04.13.010	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 5x1 mm²	m		2,79	5,000%
E.01.04.13.011	CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x1,5 mm²	m		1,91	6,000%
E.01.04.14	CAVO PER DOMOTICA / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti home e building automation, per trasferimento informazioni con diversi protocolli di trasmissione (es. EIA, RS-485e KNX), per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV, / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.14.001	CAVO PER DOMOTICA / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti home e building automation, per trasferimento informazioni con diversi protocolli di trasmissione (es. EIA, RS-485e KNX), per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV, / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x0.8 mm²	m		1,31	7,000%
E.01.04.14.002	CAVO PER DOMOTICA / Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti home e building automation, per trasferimento informazioni con diversi protocolli di trasmissione (es. EIA, RS-485e KNX), per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV, / Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio. / Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 / Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sezione 2x2x0.8 mm²	m		1,86	19,000%
E.01.50	CAVI SCALDANTI
E.01.50.01	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante per la protezione contro il gelo di condutture d'acqua e per evitare la formazione di ghiaccio su tetti e grondaie. / Costituito da conduttori di rame, nucleo conduttivo autoregolante, isolamento in poliolefina modificata, calza di rame stagnato, guaina esterna in poliolefina modificata o in fluoropolimero (tipo I-PF). / Indicati per applicazioni antigelo o per il mantenimento di temperature di processo fino a 65°C su tubazioni e serbatoi. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.50.01.001	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante per la protezione contro il gelo di condutture d'acqua e per evitare la formazione di ghiaccio su tetti e grondaie. / Costituito da conduttori di rame, nucleo conduttivo autoregolante, isolamento in poliolefina modificata, calza di rame stagnato, guaina esterna in poliolefina modificata o in fluoropolimero (tipo I-PF). / Indicati per applicazioni antigelo o per il mantenimento di temperature di processo fino a 65°C su tubazioni e serbatoi. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo scaldante autoregolante per impiego antigelo 230V di potenza a 10°C (10W/m)	m		22,42	4,000%
E.01.50.01.002	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante per la protezione contro il gelo di condutture d'acqua e per evitare la formazione di ghiaccio su tetti e grondaie. / Costituito da conduttori di rame, nucleo conduttivo autoregolante, isolamento in poliolefina modificata, calza di rame stagnato, guaina esterna in poliolefina modificata o in fluoropolimero (tipo I-PF). / Indicati per applicazioni antigelo o per il mantenimento di temperature di processo fino a 65°C su tubazioni e serbatoi. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo scaldante autoregolante per impiego antigelo 230V di potenza a 10°C (da 15 a 25W/m)	m		24,28	2,000%
E.01.50.10	SISTEMI ANTIGELO DI RAMPE, GRADINATE E PASSAGGI PEDONALI / Fornitura e posa in opera di sistemi antigelo di rampe, gradinate e passaggi pedonali, realizzati con tappetini scaldanti a potenza costante o cavi scaldanti autoregolanti. / TAPPETINO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE / Tappetino scaldante a potenza costante costituito da un cavo scaldante a potenza costante assemblato con un nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile sulle superfici da proteggere. Idoneo all'installazione nel cemento, asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri materiali di copertura bloccati con cemento e sabbia. / Larghezza standard di 60 cm, potenza specifica sviluppata di 300 W/m2. / Completo di terminali e cavo freddo per la connessione alla linea di alimentazione. / CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Cavo scaldante autoregolante, idoneo per essere inglobato nel cemento, per utilizzo in rampe con copertura in cemento, in mattoncini autobloccanti o in asfalto, sia per traffico leggero sia pesante. / Il cavo dovrà essere installato su rampe in costruzione, fissandolo alla rete elettrosaldata prima della gettata del cemento, oppure su rampe già terminate, incidendo le superfici in cemento da riempire poi con cemento plastico una volta installato il cavo, oppure semplicemente posando il cavo sulla superficie della rampa e gettando un ulteriore strato di cemento. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.50.10.001	SISTEMI ANTIGELO DI RAMPE, GRADINATE E PASSAGGI PEDONALI / Fornitura e posa in opera di sistemi antigelo di rampe, gradinate e passaggi pedonali, realizzati con tappetini scaldanti a potenza costante o cavi scaldanti autoregolanti. / TAPPETINO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE / Tappetino scaldante a potenza costante costituito da un cavo scaldante a potenza costante assemblato con un nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile sulle superfici da proteggere. Idoneo all'installazione nel cemento, asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri materiali di copertura bloccati con cemento e sabbia. / Larghezza standard di 60 cm, potenza specifica sviluppata di 300 W/m2. / Completo di terminali e cavo freddo per la connessione alla linea di alimentazione. / CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Cavo scaldante autoregolante, idoneo per essere inglobato nel cemento, per utilizzo in rampe con copertura in cemento, in mattoncini autobloccanti o in asfalto, sia per traffico leggero sia pesante. / Il cavo dovrà essere installato su rampe in costruzione, fissandolo alla rete elettrosaldata prima della gettata del cemento, oppure su rampe già terminate, incidendo le superfici in cemento da riempire poi con cemento plastico una volta installato il cavo, oppure semplicemente posando il cavo sulla superficie della rampa e gettando un ulteriore strato di cemento. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tappetino scaldante a potenza costante 300W/m di lunghezza 4m	a corpo		303,04	5,000%
E.01.50.10.002	SISTEMI ANTIGELO DI RAMPE, GRADINATE E PASSAGGI PEDONALI / Fornitura e posa in opera di sistemi antigelo di rampe, gradinate e passaggi pedonali, realizzati con tappetini scaldanti a potenza costante o cavi scaldanti autoregolanti. / TAPPETINO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE / Tappetino scaldante a potenza costante costituito da un cavo scaldante a potenza costante assemblato con un nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile sulle superfici da proteggere. Idoneo all'installazione nel cemento, asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri materiali di copertura bloccati con cemento e sabbia. / Larghezza standard di 60 cm, potenza specifica sviluppata di 300 W/m2. / Completo di terminali e cavo freddo per la connessione alla linea di alimentazione. / CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Cavo scaldante autoregolante, idoneo per essere inglobato nel cemento, per utilizzo in rampe con copertura in cemento, in mattoncini autobloccanti o in asfalto, sia per traffico leggero sia pesante. / Il cavo dovrà essere installato su rampe in costruzione, fissandolo alla rete elettrosaldata prima della gettata del cemento, oppure su rampe già terminate, incidendo le superfici in cemento da riempire poi con cemento plastico una volta installato il cavo, oppure semplicemente posando il cavo sulla superficie della rampa e gettando un ulteriore strato di cemento. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tappetino scaldante a potenza costante 300W/m di lunghezza 7m	a corpo		464,41	5,000%
E.01.50.10.003	SISTEMI ANTIGELO DI RAMPE, GRADINATE E PASSAGGI PEDONALI / Fornitura e posa in opera di sistemi antigelo di rampe, gradinate e passaggi pedonali, realizzati con tappetini scaldanti a potenza costante o cavi scaldanti autoregolanti. / TAPPETINO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE / Tappetino scaldante a potenza costante costituito da un cavo scaldante a potenza costante assemblato con un nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile sulle superfici da proteggere. Idoneo all'installazione nel cemento, asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri materiali di copertura bloccati con cemento e sabbia. / Larghezza standard di 60 cm, potenza specifica sviluppata di 300 W/m2. / Completo di terminali e cavo freddo per la connessione alla linea di alimentazione. / CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Cavo scaldante autoregolante, idoneo per essere inglobato nel cemento, per utilizzo in rampe con copertura in cemento, in mattoncini autobloccanti o in asfalto, sia per traffico leggero sia pesante. / Il cavo dovrà essere installato su rampe in costruzione, fissandolo alla rete elettrosaldata prima della gettata del cemento, oppure su rampe già terminate, incidendo le superfici in cemento da riempire poi con cemento plastico una volta installato il cavo, oppure semplicemente posando il cavo sulla superficie della rampa e gettando un ulteriore strato di cemento. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tappetino scaldante a potenza costante 300W/m di lunghezza 13m	a corpo		831,23	3,000%
E.01.50.10.004	SISTEMI ANTIGELO DI RAMPE, GRADINATE E PASSAGGI PEDONALI / Fornitura e posa in opera di sistemi antigelo di rampe, gradinate e passaggi pedonali, realizzati con tappetini scaldanti a potenza costante o cavi scaldanti autoregolanti. / TAPPETINO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE / Tappetino scaldante a potenza costante costituito da un cavo scaldante a potenza costante assemblato con un nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile sulle superfici da proteggere. Idoneo all'installazione nel cemento, asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri materiali di copertura bloccati con cemento e sabbia. / Larghezza standard di 60 cm, potenza specifica sviluppata di 300 W/m2. / Completo di terminali e cavo freddo per la connessione alla linea di alimentazione. / CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Cavo scaldante autoregolante, idoneo per essere inglobato nel cemento, per utilizzo in rampe con copertura in cemento, in mattoncini autobloccanti o in asfalto, sia per traffico leggero sia pesante. / Il cavo dovrà essere installato su rampe in costruzione, fissandolo alla rete elettrosaldata prima della gettata del cemento, oppure su rampe già terminate, incidendo le superfici in cemento da riempire poi con cemento plastico una volta installato il cavo, oppure semplicemente posando il cavo sulla superficie della rampa e gettando un ulteriore strato di cemento. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tappetino scaldante a potenza costante 300W/m di lunghezza 21m	a corpo		1266,76	6,000%
E.01.50.10.005	SISTEMI ANTIGELO DI RAMPE, GRADINATE E PASSAGGI PEDONALI / Fornitura e posa in opera di sistemi antigelo di rampe, gradinate e passaggi pedonali, realizzati con tappetini scaldanti a potenza costante o cavi scaldanti autoregolanti. / TAPPETINO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE / Tappetino scaldante a potenza costante costituito da un cavo scaldante a potenza costante assemblato con un nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile sulle superfici da proteggere. Idoneo all'installazione nel cemento, asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri materiali di copertura bloccati con cemento e sabbia. / Larghezza standard di 60 cm, potenza specifica sviluppata di 300 W/m2. / Completo di terminali e cavo freddo per la connessione alla linea di alimentazione. / CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Cavo scaldante autoregolante, idoneo per essere inglobato nel cemento, per utilizzo in rampe con copertura in cemento, in mattoncini autobloccanti o in asfalto, sia per traffico leggero sia pesante. / Il cavo dovrà essere installato su rampe in costruzione, fissandolo alla rete elettrosaldata prima della gettata del cemento, oppure su rampe già terminate, incidendo le superfici in cemento da riempire poi con cemento plastico una volta installato il cavo, oppure semplicemente posando il cavo sulla superficie della rampa e gettando un ulteriore strato di cemento. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo scaldante autoregolante 50W/m con temperatura massima di funzionamento di 65°C	m		30,51	6,000%
E.01.50.10.006	SISTEMI ANTIGELO DI RAMPE, GRADINATE E PASSAGGI PEDONALI / Fornitura e posa in opera di sistemi antigelo di rampe, gradinate e passaggi pedonali, realizzati con tappetini scaldanti a potenza costante o cavi scaldanti autoregolanti. / TAPPETINO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE / Tappetino scaldante a potenza costante costituito da un cavo scaldante a potenza costante assemblato con un nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile sulle superfici da proteggere. Idoneo all'installazione nel cemento, asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri materiali di copertura bloccati con cemento e sabbia. / Larghezza standard di 60 cm, potenza specifica sviluppata di 300 W/m2. / Completo di terminali e cavo freddo per la connessione alla linea di alimentazione. / CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE / Cavo scaldante autoregolante, idoneo per essere inglobato nel cemento, per utilizzo in rampe con copertura in cemento, in mattoncini autobloccanti o in asfalto, sia per traffico leggero sia pesante. / Il cavo dovrà essere installato su rampe in costruzione, fissandolo alla rete elettrosaldata prima della gettata del cemento, oppure su rampe già terminate, incidendo le superfici in cemento da riempire poi con cemento plastico una volta installato il cavo, oppure semplicemente posando il cavo sulla superficie della rampa e gettando un ulteriore strato di cemento. / Tensione nominale 230V. / Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo scaldante autoregolante 90W/m con temperatura massima di funzionamento di 120°C	m		45,09	5,000%
E.01.50.20	ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI / Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento, istallazione e regolazione per cavi scaldanti e sistemi antigelo. / Conformi alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.50.20.001	ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI / Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento, istallazione e regolazione per cavi scaldanti e sistemi antigelo. / Conformi alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di attraversamento lamierino di coibentazione	cad		40,34	6,000%
E.01.50.20.002	ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI / Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento, istallazione e regolazione per cavi scaldanti e sistemi antigelo. / Conformi alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Nastro di fissaggio per metro di tubazione (n°3 giri ogni 30cm)	m		4,15	5,000%
E.01.50.20.003	ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI / Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento, istallazione e regolazione per cavi scaldanti e sistemi antigelo. / Conformi alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Etichetta di segnalazione	cad		3,97	4,000%
E.01.50.20.004	ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI / Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento, istallazione e regolazione per cavi scaldanti e sistemi antigelo. / Conformi alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di connessione al cavo di alimentazione o ad un altro cavo scaldante - IP68	cad		49,04	4,000%
E.01.50.20.005	ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI / Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento, istallazione e regolazione per cavi scaldanti e sistemi antigelo. / Conformi alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centralina di controllo di temperatura e umidità	cad		509,34	4,000%
E.01.50.20.006	ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI / Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento, istallazione e regolazione per cavi scaldanti e sistemi antigelo. / Conformi alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sensore di temperatura per grondaie	cad		164,34	3,000%
E.01.50.20.007	ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI / Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento, istallazione e regolazione per cavi scaldanti e sistemi antigelo. / Conformi alle normative di prodotto in vigore al momento dell'installazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sensore di ghiaccio e neve per grondaie	cad		478,79	2,000%
E.02	QUADRI ELETTRICI
E.02.01	QUADRI E ARMADI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE E DA PAVIMENTO
E.02.01.05	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.01.05.001	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 1800x400x400mm	cad		1926,60	7,000%
E.02.01.05.002	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 1800x400x600mm	cad		2157,50	2,000%
E.02.01.05.003	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 1800x400x800mm	cad		2230,00	2,000%
E.02.01.05.004	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 1800x600x400mm	cad		2033,32	1,000%
E.02.01.05.005	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 1800x600x600mm	cad		2307,54	1,000%
E.02.01.05.006	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 1800x600x850mm	cad		2409,19	7,000%
E.02.01.05.007	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 1800x850x400mm	cad		2225,28	8,000%
E.02.01.05.008	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 1800x850x600mm	cad		2550,09	8,000%
E.02.01.05.009	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 1800x850x800mm	cad		2701,44	8,000%
E.02.01.05.010	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 2000x400x400mm	cad		2133,80	7,000%
E.02.01.05.011	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 2000x400x600mm	cad		2296,94	7,000%
E.02.01.05.012	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 2000x400x800mm	cad		2369,43	7,000%
E.02.01.05.013	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 2000x600x400mm	cad		2251,01	7,000%
E.02.01.05.014	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 2000x600x600mm	cad		2457,47	7,000%
E.02.01.05.015	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 2000x600x850mm	cad		2563,88	8,000%
E.02.01.05.016	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 2000x850x400mm	cad		2447,27	8,000%
E.02.01.05.017	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 2000x850x600mm	cad		2704,34	7,000%
E.02.01.05.018	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 2000x850x800mm	cad		2855,68	6,000%
E.02.01.05.019	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 1800x850x400mm	cad		2368,48	6,000%
E.02.01.05.020	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni -24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 1800x850x600mm	cad		2191,21	6,000%
E.02.01.05.021	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 1800x850x800mm	cad		2849,62	6,000%
E.02.01.05.022	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 2000x850x400mm	cad		2593,18	5,000%
E.02.01.05.023	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 2000x850x600mm	cad		2850,28	6,000%
E.02.01.05.024	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni -24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 2000x850x800mm	cad		3001,63	6,000%
E.02.01.05.025	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta piena IP65 per vano cavi esterno da 300x1800mm	cad		113,06	6,000%
E.02.01.05.026	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta piena IP65 per vano cavi esterno da 300x2000mm	cad		143,09	6,000%
E.02.01.05.027	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x1800mm	cad		226,96	6,000%
E.02.01.05.028	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x1800mm	cad		394,00	6,000%
E.02.01.05.029	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x1800mm	cad		428,87	6,000%
E.02.01.05.030	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x2000mm	cad		243,36	3,000%
E.02.01.05.031	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x2000mm	cad		419,90	3,000%
E.02.01.05.032	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x2000mm	cad		451,62	3,000%
E.02.01.05.033	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x1800mm	cad		441,57	3,000%
E.02.01.05.034	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x1800mm	cad		490,14	3,000%
E.02.01.05.035	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x1800mm	cad		544,39	3,000%
E.02.01.05.036	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x2000mm	cad		526,93	3,000%
E.02.01.05.037	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x2000mm	cad		584,06	3,000%
E.02.01.05.038	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x2000mm	cad		632,83	2,000%
E.02.01.05.039	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Vano cavi esterno - 1800x300x400mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare	cad		1304,80	2,000%
E.02.01.05.040	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Vano cavi esterno - 1800x300x600mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare	cad		1341,08	2,000%
E.02.01.05.041	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Vano cavi esterno - 1800x300x800mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare	cad		1417,79	2,000%
E.02.01.05.042	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Vano cavi esterno - 2000x300x400mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare	cad		1372,12	2,000%
E.02.01.05.043	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Vano cavi esterno - 2000x300x600mm (IP31 con profilo di finitura)	cad		1408,37	2,000%
E.02.01.05.044	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Vano cavi esterno - 2000x300x800mm (IP31 con profilo di finitura)	cad		1485,17	2,000%
E.02.01.05.045	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 1800x600mm	cad		114,07	2,000%
E.02.01.05.046	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 1800x800mm	cad		79,45	2,000%
E.02.01.05.047	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 2000x600mm	cad		91,52	2,000%
E.02.01.05.048	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 2000x800mm	cad		98,97	2,000%
E.02.01.05.049	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 160A (per quadro da 400mm)	cad		121,17	2,000%
E.02.01.05.050	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 250A (per quadro da 400mm)	cad		176,86	2,000%
E.02.01.05.051	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 630A (per quadro da 400mm)	cad		178,30	2,000%
E.02.01.05.052	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 160A (per quadro da 600mm)	cad		121,17	2,000%
E.02.01.05.053	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 250A (per quadro da 600mm)	cad		170,92	2,000%
E.02.01.05.054	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 630A (per quadro da 600mm)	cad		182,86	8,000%
E.02.01.05.055	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 800A (per quadro da 600mm)	cad		454,43	8,000%
E.02.01.05.056	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Sovrapprezzo kit interruttore scatolato fino a 1600A (per quadro da 600mm)	cad		532,59	8,000%
E.02.01.05.057	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 160A (per quadro da 850mm)	cad		160,38	7,000%
E.02.01.05.058	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 250A (per quadro da 850mm)	cad		215,94	5,000%
E.02.01.05.059	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 630A (per quadro da 850mm)	cad		235,37	5,000%
E.02.01.05.060	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 800A (per quadro da 850mm)	cad		270,68	5,000%
E.02.01.05.061	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit interruttore scatolato fino a 1600A (per quadro da 850mm)	cad		324,48	5,000%
E.02.01.05.062	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit piastra di fondo per apparecchi non modulari 600x200	cad		109,42	7,000%
E.02.01.05.063	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Kit piastra di fondo per apparecchi non modulari 850x200	cad		127,82	8,000%
E.02.01.05.064	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (400x200)	cad		75,59	7,000%
E.02.01.05.065	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (600x200)	cad		77,57	7,000%
E.02.01.05.066	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (600x300)	cad		92,14	5,000%
E.02.01.05.067	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (850x200)	cad		98,63	5,000%
E.02.01.05.068	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (850x300)	cad		104,26	5,000%
E.02.01.05.069	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - pannello frontale pieno 400x100mm	cad		32,52	5,000%
E.02.01.05.070	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - pannello frontale pieno 400x200mm	cad		39,57	7,000%
E.02.01.05.071	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - pannello frontale pieno 400x600mm	cad		91,70	6,000%
E.02.01.05.072	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - pannello frontale pieno 600x100mm	cad		34,05	6,000%
E.02.01.05.073	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - pannello frontale pieno 600x200mm	cad		40,81	6,000%
E.02.01.05.074	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - pannello frontale pieno 600x600mm	cad		96,11	5,000%
E.02.01.05.075	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - pannello frontale pieno 850x100mm	cad		39,99	5,000%
E.02.01.05.076	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - pannello frontale pieno 850x100mm	cad		50,39	5,000%
E.02.01.05.077	QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A / Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: / - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; / - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; / - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; / - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; / - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. / Disponibile nei seguenti gradi IP: / - IP31 (versione senza porta); / - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) / - IP65 (versione con porta vetro/piena). / L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio. / Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - pannello frontale pieno 850x600mm	cad		106,16	5,000%
E.02.01.06	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.06.001	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 400 A (Lung. 1730mm)	cad		855,98	3,000%
E.02.01.06.002	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 800 A (neutro ½ F) (Lung. 1730mm)	cad		968,58	3,000%
E.02.01.06.003	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 1250 A (neutro ½ F) (Lung. 1730mm)	cad		2097,67	2,000%
E.02.01.06.004	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 1600 A (neutro 1250A) (Lung. 1730mm)	cad		2559,81	2,000%
E.02.01.06.005	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 250A (Lung. 1000mm)	cad		297,10	1,000%
E.02.01.06.006	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 400A (Neutro ½ di fase) (Lung. 1000mm)	cad		337,11	1,000%
E.02.01.06.007	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 630A (Neutro 400A) (Lung. 1000mm)	cad		443,65	3,000%
E.02.01.06.008	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 250A (Lung. 1750mm)	cad		526,76	3,000%
E.02.01.06.009	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 400A (Neutro 250A) (Lung. 1750mm)	cad		592,17	3,000%
E.02.01.06.010	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 630A (Neutro 400A)(Lung. 1750mm)	cad		753,21	2,000%
E.02.01.06.011	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 800A (Neutro 400A) (Lung. 1750mm)	cad		1385,20	2,000%
E.02.01.06.012	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 1250A (Neutro 630A) (Lung. 1750mm)	cad		1877,60	2,000%
E.02.01.06.013	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 1600A (Lung. 1750mm)	cad		3708,45	2,000%
E.02.01.06.014	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 1600A (neutro 2x630A) (Lung. 1750mm)	cad		3536,52	2,000%
E.02.01.06.015	SET BARRE PIATTE DI RAME / Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set di barre piatte in rame preforate Portata 3200A (Neutro ½ di fase) (Lung. 1750mm)	cad		5732,22	3,000%
E.02.01.07	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.07.001	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra 2P 100A 12 moduli	cad		30,79	2,000%
E.02.01.07.002	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra 2P 100A 24 moduli	cad		46,00	2,000%
E.02.01.07.003	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra 4P 100A 12 moduli	cad		56,30	2,000%
E.02.01.07.004	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra 4P 100A 24 moduli	cad		77,58	3,000%
E.02.01.07.005	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra 4P 100A 36 moduli	cad		88,45	3,000%
E.02.01.07.006	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Per ogni connessione 1P+N (un modulo)	cad		3,80	2,000%
E.02.01.07.007	SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Per ogni connessione 1P	cad		3,54	2,000%
E.02.01.08	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.08.001	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 600x1800mm	cad		312,32	2,000%
E.02.01.08.002	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 600x2000mm	cad		366,28	2,000%
E.02.01.08.003	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 850x1800mm	cad		390,25	2,000%
E.02.01.08.004	PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI / Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa all'interno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 850x2000mm	cad		423,10	2,000%
E.02.01.09	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.09.001	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x160A	cad		96,79	2,000%
E.02.01.09.002	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x250A	cad		167,85	2,000%
E.02.01.09.003	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x630A	cad		173,84	2,000%
E.02.01.09.004	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x800A	cad		197,84	2,000%
E.02.01.09.005	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x1600A	cad		203,71	1,000%
E.02.01.09.006	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x630A	cad		206,78	1,000%
E.02.01.09.007	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x1600A	cad		241,10	1,000%
E.02.01.10	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.10.001	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x160A	cad		157,61	1,000%
E.02.01.10.002	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x250A	cad		243,47	1,000%
E.02.01.10.003	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x630A	cad		266,11	1,000%
E.02.01.10.004	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x800A	cad		296,86	1,000%
E.02.01.10.005	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x1600A	cad		362,73	1,000%
E.02.01.10.006	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x630A	cad		490,14	5,000%
E.02.01.10.007	KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x1600A	cad		597,92	4,000%
E.02.01.11	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.11.001	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura ripiano universale di larghezza 400mm	cad		77,44	5,000%
E.02.01.11.002	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura ripiano universale di larghezza 600mm	cad		81,09	5,000%
E.02.01.11.003	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura ripiano universale di larghezza 850mm	cad		100,56	4,000%
E.02.01.11.004	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura (400x500/700mm)	cad		69,08	4,000%
E.02.01.11.005	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura (600x500/700mm)	cad		72,34	4,000%
E.02.01.11.006	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura (larghezza 600x900mm)	cad		78,14	3,000%
E.02.01.11.007	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre in verticale nella struttura (larghezza 400mm)	cad		76,70	4,000%
E.02.01.11.008	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre in verticale nella struttura (larghezza 600mm)	cad		81,66	3,000%
E.02.01.11.009	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 1800 e larghezza 600mm, completi di distanziatori	cad		200,84	3,000%
E.02.01.11.010	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 2000 e larghezza 600mm, completi di distanziatori	cad		238,26	2,000%
E.02.01.11.011	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 1800 e larghezza 800mm, completi di distanziatori	cad		256,22	7,000%
E.02.01.11.012	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 2000 e larghezza 800mm, completi di distanziatori	cad		284,70	7,000%
E.02.01.11.013	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per vano interno 200x600mm	cad		136,11	5,000%
E.02.01.11.014	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per vano esterno 200x800mm	cad		156,22	6,000%
E.02.01.11.015	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per armadi da 600mm	cad		166,27	6,000%
E.02.01.11.016	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per armadi da 850mm	cad		200,75	4,000%
E.02.01.11.017	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste verticalmente) per vano interno altezza 1800mm	cad		391,11	5,000%
E.02.01.11.018	SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE / Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico. / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste verticalmente) per vano interno altezza 2000mm	cad		413,57	5,000%
E.02.02	QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA
E.02.02.01	QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA FINO A 15KW / Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) per gruppi di misura, predisposto per un gruppo di misura trifase a 15 KW o di due gruppi di misura monofase a 6 KW. / Composto da armadio, coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave predisposta per lucchetto, eventuale sostegno in vetroresina D. 120mm. / Conformità alle norme di prodotti in vigenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli accessori di assemblaggio, la posa, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.02.01.001	QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA FINO A 15KW / Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) per gruppi di misura, predisposto per un gruppo di misura trifase a 15 KW o di due gruppi di misura monofase a 6 KW. / Composto da armadio, coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave predisposta per lucchetto, eventuale sostegno in vetroresina D. 120mm. / Conformità alle norme di prodotti in vigenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli accessori di assemblaggio, la posa, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) predisposizione di gruppo trifase di misura a 15 KW o n° 2 gruppi di misura monofase a 6 KW. Versione completa di palo	cad		360,56	3,000%
E.02.02.01.002	QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA FINO A 15KW / Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) per gruppi di misura, predisposto per un gruppo di misura trifase a 15 KW o di due gruppi di misura monofase a 6 KW. / Composto da armadio, coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave predisposta per lucchetto, eventuale sostegno in vetroresina D. 120mm. / Conformità alle norme di prodotti in vigenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli accessori di assemblaggio, la posa, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) predisposizione di gruppo trifase di misura a 15 KW o n° 2 gruppi di misura monofase a 6 KW. Versione a parete.	cad		150,87	4,000%
E.02.03	CENTRALINO PER LOCALI DA INCASSO O DA PARETE
E.02.03.04	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO IP55 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso con porta trasparente IP55, in tecnopolimero halogen free, con pareti orizzontali con fori pre-tranciati e sfondabili, e ridotta profondità di ingombro. / Predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.04.001	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO IP55 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso con porta trasparente IP55, in tecnopolimero halogen free, con pareti orizzontali con fori pre-tranciati e sfondabili, e ridotta profondità di ingombro. / Predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Centralino Grigio RAL 7035 con porta trasparente fumè - IP55 - 6 mod.	cad		47,20	3,000%
E.02.03.04.002	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO IP55 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso con porta trasparente IP55, in tecnopolimero halogen free, con pareti orizzontali con fori pre-tranciati e sfondabili, e ridotta profondità di ingombro. / Predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Centralino Grigio RAL 7035 con porta trasparente fumè - IP55 - 12 mod.	cad		60,96	3,000%
E.02.03.05	CENTRALINO/QUADRO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP65 / Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free. / In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.05.004	CENTRALINO/QUADRO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP65 / Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free. / In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce 18 mod.	cad		73,79	3,000%
E.02.03.05.007	CENTRALINO/QUADRO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP65 / Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free. / In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - allogg. morsett. - 54 mod.	cad		198,95	2,000%
E.02.03.05.008	CENTRALINO/QUADRO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP65 / Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free. / In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - allogg. morsett. - 72 (3x18) mod.	cad		287,95	3,000%
E.02.03.06	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. / In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.06.001	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. / In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 12 mod.	cad		114,54	5,000%
E.02.03.06.002	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. / In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 24 mod.	cad		141,09	4,000%
E.02.03.06.003	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. / In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 36 mod.	cad		163,20	4,000%
E.02.03.06.004	CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40 / Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica. / In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per l'installazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili. / Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 48 mod.	cad		214,72	3,000%
E.02.03.07	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.07.001	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Morsettiera con barra di neutro e di terra per centralini 8 moduli	cad		8,64	5,000%
E.02.03.07.002	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Morsettiera con barra di neutro e di terra per centralini 12 moduli	cad		14,21	3,000%
E.02.03.07.003	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Morsettiera con barra di neutro e di terra per centralini 18 moduli	cad		21,62	9,000%
E.02.03.07.004	ACCESSORI PER CENTRALINI / Fornitura e posa di accessori per centralini. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Serratura di sicurezza a cilindro per centralini e quadri completa di chiave	cad		16,40	8,000%
E.02.04	QUADRI STAGNI DA PARETE
E.02.04.01	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.01.001	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim. 250x300x160mm	cad		109,97	5,000%
E.02.04.01.002	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim. 310x425x160mm	cad		120,57	4,000%
E.02.04.01.003	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.405x500x200mm	cad		166,93	4,000%
E.02.04.01.004	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.405x650x200mm	cad		192,91	3,000%
E.02.04.01.005	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.515x650x250mm	cad		220,89	3,000%
E.02.04.01.006	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.585x800x300mm	cad		320,36	2,000%
E.02.04.01.007	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - delle dimensioni di 800x1060x350	cad		473,96	2,000%
E.02.04.01.008	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim. 310x425x160mm	cad		150,14	12,000%
E.02.04.01.009	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.405x500x200mm	cad		195,97	10,000%
E.02.04.01.010	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.405x650x200mm	cad		226,91	9,000%
E.02.04.01.011	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.515x650x250mm	cad		268,76	7,000%
E.02.04.01.012	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.585x800x300mm	cad		379,18	5,000%
E.02.04.01.013	QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.800x1060x350mm	cad		605,45	5,000%
E.02.04.02	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.02.001	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim. 250x300x160mm	cad		113,53	7,000%
E.02.04.02.002	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim. 310x425x160mm	cad		141,45	5,000%
E.02.04.02.003	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.405x500x200mm	cad		206,18	4,000%
E.02.04.02.004	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.405x650x200mm	cad		257,85	4,000%
E.02.04.02.005	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.515x650x250mm	cad		306,27	3,000%
E.02.04.02.006	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.585x800x300mm	cad		472,09	2,000%
E.02.04.02.007	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.800x1060x350mm	cad		873,07	2,000%
E.02.04.02.008	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim. 250x300x160mm	cad		114,14	10,000%
E.02.04.02.009	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim. 310x425x160mm	cad		169,76	6,000%
E.02.04.02.010	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.405x500x200mm	cad		237,71	5,000%
E.02.04.02.011	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.405x650x200mm	cad		281,06	12,000%
E.02.04.02.012	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.515x650x250mm	cad		366,23	11,000%
E.02.04.02.013	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.585x800x300mm	cad		504,55	9,000%
E.02.04.02.014	QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta con oblò trasparente dim.800x1060x350mm	cad		927,25	4,000%
E.02.04.03	QUADRO STAGNO DA PARETE IN ACCIAIO INOX / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in acciaio inossidabile da 10/10 a 15/10 tipo Inox AISI 304, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio inox, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.03.001	QUADRO STAGNO DA PARETE IN ACCIAIO INOX / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in acciaio inossidabile da 10/10 a 15/10 tipo Inox AISI 304, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio inox, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim. 310x425x160mm	cad		463,67	1,000%
E.02.04.03.002	QUADRO STAGNO DA PARETE IN ACCIAIO INOX / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in acciaio inossidabile da 10/10 a 15/10 tipo Inox AISI 304, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio inox, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.405x650x200mm	cad		787,04	3,000%
E.02.04.03.003	QUADRO STAGNO DA PARETE IN ACCIAIO INOX / Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in acciaio inossidabile da 10/10 a 15/10 tipo Inox AISI 304, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio inox, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte: / - Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura; / - Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari; / - Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature; / - Serratura di sicurezza a chiave con maniglia; / - kit di ventilazione; / Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - con porta cieca dim.585x800x300mm	cad		1265,64	1,000%
E.02.04.04	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.04.001	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per pannelli modulari interni da quadro di larghezza 310 fino a 515mm	cad		24,86	2,000%
E.02.04.04.002	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per pannelli modulari interni da quadro di larghezza a 585 mm (28 moduli)	cad		30,60	2,000%
E.02.04.04.003	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per pannelli modulari interni da quadro di larghezza a 800 mm (36 moduli)	cad		37,68	1,000%
E.02.04.04.004	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per pannelli ciechi (larghezza 1 modulo) da quadro di larghezza da 310 a 585	cad		21,78	3,000%
E.02.04.04.005	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per pannelli ciechi (larghezza 1 modulo) per quadri di larghezza 800	cad		27,08	3,000%
E.02.04.04.006	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per kit ventilazione	cad		146,50	2,000%
E.02.04.04.007	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo serratura a chiave con maniglia	cad		20,00	9,000%
E.02.04.04.008	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per controporta a cerniera per montaggio apparecchi di comando per quadri di larghezza 310 fino a 515mm	cad		44,58	1,000%
E.02.04.04.009	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per controporta a cerniera per montaggio apparecchi di comando per quadri di larghezza a 585 mm (28 moduli)	cad		81,55	1,000%
E.02.04.04.010	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per controporta a cerniera per montaggio apparecchi di comando per quadro di larghezza a 800 mm	cad		175,93	4,000%
E.02.04.04.011	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 250	cad		20,81	3,000%
E.02.04.04.012	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 310	cad		29,00	3,000%
E.02.04.04.013	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 405	cad		42,66	2,000%
E.02.04.04.014	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 515	cad		56,85	1,000%
E.02.04.04.015	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 585	cad		79,90	1,000%
E.02.04.04.016	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 800	cad		97,86	6,000%
E.02.04.04.017	ACCESSORI E SOVRAPPREZZI / Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - tasca portadocumenti	cad		12,61	5,000%
E.02.05	QUADRI PER CANTIERI
E.02.05.01	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere all'usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.05.01.001	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere all'usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC VUOTO 12 MODULI	cad		417,56	10,000%
E.02.05.01.002	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere all'usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC VUOTO 24 MODULI	cad		520,03	15,000%
E.02.05.01.003	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere all'usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC con n°2 presa 2P+T 16A e n°3 prese 3P+T 16A e relative protezioni	cad		1173,28	9,000%
E.02.05.01.004	QUADRO ASC PER CANTIERE / Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere all'usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. / Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. / Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento / Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. / Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. / Completo di componenti di cablaggio. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC con n°3 presa 2P+T 16A e n°2 prese 3P+T 16A E n°1 presa 3P+T da 32A con relative protezioni	cad		1353,57	14,000%
E.02.11	QUADRI E ARMADI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE E DA PAVIMENTO IN ACCIAIO
E.02.11.01	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.11.01.001	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x400x250mm.	cad		294,73	7,000%
E.02.11.01.002	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x400x250mm.	cad		338,37	4,000%
E.02.11.01.003	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x400x250mm.	cad		388,00	12,000%
E.02.11.01.004	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x400x250mm.	cad		442,37	8,000%
E.02.11.01.005	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x400x250mm.	cad		615,86	14,000%
E.02.11.01.006	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x400x250mm.	cad		700,71	8,000%
E.02.11.01.007	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x400x250mm.	cad		770,88	13,000%
E.02.11.01.008	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x400x250mm.	cad		846,60	9,000%
E.02.11.01.009	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x600x250mm.	cad		327,06	6,000%
E.02.11.01.010	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x600x250mm.	cad		353,03	5,000%
E.02.11.01.011	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x600x250mm.	cad		410,86	10,000%
E.02.11.01.012	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x600x250mm.	cad		506,03	9,000%
E.02.11.01.013	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x600x250mm.	cad		669,87	6,000%
E.02.11.01.014	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x600x250mm.	cad		769,59	7,000%
E.02.11.01.015	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x600x250mm.	cad		844,48	5,000%
E.02.11.01.016	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x600x250mm.	cad		930,05	2,000%
E.02.11.01.017	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x800x250mm.	cad		388,16	7,000%
E.02.11.01.018	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x800x250mm.	cad		449,82	6,000%
E.02.11.01.019	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x800x250mm.	cad		510,07	12,000%
E.02.11.01.020	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x800x250mm.	cad		631,22	10,000%
E.02.11.01.021	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x800x250mm.	cad		724,50	8,000%
E.02.11.01.022	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x800x250mm.	cad		834,17	9,000%
E.02.11.01.023	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x800x250mm.	cad		918,27	8,000%
E.02.11.01.024	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x800x250mm.	cad		1018,07	4,000%
E.02.11.01.025	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x400x250mm.	cad		675,10	5,000%
E.02.11.01.026	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x400x250mm.	cad		726,15	5,000%
E.02.11.01.027	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x400x250mm.	cad		781,09	4,000%
E.02.11.01.028	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x400x250mm.	cad		840,33	5,000%
E.02.11.01.029	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x400x250mm.	cad		904,34	4,000%
E.02.11.01.030	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x400x250mm.	cad		982,75	2,000%
E.02.11.01.031	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x400x250mm.	cad		1131,55	4,000%
E.02.11.01.032	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x400x250mm.	cad		1215,60	6,000%
E.02.11.01.033	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x600x250mm.	cad		811,89	7,000%
E.02.11.01.034	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x600x250mm.	cad		871,56	6,000%
E.02.11.01.035	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x600x250mm.	cad		935,94	2,000%
E.02.11.01.036	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x600x250mm.	cad		1005,18	4,000%
E.02.11.01.037	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x600x250mm.	cad		1079,87	3,000%
E.02.11.01.038	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x600x250mm.	cad		1228,00	6,000%
E.02.11.01.039	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x600x250mm.	cad		1328,61	5,000%
E.02.11.01.040	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x600x250mm.	cad		1433,76	5,000%
E.02.11.01.041	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x800x250mm.	cad		880,45	9,000%
E.02.11.01.042	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x800x250mm.	cad		953,36	8,000%
E.02.11.01.043	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x800x250mm.	cad		1032,39	7,000%
E.02.11.01.044	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x800x250mm.	cad		1118,21	7,000%
E.02.11.01.045	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x800x250mm.	cad		1210,69	7,000%
E.02.11.01.046	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x800x250mm.	cad		1321,16	7,000%
E.02.11.01.047	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x800x250mm.	cad		1484,27	9,000%
E.02.11.01.048	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x800x250mm.	cad		1601,45	8,000%
E.02.11.01.049	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x400x250mm.	cad		252,97	8,000%
E.02.11.01.050	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x400x250mm.	cad		299,86	9,000%
E.02.11.01.051	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x400x250mm.	cad		340,07	8,000%
E.02.11.01.052	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x400x250mm.	cad		395,46	8,000%
E.02.11.01.053	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x400x250mm.	cad		565,76	10,000%
E.02.11.01.054	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x400x250mm.	cad		640,55	9,000%
E.02.11.01.055	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x400x250mm.	cad		701,48	9,000%
E.02.11.01.056	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x400x250mm.	cad		767,65	12,000%
E.02.11.01.057	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x600x250mm.	cad		288,81	11,000%
E.02.11.01.058	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x600x250mm.	cad		306,35	11,000%
E.02.11.01.059	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x600x250mm.	cad		349,33	7,000%
E.02.11.01.060	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x600x250mm.	cad		422,28	6,000%
E.02.11.01.061	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x600x250mm.	cad		550,29	6,000%
E.02.11.01.062	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x600x250mm.	cad		626,73	5,000%
E.02.11.01.063	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x600x250mm.	cad		683,44	6,000%
E.02.11.01.064	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x600x250mm.	cad		748,85	7,000%
E.02.11.01.065	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x800x250mm.	cad		317,31	6,000%
E.02.11.01.066	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x800x250mm.	cad		363,09	7,000%
E.02.11.01.067	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x800x250mm.	cad		408,38	7,000%
E.02.11.01.068	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x800x250mm.	cad		502,10	6,000%
E.02.11.01.069	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x800x250mm.	cad		573,30	7,000%
E.02.11.01.070	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x800x250mm.	cad		657,93	7,000%
E.02.11.01.071	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x800x250mm.	cad		721,95	6,000%
E.02.11.01.072	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x800x250mm.	cad		798,45	8,000%
E.02.11.01.073	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit di affiancamento per strutture monoblocco completo di guarnizione e staffe, altezze indicative da 600mm a 1200mm.	cad		63,17	8,000%
E.02.11.01.074	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit di affiancamento per strutture monoblocco completo di guarnizione e staffe, altezze indicative da 1400mm a 2000mm.	cad		90,38	7,000%
E.02.11.01.075	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 600x200mm.	cad		86,55	9,000%
E.02.11.01.076	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 800x200mm.	cad		106,65	9,000%
E.02.11.01.077	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1000x200mm.	cad		131,60	8,000%
E.02.11.01.078	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1200x200mm.	cad		163,02	4,000%
E.02.11.01.079	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1400x200mm.	cad		190,60	5,000%
E.02.11.01.080	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1600x200mm.	cad		248,05	6,000%
E.02.11.01.081	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1800x200mm.	cad		321,09	4,000%
E.02.11.01.082	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 2000x200mm.	cad		394,78	4,000%
E.02.11.01.101	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 600x400mm.	cad		130,06	4,000%
E.02.11.01.102	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 800x400mm.	cad		139,65	4,000%
E.02.11.01.103	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1000x400mm.	cad		149,30	5,000%
E.02.11.01.104	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1200x400mm.	cad		171,51	5,000%
E.02.11.01.105	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1400x400mm.	cad		179,70	2,000%
E.02.11.01.106	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1600x400mm.	cad		192,25	2,000%
E.02.11.01.107	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1800x400mm.	cad		229,31	3,000%
E.02.11.01.108	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 2000x400mm.	cad		252,89	3,000%
E.02.11.01.109	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 600x600mm.	cad		133,06	5,000%
E.02.11.01.110	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 800x600mm.	cad		144,10	4,000%
E.02.11.01.111	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1000x600mm.	cad		160,38	5,000%
E.02.11.01.112	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1200x600mm.	cad		174,50	4,000%
E.02.11.01.113	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1400x600mm.	cad		201,15	2,000%
E.02.11.01.114	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1600x600mm.	cad		218,90	2,000%
E.02.11.01.115	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1800x600mm.	cad		251,38	1,000%
E.02.11.01.116	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 2000x600mm.	cad		275,91	2,000%
E.02.11.01.117	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 600x800mm.	cad		144,10	2,000%
E.02.11.01.118	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 800x800mm.	cad		160,67	2,000%
E.02.11.01.119	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1000x800mm.	cad		179,22	3,000%
E.02.11.01.120	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1200x800mm.	cad		199,90	3,000%
E.02.11.01.121	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1400x800mm.	cad		225,52	2,000%
E.02.11.01.122	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1600x800mm.	cad		245,63	3,000%
E.02.11.01.123	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 1800x800mm.	cad		282,46	3,000%
E.02.11.01.124	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta cieca con dimensioni indicative 2000x800mm.	cad		313,45	2,000%
E.02.11.01.125	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 600x400mm.	cad		190,66	2,000%
E.02.11.01.126	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 800x400mm.	cad		203,92	1,000%
E.02.11.01.127	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1000x400mm.	cad		219,13	2,000%
E.02.11.01.128	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1200x400mm.	cad		239,48	2,000%
E.02.11.01.129	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1400x400mm.	cad		278,51	1,000%
E.02.11.01.130	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1600x400mm.	cad		313,28	1,000%
E.02.11.01.131	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1800x400mm.	cad		339,15	1,000%
E.02.11.01.132	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 2000x400mm.	cad		370,69	1,000%
E.02.11.01.133	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 600x600mm.	cad		211,01	1,000%
E.02.11.01.134	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 800x600mm.	cad		225,84	1,000%
E.02.11.01.135	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1000x600mm.	cad		242,70	1,000%
E.02.11.01.136	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1200x600mm.	cad		265,19	2,000%
E.02.11.01.137	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1400x600mm.	cad		308,72	2,000%
E.02.11.01.138	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1600x600mm.	cad		347,28	2,000%
E.02.11.01.139	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1800x600mm.	cad		376,21	3,000%
E.02.11.01.140	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 2000x600mm.	cad		411,22	2,000%
E.02.11.01.141	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 600x800mm.	cad		282,70	2,000%
E.02.11.01.142	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 800x800mm.	cad		302,57	3,000%
E.02.11.01.143	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1000x800mm.	cad		325,36	3,000%
E.02.11.01.144	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1200x800mm.	cad		355,78	3,000%
E.02.11.01.145	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1400x800mm.	cad		421,64	2,000%
E.02.11.01.146	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1600x800mm.	cad		475,50	4,000%
E.02.11.01.147	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 1800x800mm.	cad		514,06	3,000%
E.02.11.01.148	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - porta vetro con dimensioni indicative 2000x800mm.	cad		563,82	3,000%
E.02.11.01.201	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - zoccolo (impilabili fino a 3) compatibile con tutte le altezze con dimensioni indicative 100x400mm.	cad		92,73	9,000%
E.02.11.01.202	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - zoccolo (impilabili fino a 3) compatibile con tutte le altezze con dimensioni indicative 100x600mm.	cad		97,03	9,000%
E.02.11.01.203	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - zoccolo (impilabili fino a 3) compatibile con tutte le altezze con dimensioni indicative 100x800mm.	cad		104,56	5,000%
E.02.11.01.301	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 12 moduli per fila, dimensioni indicative 150x400mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		67,82	5,000%
E.02.11.01.302	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 12 moduli per fila, dimensioni indicative 200x400mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		69,64	5,000%
E.02.11.01.303	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 12 moduli per fila, dimensioni indicative 300x400mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		88,63	5,000%
E.02.11.01.304	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 24 moduli per fila, dimensioni indicative 150x600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		78,64	6,000%
E.02.11.01.305	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 24 moduli per fila, dimensioni indicative 200x600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		81,17	5,000%
E.02.11.01.306	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 24 moduli per fila, dimensioni indicative 300x600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		107,91	5,000%
E.02.11.01.307	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 36 moduli per fila, dimensioni indicative 150x800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		97,14	5,000%
E.02.11.01.308	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 36 moduli per fila, dimensioni indicative 200x800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		100,65	5,000%
E.02.11.01.309	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 36 moduli per fila, dimensioni indicative 300x800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		139,72	4,000%
E.02.11.01.310	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per interruttori scatolati con differenziale, larghezza indicativa 600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		118,04	5,000%
E.02.11.01.311	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per interruttori scatolati con differenziale, larghezza indicativa 800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		134,79	4,000%
E.02.11.01.312	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit modulare per sistema di cablaggio semplificato, larghezza indicativa 600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		150,10	6,000%
E.02.11.01.313	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit modulare per sistema di cablaggio semplificato, larghezza indicativa 800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.	cad		181,92	8,000%
E.02.11.01.314	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 150x400mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		61,68	6,000%
E.02.11.01.315	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 200x400mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		63,34	3,000%
E.02.11.01.316	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 300x400mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		80,40	4,000%
E.02.11.01.317	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 150x600mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		71,43	4,000%
E.02.11.01.318	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 200x600mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		73,68	4,000%
E.02.11.01.319	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 300x600mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		97,77	4,000%
E.02.11.01.320	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 150x800mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		88,07	4,000%
E.02.11.01.321	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 200x800mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		91,23	5,000%
E.02.11.01.322	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 300x800mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.	cad		126,40	5,000%
E.02.11.01.401	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		86,34	4,000%
E.02.11.01.402	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		100,94	4,000%
E.02.11.01.403	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		106,14	4,000%
E.02.11.01.404	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		109,68	4,000%
E.02.11.01.405	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		125,37	4,000%
E.02.11.01.406	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		135,31	3,000%
E.02.11.01.407	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		100,57	3,000%
E.02.11.01.408	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		119,81	17,000%
E.02.11.01.409	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		126,08	19,000%
E.02.11.01.410	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		137,40	15,000%
E.02.11.01.411	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		146,71	8,000%
E.02.11.01.412	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		157,27	12,000%
E.02.11.01.413	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 300mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		82,54	11,000%
E.02.11.01.414	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		90,09	1,000%
E.02.11.01.415	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 300mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		130,06	18,000%
E.02.11.01.416	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 450mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		141,23	15,000%
E.02.11.01.417	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 300mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		140,55	9,000%
E.02.11.01.418	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 450mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		160,74	6,000%
E.02.11.01.419	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		101,44	14,000%
E.02.11.01.420	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		106,84	13,000%
E.02.11.01.421	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		158,17	7,000%
E.02.11.01.422	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		165,43	5,000%
E.02.11.01.423	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		169,14	10,000%
E.02.11.01.424	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		183,89	9,000%
E.02.11.01.425	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit multipli per interruttori scatolati ad installazione verticale di larghezza indicativa 600mm - fino 3 interruttori affiancati di portata 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		136,25	7,000%
E.02.11.01.426	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit multipli per interruttori scatolati ad installazione verticale di larghezza indicativa 800mm - fino 4 interruttori affiancati di portata 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		147,35	6,000%
E.02.11.01.427	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		221,10	8,000%
E.02.11.01.428	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		117,92	7,000%
E.02.11.01.429	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		143,84	5,000%
E.02.11.01.430	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		162,68	5,000%
E.02.11.01.431	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		166,85	8,000%
E.02.11.01.432	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		90,09	8,000%
E.02.11.01.433	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		117,92	6,000%
E.02.11.01.434	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		117,92	5,000%
E.02.11.01.435	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		162,68	6,000%
E.02.11.01.436	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		162,68	6,000%
E.02.11.01.437	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando centrale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		90,09	5,000%
E.02.11.01.438	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando centrale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		117,92	4,000%
E.02.11.01.439	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per interruttori di manovra con comando centrale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		90,09	7,000%
E.02.11.01.440	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit per commutatori di trasferimento automatico (ATS) ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 600mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.	cad		145,52	6,000%
E.02.11.01.501	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 300x400mm.	cad		46,73	5,000%
E.02.11.01.502	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 150x600mm.	cad		55,06	5,000%
E.02.11.01.503	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 200x600mm.	cad		58,16	5,000%
E.02.11.01.504	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 250x600mm.	cad		60,75	5,000%
E.02.11.01.505	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 300x600mm.	cad		66,73	4,000%
E.02.11.01.506	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 400x600mm.	cad		72,44	4,000%
E.02.11.01.507	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 500x600mm.	cad		85,64	5,000%
E.02.11.01.508	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 600x600mm.	cad		99,70	4,000%
E.02.11.01.509	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 800x600mm.	cad		115,27	3,000%
E.02.11.01.510	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 900x600mm.	cad		131,65	3,000%
E.02.11.01.511	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 1000x600mm.	cad		150,28	5,000%
E.02.11.01.512	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 150x800mm.	cad		71,39	4,000%
E.02.11.01.513	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 200x800mm.	cad		75,54	4,000%
E.02.11.01.514	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 250x800mm.	cad		81,75	4,000%
E.02.11.01.515	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 300x800mm.	cad		88,54	4,000%
E.02.11.01.516	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 400x800mm.	cad		96,00	3,000%
E.02.11.01.517	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 500x800mm.	cad		113,86	3,000%
E.02.11.01.518	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 600x800mm.	cad		130,81	4,000%
E.02.11.01.519	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 800x800mm.	cad		150,80	3,000%
E.02.11.01.520	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 900x800mm.	cad		172,52	3,000%
E.02.11.01.521	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 1000x800mm.	cad		192,39	3,000%
E.02.11.01.522	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 100x400mm.	cad		35,39	4,000%
E.02.11.01.523	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 200x400mm.	cad		42,34	4,000%
E.02.11.01.524	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 300x400mm.	cad		49,58	3,000%
E.02.11.01.525	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 400x400mm.	cad		63,91	3,000%
E.02.11.01.526	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 500x400mm.	cad		87,41	3,000%
E.02.11.01.527	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 600x400mm.	cad		94,50	3,000%
E.02.11.01.528	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 800x400mm.	cad		108,57	3,000%
E.02.11.01.529	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 900x400mm.	cad		118,78	2,000%
E.02.11.01.530	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 100x600mm.	cad		44,33	3,000%
E.02.11.01.531	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 200x600mm.	cad		52,56	3,000%
E.02.11.01.532	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 300x600mm.	cad		66,21	2,000%
E.02.11.01.533	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 400x600mm.	cad		81,14	2,000%
E.02.11.01.534	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 500x600mm.	cad		105,82	3,000%
E.02.11.01.535	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 600x600mm.	cad		114,50	3,000%
E.02.11.01.536	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 800x600mm.	cad		131,57	3,000%
E.02.11.01.537	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 900x600mm.	cad		144,06	3,000%
E.02.11.01.538	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 100x800mm.	cad		51,06	3,000%
E.02.11.01.539	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 200x800mm.	cad		62,59	2,000%
E.02.11.01.540	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 300x800mm.	cad		81,90	2,000%
E.02.11.01.541	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 400x800mm.	cad		108,57	2,000%
E.02.11.01.542	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 500x800mm.	cad		116,78	3,000%
E.02.11.01.543	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 600x800mm.	cad		126,36	3,000%
E.02.11.01.544	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 800x800mm.	cad		171,51	2,000%
E.02.11.01.545	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 900x800mm.	cad		188,07	2,000%
E.02.11.01.546	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello per strumenti di dimensioni indicative 150x400mm.	cad		41,92	6,000%
E.02.11.01.547	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello per strumenti di dimensioni indicative 150x600mm.	cad		75,91	5,000%
E.02.11.01.548	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello per strumenti di dimensioni indicative 150x800mm.	cad		90,81	4,000%
E.02.11.01.549	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello per pulsanti di dimensioni indicative 150x400mm.	cad		36,61	4,000%
E.02.11.01.550	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello per pulsanti di dimensioni indicative 150x600mm.	cad		40,26	4,000%
E.02.11.01.551	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pannello per pulsanti di dimensioni indicative 150x800mm.	cad		46,16	4,000%
E.02.11.01.601	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - segregazione forma 2b: sbarra verticale in vano cavi esterno o interno con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 600mm.	cad		97,54	4,000%
E.02.11.01.602	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - segregazione forma 2b: sbarra verticale in vano cavi esterno o interno con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 800mm.	cad		124,82	3,000%
E.02.11.01.603	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - segregazione forma 2b: pannello di chiusura tetto o fondo per sbarra verticale.	cad		23,93	3,000%
E.02.11.01.604	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - segregazione forma 2b: sbarra verticale in struttura di larghezza 600/800mm - altezza 600mm.	cad		109,73	3,000%
E.02.11.01.605	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - segregazione forma 2b: sbarra verticale in struttura di larghezza 600/800mm - altezza 800mm.	cad		142,25	4,000%
E.02.11.01.606	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - segregazione forma 2b: pannello di chiusura tetto/fondo per struttura.	cad		19,36	3,000%
E.02.11.01.607	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - segregazione forma 2b: sbarra orizzontale di larghezza 600mm - altezza 300mm.	cad		95,40	3,000%
E.02.11.01.608	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - segregazione forma 2b: sbarra orizzontale di larghezza 800mm - altezza 300mm.	cad		109,52	3,000%
E.02.11.01.609	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - segregazione forma 2b: sbarra verticale in vano cavi esterno con dimensioni indicative di larghezza 250mm, altezza 1000mm.	cad		54,36	3,000%
E.02.11.01.701	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - ripartitore modulare di distribuzione, portata fino a 125A.	cad		96,67	3,000%
E.02.11.01.702	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - ripartitore modulare di distribuzione, portata fino a 160A.	cad		117,61	3,000%
E.02.11.01.703	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - ripartitore modulare di distribuzione di larghezza indicativa di 600mm, portata fino a 250A.	cad		329,38	2,000%
E.02.11.01.704	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - ripartitore modulare di distribuzione di larghezza indicativa 800mm, portata fino a 250A.	cad		472,04	2,000%
E.02.11.01.705	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di distribuzione a sezione sagomata con dimensioni indicative 20x20mm, sezione 200mmq, portata fino a 400A.	m		79,94	2,000%
E.02.11.01.706	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di distribuzione a sezione sagomata con dimensioni indicative 20x20mm, sezione 280mmq, portata fino a 800A.	m		170,34	5,000%
E.02.11.01.707	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre lineare per sbarre a profilo sagomato in verticale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		41,64	5,000%
E.02.11.01.708	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre lineare per sbarre a profilo sagomato in verticale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		46,84	4,000%
E.02.11.01.709	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre scalare per sbarre a profilo sagomato in verticale in vano cavi interno ed esterno. Completo di supporto di fissaggio in struttura.	cad		64,36	4,000%
E.02.11.01.710	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra piatta di distribuzione con dimensioni indicative 20x5mm, forata e filettata M6 - portata fino a 250A.	m		99,40	3,000%
E.02.11.01.711	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra piatta di distribuzione con dimensioni indicative 20x10mm, forata e filettata M6 - portata fino a 400A.	m		142,10	4,000%
E.02.11.01.712	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra piatta di distribuzione con dimensioni indicative 30x10mm, forata e filettata M8 - portata fino a 630A.	m		179,54	4,000%
E.02.11.01.713	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre lineare per sbarre piatte in verticale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		151,79	3,000%
E.02.11.01.714	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre lineare per sbarre piatte in verticale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		156,96	3,000%
E.02.11.01.715	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre scalare per sbarre piatte in verticale in vano cavi interno o esterno. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		213,07	3,000%
E.02.11.01.716	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - copertura terminale per supporti sbarre lineari.	cad		24,45	4,000%
E.02.11.01.717	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre scalare per sbarre piatte in orizzontale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		356,26	3,000%
E.02.11.01.718	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre scalare per sbarre piatte in orizzontale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		525,65	3,000%
E.02.11.01.719	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre scalare per sbarre sagomate in orizzontale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		108,65	3,000%
E.02.11.01.720	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portabarre scalare per sbarre sagomate in orizzontale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.	cad		154,36	3,000%
E.02.11.01.721	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 20x3mm - portata fino a 250A.	m		74,11	2,000%
E.02.11.01.722	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 20x5mm - portata fino a 400A.	m		110,40	4,000%
E.02.11.01.723	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 24x6mm - portata fino a 500A.	m		150,88	4,000%
E.02.11.01.724	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 32x5mm - portata fino a 630A.	m		215,85	3,000%
E.02.11.01.725	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di terra orizzontale forata 20x10mm, larghezza indicativa 400mm.	cad		71,59	3,000%
E.02.11.01.726	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di terra orizzontale forata 30x10mm, larghezza indicativa 400mm.	cad		80,92	3,000%
E.02.11.01.727	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di terra orizzontale forata 40x10mm, larghezza indicativa 400mm.	cad		92,18	3,000%
E.02.11.01.728	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di terra orizzontale forata 20x10mm, larghezza indicativa 600mm.	cad		107,75	3,000%
E.02.11.01.729	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di terra orizzontale forata 30x10mm, larghezza indicativa 600mm.	cad		126,80	2,000%
E.02.11.01.730	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di terra orizzontale forata 40x10mm, larghezza indicativa 600mm.	cad		149,59	2,000%
E.02.11.01.731	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di terra orizzontale forata 20x10mm, larghezza indicativa 800mm.	cad		150,46	2,000%
E.02.11.01.732	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di terra orizzontale forata 30x10mm, larghezza indicativa 800mm.	cad		178,13	3,000%
E.02.11.01.733	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A. / Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche: / - struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata; / - strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale; / - zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi; / - kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature; / - sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta; / - vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura; / - pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; / - porta cieca e trasparente; / - segregazione massima fino a Forma 2b. / Disponibile nei seguenti gradi IP minimi: / - struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta); / - struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta). / Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. / Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sbarra di terra orizzontale forata 40x10mm, larghezza indicativa 800mm.	cad		211,01	3,000%
E.03	APPARECCHIATURE DI BT
E.03.01	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI
E.03.01.04	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.04.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 15-25 kA 1md 1x6÷32 A (C)	cad		45,63	3,000%
E.03.01.04.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 15 kA 1md 1x40÷63 A (C)	cad		64,91	3,000%
E.03.01.04.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 15-25 kA 2md 2x6÷32 A (C)	cad		92,62	3,000%
E.03.01.04.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 15 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (C)	cad		123,93	2,000%
E.03.01.04.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 15-25 kA 3md 3x6÷32 A (C)	cad		144,91	3,000%
E.03.01.04.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 15 kA 3÷4md 3x40÷63 A (C)	cad		202,86	3,000%
E.03.01.04.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadripolare 15-25 kA 4md 4x6÷32 A (C)	cad		185,90	2,000%
E.03.01.04.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadripolare 15 kA 4md 4x40÷63 A (C)	cad		267,50	2,000%
E.03.01.04.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 15-25 kA 1md 1x6÷32 A (B-D-K-Z-M)	cad		49,26	2,000%
E.03.01.04.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 15 kA 1md 1x40÷63 A (B-D-K-Z-M)	cad		69,58	3,000%
E.03.01.04.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 15-25 kA 2md 2x6÷32 A (B-D-K-Z-M)	cad		100,72	2,000%
E.03.01.04.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 15 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (B-D-K-Z-M)	cad		132,55	2,000%
E.03.01.04.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 15-25 kA 3md 3x6÷32 A (B-D-K-Z-M)	cad		157,88	2,000%
E.03.01.04.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 15 kA 3÷4md 3x40÷63 A (B-D-K-Z-M)	cad		215,74	2,000%
E.03.01.04.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadripolare 15-25 kA 4md 4x6÷32 A (B-D-K-Z-M)	cad		197,93	2,000%
E.03.01.04.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadripolare 15 kA 4md 4x40÷63 A (B-D-K-Z-M)	cad		289,97	3,000%
E.03.01.05	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.05.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 10 kA 1,5md 1x100 A (C)	cad		91,14	2,000%
E.03.01.05.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 10 kA 1,5md 1x125 A (C)	cad		154,39	2,000%
E.03.01.05.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 10 kA 1,5md 1x100 A (D)	cad		107,61	2,000%
E.03.01.05.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 50 kA 1,5md 1x6÷63 A (B-C)	cad		118,01	2,000%
E.03.01.05.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 10 kA 3md 2x100 A (C)	cad		156,21	2,000%
E.03.01.05.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 10 kA 3md 2x125 A (C)	cad		244,13	2,000%
E.03.01.05.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 10 kA 3md 2x100 A (D)	cad		168,19	2,000%
E.03.01.05.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 50 kA 3md 2x6÷63 A (B-C)	cad		216,43	2,000%
E.03.01.05.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 10 kA 4,5md 3x100 A (C)	cad		195,81	2,000%
E.03.01.05.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 10 kA 4,5md 3x125 A (C)	cad		330,67	2,000%
E.03.01.05.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 10 kA 4,5md 3x100 A (D)	cad		233,06	2,000%
E.03.01.05.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 50 kA 4,5md 3x6÷63 A (B-C)	cad		334,10	2,000%
E.03.01.05.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadripolare 10 kA 6md 4x100 A (C)	cad		263,15	2,000%
E.03.01.05.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadripolare 10 kA 6md 4x125 A (C)	cad		439,45	2,000%
E.03.01.05.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadripolare 10 kA 6md 4x100 A (D)	cad		303,74	2,000%
E.03.01.05.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadripolare 50 kA 6md 4x6÷63 A (B-C)	cad		447,90	2,000%
E.03.01.10	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.10.001	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.01 A 2md 2x16 A	cad		150,95	1,000%
E.03.01.10.006	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 2x100 A	cad		349,94	1,000%
E.03.01.10.007	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 4x25 A	cad		187,63	1,000%
E.03.01.10.008	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 4x40 A	cad		196,33	2,000%
E.03.01.10.009	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 6md 4x63 A	cad		327,69	2,000%
E.03.01.10.010	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 6md 4x80 A	cad		558,46	2,000%
E.03.01.10.011	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 6md 4x100 A	cad		674,23	1,000%
E.03.01.10.012	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 6md 4x125 A	cad		1610,82	1,000%
E.03.01.10.016	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x80 A	cad		241,15	1,000%
E.03.01.10.017	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x100 A	cad		303,60	2,000%
E.03.01.10.018	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 4md 4x25 A	cad		155,65	2,000%
E.03.01.10.019	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 4md 4x40 A	cad		176,39	3,000%
E.03.01.10.020	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x63 A	cad		217,88	3,000%
E.03.01.10.021	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x80 A	cad		420,42	2,000%
E.03.01.10.022	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x100 A	cad		474,76	2,000%
E.03.01.10.023	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x125 A	cad		858,01	2,000%
E.03.01.11	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.11.001	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.01 A 2md 2x16 A	cad		181,20	2,000%
E.03.01.11.005	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 2x80 A	cad		345,80	2,000%
E.03.01.11.006	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 2x100 A	cad		424,42	1,000%
E.03.01.11.010	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 6md 4x80 A	cad		759,54	1,000%
E.03.01.11.011	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 6md 4x100 A	cad		919,23	2,000%
E.03.01.11.012	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 6md 4x125 A	cad		1759,10	2,000%
E.03.01.11.015	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x63 A	cad		240,71	1,000%
E.03.01.11.016	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x80 A	cad		314,62	1,000%
E.03.01.11.020	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x80 A	cad		525,78	2,000%
E.03.01.11.021	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x100 A	cad		631,83	2,000%
E.03.01.11.022	INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x125 A	cad		1017,27	2,000%
E.03.01.12	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.12.001	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷1 A 2md 2x40 A	cad		214,85	1,000%
E.03.01.12.002	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷1 A 2md 2x63 A	cad		276,23	2,000%
E.03.01.12.003	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷1 A 4md 4x40 A	cad		301,68	1,000%
E.03.01.12.004	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷1 A 4md 4x63 A	cad		363,00	1,000%
E.03.01.13	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.13.001	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.01 A 2md 2x25 A	cad		185,44	1,000%
E.03.01.13.002	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2md 2x25 A	cad		110,23	1,000%
E.03.01.13.003	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2md 2x40 A	cad		119,71	1,000%
E.03.01.13.004	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2md 2x63 A	cad		125,79	1,000%
E.03.01.13.005	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 3md 3x25 A	cad		195,76	1,000%
E.03.01.13.006	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 3md 3x40 A	cad		205,15	1,000%
E.03.01.13.007	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 3md 3x63 A	cad		212,95	1,000%
E.03.01.13.008	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 4x25 A	cad		206,55	1,000%
E.03.01.13.009	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 4x40 A	cad		216,92	1,000%
E.03.01.13.010	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 4x63 A	cad		222,99	1,000%
E.03.01.13.011	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 2md 2x25 A	cad		101,60	1,000%
E.03.01.13.012	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 2md 2x40 A	cad		111,09	2,000%
E.03.01.13.013	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 2md 2x63 A	cad		114,53	1,000%
E.03.01.13.014	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 3md 3x25 A	cad		140,34	2,000%
E.03.01.13.015	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 3md 3x40 A	cad		148,18	1,000%
E.03.01.13.016	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 3md 3x63 A	cad		154,30	1,000%
E.03.01.13.017	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 4md 4x25 A	cad		153,02	1,000%
E.03.01.13.018	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 4md 4x40 A	cad		158,28	1,000%
E.03.01.13.019	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 4md 4x63 A	cad		168,70	1,000%
E.03.01.14	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.14.001	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.01 A 2md 2x25 A	cad		135,29	1,000%
E.03.01.14.002	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2md 2x25 A	cad		155,34	1,000%
E.03.01.14.003	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2md 2x40 A	cad		163,89	1,000%
E.03.01.14.004	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2md 2x63 A	cad		192,37	1,000%
E.03.01.14.005	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 3md 3x25 A	cad		222,51	1,000%
E.03.01.14.006	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 3md 3x40 A	cad		205,15	1,000%
E.03.01.14.007	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 3md 3x63 A	cad		235,41	1,000%
E.03.01.14.008	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 4x25 A	cad		245,50	1,000%
E.03.01.14.009	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 4x40 A	cad		253,21	1,000%
E.03.01.14.010	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 4x63 A	cad		298,23	12,000%
E.03.01.14.011	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 2md 2x25 A	cad		137,12	10,000%
E.03.01.14.012	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 2md 2x40 A	cad		141,43	6,000%
E.03.01.14.013	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 2md 2x63 A	cad		166,46	5,000%
E.03.01.14.014	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 3md 3x25 A	cad		185,26	5,000%
E.03.01.14.015	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 3md 3x40 A	cad		185,26	4,000%
E.03.01.14.016	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 3md 3x63 A	cad		201,61	3,000%
E.03.01.14.017	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 4md 4x25 A	cad		191,00	3,000%
E.03.01.14.018	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 4md 4x40 A	cad		211,81	3,000%
E.03.01.14.019	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷2 A 4md 4x63 A	cad		223,91	2,000%
E.03.01.15	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.15.004	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷1 A 2md 2x63 A cl.A	cad		246,08	2,000%
E.03.01.15.005	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷1 A 3md 3x63 A cl.A	cad		266,59	3,000%
E.03.01.15.006	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.1÷1 A 4md 4x63 A cl.A	cad		290,54	2,000%
E.03.01.15.007	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2md 2x63 A con sgancio AE	cad		251,13	17,000%
E.03.01.15.008	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 3md 3x63 A con sgancio AE	cad		354,73	15,000%
E.03.01.15.009	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4md 4x63 A con sgancio AE	cad		433,63	12,000%
E.03.01.15.010	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3÷1 A 2md 2x63 A con sgancio AE	cad		219,96	10,000%
E.03.01.15.011	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3÷1 A 3md 3x63 A con sgancio AE	cad		268,30	8,000%
E.03.01.15.012	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3÷1 A 4md 4x63 A con sgancio AE	cad		331,02	7,000%
E.03.01.15.020	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3A 3x63 A cl.B	cad		733,41	6,000%
E.03.01.15.021	BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3A 4x63 A cl.B	cad		791,98	5,000%
E.03.01.16	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.16.001	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x25 A con riarmo e verif. funz.	cad		456,89	4,000%
E.03.01.16.002	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x40 A con riarmo e verif. funz.	cad		483,91	4,000%
E.03.01.16.003	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x25 A con riarmo	cad		308,73	4,000%
E.03.01.16.004	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x40 A con riarmo	cad		386,30	2,000%
E.03.01.16.006	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Magnetotermico 4,5kA, Idn 0.03 A 2x10-16 A con riarmo	cad		306,99	3,000%
E.03.01.16.007	DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Magnetotermico 6kA, Idn 0.03 A 2x10-16 A con riarmo	cad		386,30	1,000%
E.03.01.17	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.17.001	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x16-25 A	cad		567,16	5,000%
E.03.01.17.002	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x40 A	cad		602,57	4,000%
E.03.01.17.003	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x63 A	cad		720,61	5,000%
E.03.01.17.004	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 2x16-25 A	cad		543,64	4,000%
E.03.01.17.005	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 2x40 A	cad		567,16	4,000%
E.03.01.17.006	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 2x63 A	cad		685,20	3,000%
E.03.01.17.007	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4x25 A	cad		634,96	3,000%
E.03.01.17.008	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4x40 A	cad		634,96	2,000%
E.03.01.17.009	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4x63 A	cad		894,63	2,000%
E.03.01.17.010	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 4x25 A	cad		611,35	8,000%
E.03.01.17.011	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 4x40 A	cad		634,96	5,000%
E.03.01.17.012	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 4x63 A	cad		847,43	4,000%
E.03.01.17.013	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 4x40 A Sel.	cad		819,06	5,000%
E.03.01.17.014	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 4x63 A Sel.	cad		1202,69	4,000%
E.03.01.17.015	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.5 A 4x40 A	cad		796,51	3,000%
E.03.01.17.016	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.5 A 4x63 A	cad		903,40	4,000%
E.03.01.17.017	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.5 A 4x40 A Sel.	cad		1339,27	3,000%
E.03.01.17.018	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.5 A 4x63 A Sel.	cad		1511,59	13,000%
E.03.01.17.019	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4x80 A	cad		2293,04	12,000%
E.03.01.17.020	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4x125 A	cad		3099,33	9,000%
E.03.01.17.021	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 4x80 A	cad		2146,45	7,000%
E.03.01.17.022	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 4x125 A	cad		2924,17	3,000%
E.03.01.17.023	INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.5 A 4x125 A	cad		2376,80	4,000%
E.03.01.18	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.18.001	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x25 A	cad		396,28	11,000%
E.03.01.18.002	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x40 A	cad		421,61	9,000%
E.03.01.18.003	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 2x63 A	cad		498,62	9,000%
E.03.01.18.004	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 2x25 A	cad		351,75	7,000%
E.03.01.18.005	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 2x63 A	cad		427,99	7,000%
E.03.01.18.006	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 3x63 A	cad		607,61	9,000%
E.03.01.18.007	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 3x63 A	cad		514,32	9,000%
E.03.01.18.008	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4x25 A	cad		625,43	8,000%
E.03.01.18.009	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4x40 A	cad		641,91	7,000%
E.03.01.18.010	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.03 A 4x63 A	cad		766,03	7,000%
E.03.01.18.011	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 4x25 A	cad		474,45	5,000%
E.03.01.18.012	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.3 A 4x63 A	cad		562,89	19,000%
E.03.01.18.013	BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Idn 0.5 A 4x63 A	cad		562,89	15,000%
E.03.01.20	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.20.009	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		106,77	13,000%
E.03.01.20.013	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		106,77	2,000%
E.03.01.21	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.21.001	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva B)	cad		191,47	2,000%
E.03.01.21.002	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva B)	cad		200,39	2,000%
E.03.01.21.005	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva B)	cad		195,81	16,000%
E.03.01.21.006	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva B)	cad		204,93	7,000%
E.03.01.21.009	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		165,65	1,000%
E.03.01.21.010	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		173,31	1,000%
E.03.01.21.013	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		185,44	5,000%
E.03.01.21.014	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		194,05	4,000%
E.03.01.22	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.22.005	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		207,86	7,000%
E.03.01.22.006	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		217,73	21,000%
E.03.01.22.007	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		207,86	17,000%
E.03.01.22.008	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		217,73	18,000%
E.03.01.23	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.23.010	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷16A Idn 0,01 A (Curva C)	cad		162,53	3,000%
E.03.01.23.011	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		120,79	3,000%
E.03.01.23.012	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		156,62	9,000%
E.03.01.24	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.24.010	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 10÷16A Idn 0,01 A (Curva B)	cad		312,36	6,000%
E.03.01.24.011	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva B)	cad		218,23	4,000%
E.03.01.24.012	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva B)	cad		228,57	3,000%
E.03.01.24.013	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva B)	cad		232,30	8,000%
E.03.01.24.014	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva B)	cad		243,43	15,000%
E.03.01.24.015	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷16A Idn 0,01 A (Curva C)	cad		246,88	22,000%
E.03.01.24.016	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		188,43	6,000%
E.03.01.24.017	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)	cad		197,20	5,000%
E.03.01.24.018	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		219,14	6,000%
E.03.01.24.019	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)	cad		229,47	6,000%
E.03.01.25	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.25.015	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 10÷16A Idn 0,01 (Curva C)	cad		261,45	12,000%
E.03.01.25.016	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 (Curva C)	cad		237,27	25,000%
E.03.01.25.017	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,03 (Curva C)	cad		248,29	17,000%
E.03.01.25.018	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 (Curva C)	cad		306,17	11,000%
E.03.01.25.019	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1P+N In 40A Idn 0,3 (Curva C)	cad		319,43	7,000%
E.03.01.30	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.30.001	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatto di segnalazione / ausiliario	cad		40,65	8,000%
E.03.01.30.002	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatto ausiliario	cad		36,15	8,000%
E.03.01.30.003	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Bobina di apertura a lancio di corrente (12-250V c.a./c.c.)	cad		46,51	9,000%
E.03.01.30.004	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Bobina di minima tensione (24-230V c.a./c.c.)	cad		90,70	9,000%
E.03.01.30.005	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Accessori per manovra rotativa	cad		118,50	4,000%
E.03.01.30.006	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Blocco meccanico con lucchetto	cad		36,38	4,000%
E.03.01.30.010	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando a motore (24-230V)	cad		272,36	3,000%
E.03.02	INTERRUTTORI SCATOLATI
E.03.02.10	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.10.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		196,69	9,000%
E.03.02.10.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		226,16	7,000%
E.03.02.10.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		382,20	6,000%
E.03.02.10.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		582,46	5,000%
E.03.02.10.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		244,21	4,000%
E.03.02.10.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		268,54	3,000%
E.03.02.10.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		481,22	3,000%
E.03.02.10.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		669,88	3,000%
E.03.02.10.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		343,65	2,000%
E.03.02.10.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		383,43	2,000%
E.03.02.10.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		538,79	2,000%
E.03.02.10.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		612,01	1,000%
E.03.02.10.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		431,70	1,000%
E.03.02.10.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		486,95	16,000%
E.03.02.10.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		658,96	16,000%
E.03.02.10.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		746,38	28,000%
E.03.02.10.017	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		440,29	28,000%
E.03.02.10.018	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		455,77	29,000%
E.03.02.10.019	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		630,36	30,000%
E.03.02.10.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		681,37	12,000%
E.03.02.10.021	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A	cad		557,79	47,000%
E.03.02.10.022	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A	cad		578,52	45,000%
E.03.02.10.023	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A	cad		746,38	3,000%
E.03.02.10.024	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A	cad		839,51	3,000%
E.03.02.11	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.11.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		500,70	11,000%
E.03.02.11.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		544,72	10,000%
E.03.02.11.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		706,77	6,000%
E.03.02.11.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		754,59	6,000%
E.03.02.11.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		643,09	6,000%
E.03.02.11.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		690,66	6,000%
E.03.02.11.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		877,47	5,000%
E.03.02.11.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		939,39	4,000%
E.03.02.11.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		777,67	5,000%
E.03.02.11.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		870,71	4,000%
E.03.02.11.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1014,29	3,000%
E.03.02.11.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1105,05	2,000%
E.03.02.11.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		722,13	3,000%
E.03.02.11.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		884,18	3,000%
E.03.02.11.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		935,20	1,000%
E.03.02.11.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		875,20	8,000%
E.03.02.11.017	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		929,75	9,000%
E.03.02.11.018	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1113,98	11,000%
E.03.02.11.019	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1181,08	10,000%
E.03.02.11.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		913,31	12,000%
E.03.02.11.021	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1006,87	11,000%
E.03.02.11.022	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1158,23	7,000%
E.03.02.11.023	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1290,07	9,000%
E.03.02.11.024	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		926,45	10,000%
E.03.02.11.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		974,83	7,000%
E.03.02.11.026	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1125,86	19,000%
E.03.02.11.027	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1177,75	11,000%
E.03.02.11.028	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		1166,11	5,000%
E.03.02.11.029	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		1218,97	14,000%
E.03.02.11.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1390,04	11,000%
E.03.02.11.031	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1456,20	15,000%
E.03.02.11.032	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1157,30	17,000%
E.03.02.11.033	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1249,15	17,000%
E.03.02.11.034	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1434,77	17,000%
E.03.02.11.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1567,09	8,000%
E.03.02.11.036	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		1010,69	10,000%
E.03.02.11.037	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		1058,77	12,000%
E.03.02.11.038	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1254,66	12,000%
E.03.02.11.039	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1306,56	12,000%
E.03.02.11.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A	cad		1391,37	12,000%
E.03.02.11.041	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A	cad		1442,30	9,000%
E.03.02.11.042	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1669,90	12,000%
E.03.02.11.043	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1737,20	11,000%
E.03.02.11.044	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1285,33	9,000%
E.03.02.11.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1379,57	10,000%
E.03.02.11.046	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico	cad		1715,21	11,000%
E.03.02.11.047	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico	cad		1848,39	7,000%
E.03.02.12	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.12.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A	cad		636,74	10,000%
E.03.02.12.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A	cad		778,45	25,000%
E.03.02.12.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A	cad		868,19	16,000%
E.03.02.12.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A	cad		959,77	23,000%
E.03.02.12.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A	cad		967,21	16,000%
E.03.02.12.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A	cad		833,70	12,000%
E.03.02.12.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A	cad		994,55	10,000%
E.03.02.12.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A	cad		1092,98	10,000%
E.03.02.12.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A	cad		1192,48	8,000%
E.03.02.12.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A	cad		1199,73	21,000%
E.03.02.12.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A	cad		944,23	26,000%
E.03.02.12.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A	cad		1141,77	32,000%
E.03.02.12.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A	cad		1167,36	12,000%
E.03.02.12.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A	cad		1193,93	12,000%
E.03.02.12.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A	cad		1218,57	7,000%
E.03.02.12.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A	cad		1182,82	6,000%
E.03.02.12.017	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A	cad		1344,62	11,000%
E.03.02.12.018	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A	cad		1444,12	14,000%
E.03.02.12.019	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A	cad		1505,94	17,000%
E.03.02.12.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A	cad		1531,06	17,000%
E.03.02.13	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.13.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		696,93	15,000%
E.03.02.13.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		741,46	15,000%
E.03.02.13.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		922,66	15,000%
E.03.02.13.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		988,66	13,000%
E.03.02.13.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1068,83	11,000%
E.03.02.13.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		824,73	12,000%
E.03.02.13.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		880,66	12,000%
E.03.02.13.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1084,28	10,000%
E.03.02.13.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1211,31	13,000%
E.03.02.13.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1332,07	13,000%
E.03.02.13.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		995,21	12,000%
E.03.02.13.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1073,18	13,000%
E.03.02.13.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1184,27	13,000%
E.03.02.13.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1216,63	13,000%
E.03.02.13.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1290,05	8,000%
E.03.02.13.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1449,44	10,000%
E.03.02.13.029	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		948,05	3,000%
E.03.02.13.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		991,94	9,000%
E.03.02.13.031	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1169,19	7,000%
E.03.02.13.032	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1236,29	7,000%
E.03.02.13.033	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1312,44	7,000%
E.03.02.13.034	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		1155,87	7,000%
E.03.02.13.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		1212,02	7,000%
E.03.02.13.036	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1412,40	7,000%
E.03.02.13.037	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1537,11	6,000%
E.03.02.13.038	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1655,14	8,000%
E.03.02.13.039	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1243,91	7,000%
E.03.02.13.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1317,69	6,000%
E.03.02.13.041	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1427,15	5,000%
E.03.02.13.042	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1542,82	4,000%
E.03.02.13.043	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1612,79	4,000%
E.03.02.13.044	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1771,75	3,000%
E.03.02.13.057	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		1044,00	16,000%
E.03.02.13.058	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		1088,75	15,000%
E.03.02.13.059	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1267,72	14,000%
E.03.02.13.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1332,93	10,000%
E.03.02.13.061	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1410,97	7,000%
E.03.02.13.062	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		1286,76	5,000%
E.03.02.13.063	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		1343,39	22,000%
E.03.02.13.064	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1543,30	16,000%
E.03.02.13.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1669,90	12,000%
E.03.02.13.066	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1785,55	12,000%
E.03.02.13.067	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1339,58	14,000%
E.03.02.13.068	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1413,83	14,000%
E.03.02.13.069	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1525,68	14,000%
E.03.02.13.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1675,62	14,000%
E.03.02.13.071	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1745,58	34,000%
E.03.02.13.072	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1902,18	30,000%
E.03.02.13.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		1308,64	32,000%
E.03.02.13.086	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		1351,96	25,000%
E.03.02.13.087	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1529,96	23,000%
E.03.02.13.088	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		1595,65	18,000%
E.03.02.13.089	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		1675,62	25,000%
E.03.02.13.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		1690,85	19,000%
E.03.02.13.091	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		1745,58	17,000%
E.03.02.13.092	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		1946,44	22,000%
E.03.02.13.093	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		2072,57	15,000%
E.03.02.13.094	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		2187,76	22,000%
E.03.02.13.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		1602,32	22,000%
E.03.02.13.096	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		1677,52	16,000%
E.03.02.13.097	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		1788,41	15,000%
E.03.02.13.098	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		2076,37	16,000%
E.03.02.13.099	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		2147,77	14,000%
E.03.02.13.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		2303,90	12,000%
E.03.02.13.113	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		2512,68	3,000%
E.03.02.13.114	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		2556,47	50,000%
E.03.02.13.115	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		2737,60	28,000%
E.03.02.13.116	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		2803,39	46,000%
E.03.02.13.117	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		2803,39	14,000%
E.03.02.13.118	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A	cad		3137,90	18,000%
E.03.02.13.119	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A	cad		3193,30	23,000%
E.03.02.13.120	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A	cad		3397,77	11,000%
E.03.02.13.121	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A	cad		3524,58	33,000%
E.03.02.13.122	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A	cad		3541,52	15,000%
E.03.02.13.123	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		2811,58	13,000%
E.03.02.13.124	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		2887,17	13,000%
E.03.02.13.125	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		2919,52	29,000%
E.03.02.13.126	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico	cad		3530,95	28,000%
E.03.02.13.127	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico	cad		3601,59	15,000%
E.03.02.13.128	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico	cad		3658,42	36,000%
E.03.02.14	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.14.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2131,33	35,000%
E.03.02.14.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2188,44	34,000%
E.03.02.14.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2699,15	17,000%
E.03.02.14.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2773,40	6,000%
E.03.02.14.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2246,53	15,000%
E.03.02.14.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2304,59	15,000%
E.03.02.14.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2847,65	13,000%
E.03.02.14.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2921,90	11,000%
E.03.02.14.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		2393,12	10,000%
E.03.02.14.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		2452,14	10,000%
E.03.02.14.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		3032,33	9,000%
E.03.02.14.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		3103,71	8,000%
E.03.02.14.013	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		3154,66	7,000%
E.03.02.14.014	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		3211,78	6,000%
E.03.02.14.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		4000,43	6,000%
E.03.02.14.016	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		4071,83	5,000%
E.03.02.14.017	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		3506,87	4,000%
E.03.02.14.018	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		3563,98	3,000%
E.03.02.14.019	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A	cad		4446,88	8,000%
E.03.02.14.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico	cad		4518,28	5,000%
E.03.02.15	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.15.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		2806,25	7,000%
E.03.02.15.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		3553,98	5,000%
E.03.02.15.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		3252,70	5,000%
E.03.02.15.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		4122,27	4,000%
E.03.02.15.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		3477,35	4,000%
E.03.02.15.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		4406,91	4,000%
E.03.02.15.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		3742,00	3,000%
E.03.02.15.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		4741,99	3,000%
E.03.02.15.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 200kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		4159,90	2,000%
E.03.02.15.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 200kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico	cad		5270,30	14,000%
E.03.02.16	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.16.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		3859,09	3,000%
E.03.02.16.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		4879,05	3,000%
E.03.02.16.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		3896,20	12,000%
E.03.02.16.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		4929,51	12,000%
E.03.02.16.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		4027,56	13,000%
E.03.02.16.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		5092,29	11,000%
E.03.02.16.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		4062,80	11,000%
E.03.02.16.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		5137,02	10,000%
E.03.02.16.009	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		4397,88	7,000%
E.03.02.16.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A	cad		5566,34	8,000%
E.03.02.16.011	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		4433,09	6,000%
E.03.02.16.012	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico	cad		5610,14	12,000%
E.03.02.17	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.17.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 36kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		4278,40	9,000%
E.03.02.17.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 36kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		5370,26	9,000%
E.03.02.17.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		4503,99	6,000%
E.03.02.17.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		5653,93	6,000%
E.03.02.17.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		4758,15	5,000%
E.03.02.17.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		5981,39	4,000%
E.03.02.17.007	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		5277,91	6,000%
E.03.02.17.008	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico	cad		6676,30	5,000%
E.03.02.18	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.18.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		4988,52	3,000%
E.03.02.18.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		6339,77	2,000%
E.03.02.18.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		5248,41	2,000%
E.03.02.18.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		6671,04	1,000%
E.03.02.18.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		5877,63	1,000%
E.03.02.18.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico	cad		8111,31	5,000%
E.03.02.19	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.19.001	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 50 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		5460,68	3,000%
E.03.02.19.002	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 50 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		6940,45	2,000%
E.03.02.19.003	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 70 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		5756,74	2,000%
E.03.02.19.004	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 70 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		7314,54	1,000%
E.03.02.19.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, 120 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		6446,88	1,000%
E.03.02.19.006	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A / Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 120 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico	cad		8195,09	1,000%
E.03.02.20	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.20.001	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu160A	cad		290,11	3,000%
E.03.02.20.002	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu160A	cad		355,69	2,000%
E.03.02.20.003	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu250A	cad		638,48	2,000%
E.03.02.20.004	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu250A	cad		764,56	2,000%
E.03.02.20.007	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu400A	cad		1421,65	1,000%
E.03.02.20.008	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu400A	cad		1777,20	1,000%
E.03.02.20.009	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu630A	cad		2131,80	1,000%
E.03.02.20.010	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu630A	cad		2679,15	50,000%
E.03.02.20.011	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu800A	cad		2761,97	43,000%
E.03.02.20.012	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu800A	cad		3478,77	42,000%
E.03.02.20.013	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu1000A	cad		2987,79	33,000%
E.03.02.20.014	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu1000A	cad		3753,15	31,000%
E.03.02.20.015	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu1250A	cad		3403,79	31,000%
E.03.02.20.016	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu1250A	cad		4279,55	40,000%
E.03.02.20.017	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu1600A	cad		4006,35	40,000%
E.03.02.20.018	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu1600A	cad		5044,91	42,000%
E.03.02.21	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.21.001	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu200A (AC21<=400V)	cad		269,80	50,000%
E.03.02.21.002	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu200A (AC21<=400V)	cad		316,50	43,000%
E.03.02.21.003	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu400A (AC21<=400V)	cad		388,96	44,000%
E.03.02.21.004	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu400A (AC21<=400V)	cad		461,52	42,000%
E.03.02.21.005	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu630A (AC21<=400V)	cad		554,73	46,000%
E.03.02.21.006	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu630A (AC21<=400V)	cad		666,15	40,000%
E.03.02.21.007	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu800A (AC21<=400V)	cad		828,38	33,000%
E.03.02.21.008	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu800A (AC21<=400V)	cad		994,04	24,000%
E.03.02.21.009	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu1000A (AC21<=400V)	cad		1233,64	23,000%
E.03.02.21.010	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu1000A (AC21<=400V)	cad		1468,29	13,000%
E.03.02.21.011	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu1250A (AC21<=400V)	cad		1532,55	13,000%
E.03.02.21.012	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu1250A (AC21<=400V)	cad		1833,36	47,000%
E.03.02.21.013	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu1600A (AC21<=400V)	cad		1987,11	46,000%
E.03.02.21.014	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu1600A (AC21<=400V)	cad		2413,79	46,000%
E.03.02.21.015	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu2500A (AC21<=400V)	cad		2849,55	37,000%
E.03.02.21.016	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu2500A (AC21<=400V)	cad		3556,10	21,000%
E.03.02.21.017	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 Poli, Iu3200A (AC21<=400V)	cad		4753,41	19,000%
E.03.02.21.018	INTERRUTTORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, Iu3200A (AC21<=400V)	cad		5177,23	16,000%
E.03.02.22	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.22.001	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu63A (AC21<=400V)	cad		198,77	45,000%
E.03.02.22.002	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu125A (AC21<=400V)	cad		343,96	33,000%
E.03.02.22.003	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu200A (AC21<=400V)	cad		770,32	48,000%
E.03.02.22.004	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu250A (AC21<=400V)	cad		802,03	16,000%
E.03.02.22.005	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu315A (AC21<=400V)	cad		987,88	15,000%
E.03.02.22.006	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu400A (AC21<=400V)	cad		1109,91	11,000%
E.03.02.22.007	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu630A (AC21<=400V)	cad		1642,03	42,000%
E.03.02.22.008	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu800A (AC21<=400V)	cad		2229,83	29,000%
E.03.02.22.009	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu1000A (AC21<=400V)	cad		3130,83	26,000%
E.03.02.22.010	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu1250A (AC21<=400V)	cad		3871,42	37,000%
E.03.02.22.011	COMMUTATORE DI MANOVRA / Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, 1-0-2 Iu1600A (AC21<=400V)	cad		4860,47	42,000%
E.03.02.30	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.30.001	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, In160A (fino 36kA) Reg I, Istantaneo	cad		468,19	42,000%
E.03.02.30.002	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, In160A (fino 36kA)Reg I e T	cad		677,03	39,000%
E.03.02.30.004	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, In160A (fino 85kA) Reg I e T	cad		828,01	43,000%
E.03.02.30.005	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, In250A Reg I, Istantaneo	cad		711,88	33,000%
E.03.02.30.006	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, In250A Reg I e T	cad		890,56	26,000%
E.03.02.30.007	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, In320A Reg I e T	cad		1072,09	24,000%
E.03.02.30.008	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, In630A Reg I e T	cad		1073,74	38,000%
E.03.02.30.009	BLOCCHI DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4 Poli, In250A tipo B	cad		1380,05	43,000%
E.03.02.31	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.31.011	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore toroidale D.35	cad		89,75	41,000%
E.03.02.31.012	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore toroidale D.60	cad		99,76	43,000%
E.03.02.31.013	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore toroidale D.80	cad		132,28	39,000%
E.03.02.31.014	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore toroidale D.110	cad		160,01	40,000%
E.03.02.31.015	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore toroidale D.110 apribile	cad		375,30	36,000%
E.03.02.31.016	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore toroidale D.160	cad		278,00	39,000%
E.03.02.31.017	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore toroidale D.160 apribile	cad		447,55	30,000%
E.03.02.31.018	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore toroidale D.210	cad		348,91	31,000%
E.03.02.31.019	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore toroidale D.210 apribile	cad		499,42	24,000%
E.03.02.31.030	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 48x48)	cad		315,68	16,000%
E.03.02.31.031	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 72x72)	cad		406,69	15,000%
E.03.02.31.032	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 96x96)	cad		399,37	14,000%
E.03.02.31.033	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 96x96, memoria di guasto, filtro di frequenze)	cad		471,63	42,000%
E.03.02.31.034	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 96x96, memoria di guasto, filtro di frequenze, display visualizzazione Idn)	cad		509,70	41,000%
E.03.02.31.035	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Relè diff modulare (Reg Id.0,03..2A e T.0..5s, 1 contatto)	cad		247,49	41,000%
E.03.02.31.036	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Relè diff modulare (Reg Id.0,03..30A e T.0..10s, 2 contatti)	cad		267,95	37,000%
E.03.02.31.037	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Relè diff modulare (Reg Id.0,03..30A e T.0..10s, 2 contatti, soglia pre-allarme 60% Idn)	cad		292,31	19,000%
E.03.02.31.038	RELE' DIFFERENZIALI / Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime: / - Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec; / - sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%; / - sistema autodiagnosi; / - possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio; / - conformi alla norma CEI EN 60947-2. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Relè diff modulare (Reg Id.0,03..30A e T.0..10s, 2 contatti, soglia pre-allarme 60% Idn, indicatore LED)	cad		317,55	19,000%
E.03.02.40	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.40.001	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 160A	cad		168,92	8,000%
E.03.02.40.002	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 160A	cad		216,81	40,000%
E.03.02.40.003	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 160A	cad		62,49	32,000%
E.03.02.40.004	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 160A	cad		77,57	43,000%
E.03.02.40.005	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 250A	cad		186,00	51,000%
E.03.02.40.006	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 250A	cad		241,26	14,000%
E.03.02.40.007	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 250A	cad		72,88	13,000%
E.03.02.40.008	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 250A	cad		87,24	12,000%
E.03.02.40.013	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 400A	cad		510,08	39,000%
E.03.02.40.014	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 400A	cad		624,22	34,000%
E.03.02.40.015	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 400A	cad		118,68	27,000%
E.03.02.40.016	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 400A	cad		146,72	34,000%
E.03.02.40.017	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 630A	cad		577,39	38,000%
E.03.02.40.018	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 630A	cad		744,55	42,000%
E.03.02.40.019	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 630A	cad		146,99	37,000%
E.03.02.40.020	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 630A	cad		167,59	36,000%
E.03.02.40.021	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori estraibili 3P fino a 800A	cad		893,73	25,000%
E.03.02.40.022	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori estraibili 4P fino a 800A	cad		1078,77	28,000%
E.03.02.40.023	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 3P fino a 800A	cad		256,21	14,000%
E.03.02.40.024	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 4P fino a 800A	cad		335,13	13,000%
E.03.02.40.025	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori estraibili 3P fino a 1600A	cad		1120,19	44,000%
E.03.02.40.026	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Parti fisse per interruttori estraibili 4P fino a 1600A	cad		1488,56	38,000%
E.03.02.40.027	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 3P fino a 1600A	cad		273,09	39,000%
E.03.02.40.028	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 4P fino a 1600A	cad		352,01	28,000%
E.03.02.40.029	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Terminali posteriori 3P fino a 160A	cad		56,75	28,000%
E.03.02.40.030	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Terminali posteriori 4P fino a 160A	cad		69,76	37,000%
E.03.02.40.031	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Terminali posteriori 3P fino a 250A	cad		65,36	44,000%
E.03.02.40.032	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Terminali posteriori 4P fino a 250A	cad		81,40	38,000%
E.03.02.40.033	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Terminali posteriori 3P fino a 800A	cad		241,56	40,000%
E.03.02.40.034	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Terminali posteriori 4P fino a 800A	cad		315,73	41,000%
E.03.02.40.035	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Terminali posteriori 3P fino a 1600A	cad		338,31	39,000%
E.03.02.40.036	ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Terminali posteriori 4P fino a 1600A	cad		435,04	44,000%
E.03.02.41	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.41.001	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A	cad		130,94	42,000%
E.03.02.41.002	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sganciatore di apertura 12-525V fino a 630A	cad		161,19	39,000%
E.03.02.41.003	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sganciatore di apertura 24-500V fino a 1600A	cad		256,33	42,000%
E.03.02.41.004	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sganciatore di minima tensione 12-500V fino a 250A	cad		174,16	22,000%
E.03.02.41.005	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sganciatore di minima tensione 12-500V fino a 630A	cad		197,44	22,000%
E.03.02.41.006	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sganciatore di minima tensione 12-500V fino a 1600A	cad		315,14	12,000%
E.03.02.41.007	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ritardatore elettronico per sganciatore minima fino a 1600A	cad		390,13	12,000%
E.03.02.41.008	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatti ausiliari (n°3 in scambio)	cad		140,50	43,000%
E.03.02.41.009	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatti anticipati	cad		76,14	43,000%
E.03.02.41.010	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatti di posizione per parte fissa	cad		54,29	42,000%
E.03.02.41.011	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Blocco chiave fino 250A	cad		181,14	37,000%
E.03.02.41.012	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Blocco chiave fino 1600A	cad		214,18	20,000%
E.03.02.41.013	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A	cad		584,99	19,000%
E.03.02.41.015	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 650A	cad		595,82	15,000%
E.03.02.41.016	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 1600A	cad		769,13	11,000%
E.03.02.41.017	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando a maniglia rotante diretta fino a 250A	cad		90,98	11,000%
E.03.02.41.018	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando a maniglia rotante diretta fino a 630A	cad		142,73	8,000%
E.03.02.41.019	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando a maniglia rotante diretta fino a 1600A	cad		188,76	42,000%
E.03.02.41.020	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando a maniglia rotante rinviata fino a 250A	cad		138,75	31,000%
E.03.02.41.021	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando a maniglia rotante rinviata fino a 630A	cad		203,83	40,000%
E.03.02.41.022	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando a maniglia rotante rinviata fino a 1600A	cad		309,44	6,000%
E.03.02.41.023	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando ad azione diretta fino a 250A	cad		495,12	3,000%
E.03.02.41.024	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando ad accumulo di energia fino a 630A	cad		984,52	11,000%
E.03.02.41.025	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comando ad accumulo di energia fino a 1000A	cad		1240,11	39,000%
E.03.02.41.026	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo	cad		2653,42	36,000%
E.03.03	CONTATTORI, RELE' TERMICI, SALVAMOTORE
E.03.03.01	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.01.002	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x20 A in AC1; 1,3 kW a 230V in AC3; comando 24Vc.a.	cad		57,37	37,000%
E.03.03.01.005	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x20 A in AC1; 1,3 kW a 230V in AC3; comando 230Vc.a.	cad		58,81	34,000%
E.03.03.01.007	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x25 A in AC1; 4kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.	cad		62,39	31,000%
E.03.03.01.008	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x25 A in AC1; 4kW a 400V trifase in AC3; comando 230Vc.a.	cad		62,39	30,000%
E.03.03.01.009	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x40 A in AC1; 26 kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.	cad		135,47	31,000%
E.03.03.01.010	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x40 A in AC1; 26 kW a 400V trifase in AC3; comando 230Vc.a.	cad		131,10	26,000%
E.03.03.01.011	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x63 A in AC1; 41 kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.	cad		182,09	38,000%
E.03.03.01.012	CONTATTORE DI POTENZA MODULARE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x63 A in AC1; 41 kW a 400V trifase in AC3; comando 230Vc.a.	cad		182,09	31,000%
E.03.03.02	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.02.001	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x9 A a 400V in AC3; 25 A in AC1	cad		57,50	24,000%
E.03.03.02.002	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x12 A a 400V in AC3; 28 A in AC1	cad		65,64	16,000%
E.03.03.02.003	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x18 A a 400V in AC3; 30 A in AC1	cad		78,31	15,000%
E.03.03.02.004	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x26 A a 400V in AC3; 45 A in AC1	cad		101,60	9,000%
E.03.03.02.005	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x32 A a 400V in AC3; 50 A in AC1	cad		142,11	8,000%
E.03.03.02.006	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x40 A a 400V in AC3; 70 A in AC1	cad		182,08	37,000%
E.03.03.02.007	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x53 A a 400V in AC3; 100 A in AC1	cad		227,69	35,000%
E.03.03.02.008	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x65 A a 400V in AC3; 115 A in AC1	cad		311,80	35,000%
E.03.03.02.009	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x80 A a 400V in AC3; 125 A in AC1	cad		374,50	31,000%
E.03.03.02.010	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x96 A a 400V in AC3; 130A in AC1	cad		467,08	13,000%
E.03.03.02.011	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x116 A a 400V in AC3; 160 A in AC1	cad		561,07	13,000%
E.03.03.02.012	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x140 A a 400V in AC3; 200 A in AC1	cad		623,23	10,000%
E.03.03.02.013	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x190 A a 400V in AC3; 275 A in AC1	cad		811,12	8,000%
E.03.03.02.014	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x205 A a 400V in AC3; 350 A in AC1	cad		1029,60	7,000%
E.03.03.02.015	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x260 A a 400V in AC3; 400 A in AC1	cad		1277,51	5,000%
E.03.03.02.016	CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo. / Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x305 A a 400V in AC3; 500 A in AC1	cad		1413,79	33,000%
E.03.03.03	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.03.001	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatti ausiliari per contattori modulari 2NA	cad		35,66	47,000%
E.03.03.03.002	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatti ausiliari per contattori modulari 1NA+1NC	cad		35,66	38,000%
E.03.03.03.003	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatti ausiliari 1NA per contattori montaggio frontale	cad		12,38	36,000%
E.03.03.03.004	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatti ausiliari 1NC per contattori montaggio frontale	cad		12,38	24,000%
E.03.03.03.006	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatti ausiliari 2NA+2NC per contattori montaggio frontale	cad		36,05	24,000%
E.03.03.03.008	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatti ausiliari 1NA+1NC per contattori montaggio laterale	cad		19,80	34,000%
E.03.03.03.009	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - temporizzatore elettronico per avviatore stella-triangolo 0,8-8 s e 6-60 s	cad		88,18	44,000%
E.03.03.03.012	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - interblocco meccanico per contattori da 9 A a 37A (400V AC-3) montaggio orizzontale	cad		24,83	36,000%
E.03.03.03.013	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - interblocco meccanico per contattori da 96 A a 305 A (400V AC-3) montaggio orizzontale	cad		26,17	37,000%
E.03.03.03.015	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 32÷75A (400V AC-3); stella 26A÷50A (400V AC-3)	cad		174,32	39,000%
E.03.03.03.016	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 80÷96A (400V AC-3); stella 75A (400V AC-3)	cad		199,36	36,000%
E.03.03.03.018	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 110÷145A (400V AC-3); stella 110A (400V AC-3)	cad		219,80	46,000%
E.03.03.03.019	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 185÷210A (400V AC-3); stella 145A÷185A (400V AC-3)	cad		303,92	38,000%
E.03.03.03.020	ACCESSORI PER CONTATTORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 260÷305A (400V AC-3); stella 210A÷260A (400V AC-3)	cad		384,02	39,000%
E.03.03.04	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.04.016	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 9A a 16A (400V AC-3), Ith 0.1...0,16A÷10...14 A	cad		61,18	26,000%
E.03.03.04.017	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 9A a 38A (400V AC-3), Ith 13...19A÷18...25 A	cad		71,61	17,000%
E.03.03.04.018	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 9A a 38A (400V AC-3), Ith 24...32A	cad		127,62	16,000%
E.03.03.04.019	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 32A a 37A (400V AC-3), Ith 29...42A	cad		127,62	8,000%
E.03.03.04.020	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 18...25A	cad		127,62	8,000%
E.03.03.04.021	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 25...33A	cad		127,62	42,000%
E.03.03.04.022	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 30...42A÷36...53 A	cad		145,85	41,000%
E.03.03.04.023	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 50...60A÷57...67 A	cad		179,49	41,000%
E.03.03.04.024	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 80A a 96A (400V AC-3), Ith 40...51A	cad		145,85	31,000%
E.03.03.04.025	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 80A a 96A (400V AC-3), Ith 48...60A÷65...78 A	cad		179,49	14,000%
E.03.03.04.026	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 80A a 96A (400V AC-3), Ith 75...87A÷84...96 A	cad		202,82	13,000%
E.03.03.04.027	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 116A a 146A (400V AC-3), Ith 66...90A÷110...142 A	cad		340,14	11,000%
E.03.03.04.028	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 190A a 205A (400V AC-3), Ith66...90 A÷130...175 A	cad		345,21	8,000%
E.03.03.04.029	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 190A a 205A (400V AC-3), Ith150...200 A	cad		402,29	8,000%
E.03.03.04.030	RELE' TERMICO / Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per contattori da 265A a 370A (400V AC-3), Ith 115...380 A elettronico	cad		966,78	5,000%
E.03.03.05	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.05.001	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 0,1...0,16 A÷0,25...0,4A	cad		77,97	11,000%
E.03.03.05.002	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 0,4...0,63 A	cad		86,43	34,000%
E.03.03.05.003	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 0,63...1 A÷4...6,3 A	cad		88,12	28,000%
E.03.03.05.004	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 6,3...9 A	cad		90,11	44,000%
E.03.03.05.005	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 9...12,5 A÷12,5...16 A	cad		96,16	40,000%
E.03.03.05.006	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 16...20 A÷20...25 A	cad		110,14	34,000%
E.03.03.06	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.06.001	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 0,1...0,16 A÷0,4...0,63A	cad		88,07	19,000%
E.03.03.06.002	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 0,63...1A÷6,3...9A	cad		92,21	17,000%
E.03.03.06.003	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 9...12,5A÷16...20A	cad		117,92	15,000%
E.03.03.06.004	INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA / Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - corrente di regolazione da 20...25A	cad		162,92	13,000%
E.03.03.07	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.07.001	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatti ausiliari	cad		18,07	7,000%
E.03.03.07.002	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatti segnalazione intervento magnetotermico	cad		31,17	8,000%
E.03.03.07.003	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobine di sgancio di minima tensione 24Vc.a./230Vc.a.	cad		71,05	5,000%
E.03.03.07.004	ACCESSORI PER SALVAMOTORE / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. / Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobine di sgancio a lancio di corrente 24...60Vc.a.÷110...240Vc.a.	cad		26,08	5,000%
E.03.05	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm
E.03.05.01	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.01.001	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 1x16A 1 modulo	cad		20,92	25,000%
E.03.05.01.002	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 1x32A 1 modulo	cad		22,98	22,000%
E.03.05.01.003	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 1x40A 1 modulo	cad		28,34	19,000%
E.03.05.01.004	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 1x63A 1 modulo	cad		35,42	21,000%
E.03.05.01.005	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unipolare 1x80A 1 modulo	cad		41,76	23,000%
E.03.05.01.006	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 2x16A 2 moduli	cad		34,31	23,000%
E.03.05.01.007	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 2x32A 2 moduli	cad		41,73	25,000%
E.03.05.01.008	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 2x40A 2 moduli	cad		49,04	22,000%
E.03.05.01.009	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 2x63A 2 moduli	cad		54,29	23,000%
E.03.05.01.010	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 2x80A 2 moduli	cad		63,22	21,000%
E.03.05.01.011	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bipolare 2x100A 2 moduli	cad		71,32	18,000%
E.03.05.01.014	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 3x50A 3 moduli	cad		79,50	16,000%
E.03.05.01.016	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 3x80A 3 moduli	cad		100,84	17,000%
E.03.05.01.017	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tripolare 3x100A 3 moduli	cad		117,04	20,000%
E.03.05.01.020	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tetrapolare 4x50A 4 moduli	cad		93,50	9,000%
E.03.05.01.022	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tetrapolare 4x80A 4 moduli	cad		117,92	9,000%
E.03.05.01.023	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tetrapolare 4x100A 4 moduli	cad		132,54	9,000%
E.03.05.01.024	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - tetrapolare 4x125A 4 moduli	cad		213,83	10,000%
E.03.05.02	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.02.001	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - interruttore unipolare 230V - 16A	cad		18,54	37,000%
E.03.05.02.002	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - interruttore bipolare 1NA+1NC 230V - 16A	cad		37,61	34,000%
E.03.05.02.003	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - interruttore quadripolare 2NA+2NC 230V - 16A	cad		44,85	34,000%
E.03.05.02.004	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - interruttore quadripolare 3NA+1NC 230V - 16A	cad		48,98	31,000%
E.03.05.02.005	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - deviatore unipolare 230V - 16A	cad		32,84	27,000%
E.03.05.02.006	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - deviatore bipolare 230V - 16A	cad		56,89	24,000%
E.03.05.02.007	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - commutatore unipolare 1-0-2 230V - 16A	cad		35,67	25,000%
E.03.05.02.008	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - commutatore bipolare 1-0-2 230V - 16A	cad		58,19	28,000%
E.03.05.02.009	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante non luminoso 1NA+1NC colori grigio, rosso, verde, giallo, 250V - 16A	cad		24,30	27,000%
E.03.05.02.010	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante luminoso a LED 1NA / 1NC 115-250Vac - 16A	cad		27,15	2,000%
E.03.05.02.011	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante luminoso a LED 1NA / 1NC 12-48V ac/cc - 16A	cad		27,15	1,000%
E.03.05.02.012	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spia luminosa a LED colori rosso, verde, giallo, trasparente 220V	cad		29,74	2,000%
E.03.05.02.013	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - presa tipo UNEL P30 universale 2P+T 10/16A 250V	cad		38,18	1,000%
E.03.05.02.014	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - presa tipo UNEL P30 2P+T 10A 250V	cad		31,90	1,000%
E.03.05.02.015	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - presa tipo TEDESCO P30 2P+T 16A 250V con coperchio	cad		25,93	1,000%
E.03.05.02.016	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - suoneria elettromeccanica 12 - 230Vc.a. - 1 modulo	cad		32,20	1,000%
E.03.05.02.017	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - ronzatore 12 - 230Vc.a. - 1 modulo	cad		32,20	1,000%
E.03.05.02.018	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - suoneria con trasformatore incorporato 12Vc.a. - 2 moduli	cad		56,63	1,000%
E.03.05.02.019	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - suoneria/ronzatore con trasformatore incorporato 24Vc.a. - 2 moduli	cad		63,37	1,000%
E.03.05.02.020	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spia luminosa doppia a LED colori rosso, verde 220V	cad		30,92	1,000%
E.03.05.02.021	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spia luminosa tripla a LED colori rosso, giallo, verde 220V	cad		42,93	1,000%
E.03.05.03	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.03.004	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 12Vc.a./c.c. 1 NA	cad		47,40	11,000%
E.03.05.03.005	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 24Vc.a./c.c. 1 NA	cad		47,40	12,000%
E.03.05.03.006	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 230Vc.a./c.c. 1 NA	cad		47,40	10,000%
E.03.05.03.007	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 12Vc.a./c.c. 1 NA+1NC	cad		55,36	11,000%
E.03.05.03.008	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 24Vc.a./c.c. 1 NA+1NC	cad		55,36	10,000%
E.03.05.03.009	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 230Vc.a./c.c. 1 NA+1NC	cad		55,36	9,000%
E.03.05.03.010	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 12Vc.a./c.c. 2 NA	cad		55,36	9,000%
E.03.05.03.011	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 24Vc.a./c.c. 2 NA	cad		55,36	9,000%
E.03.05.03.012	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 230Vc.a./c.c. 2NA	cad		62,02	8,000%
E.03.05.03.013	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - conttatti ausiliari 1NA+1NC, 2NA, 2NC 5A/250Vc.a.	cad		32,29	7,000%
E.03.05.04	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.04.001	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 12Vc.a./6Vc.c. 1 NA	cad		49,93	26,000%
E.03.05.04.002	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 24Vc.a./12Vc.c. 1 NA	cad		49,93	21,000%
E.03.05.04.003	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 230Vc.a./115Vc.c. 1 NA	cad		58,64	15,000%
E.03.05.04.004	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 12Vc.a./6Vc.c. 1NA+1NA	cad		62,15	13,000%
E.03.05.04.005	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 24Vc.a./12Vc.c. 1 NA+1NA	cad		62,15	12,000%
E.03.05.04.006	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 230Vc.a./115Vc.c. 1 NA+1NA	cad		69,54	10,000%
E.03.05.04.007	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 12Vc.a./6Vc.c. 1 NA+1NC	cad		62,15	11,000%
E.03.05.04.008	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 24Vc.a./12Vc.c. 1 NA+1NC	cad		62,15	10,000%
E.03.05.04.009	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - bobina 230Vc.a./115Vc.c. 1 NA+1NC	cad		62,15	9,000%
E.03.05.04.010	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatto ausiliario 2NC, 1NA+1NC, 2NA	cad		46,01	8,000%
E.03.05.05	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 230Vc.a., 50 Hz, contatto di commutazione 16A (carico ohmico), 2,5A (carico induttivo), dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 0÷100 secondi, campo di regolazione sensibilità ottica da 2÷500 lux, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di elemento fotosensibile. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.05.001	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 230Vc.a., 50 Hz, contatto di commutazione 16A (carico ohmico), 2,5A (carico induttivo), dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 0÷100 secondi, campo di regolazione sensibilità ottica da 2÷500 lux, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di elemento fotosensibile. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - interruttore 1 canale	cad		127,60	9,000%
E.03.05.05.003	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 230Vc.a., 50 Hz, contatto di commutazione 16A (carico ohmico), 2,5A (carico induttivo), dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 0÷100 secondi, campo di regolazione sensibilità ottica da 2÷500 lux, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di elemento fotosensibile. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - interruttore 2 canali con interruttore orario settimanale incorporato	cad		305,70	9,000%
E.03.05.06	INTERRUTTORE LUCE SCALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore luce per vano scala, tempi di spegnimento regolabili da 1 a 7 minuti o da 1 a 12 minuti, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.06.001	INTERRUTTORE LUCE SCALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore luce per vano scala, tempi di spegnimento regolabili da 1 a 7 minuti o da 1 a 12 minuti, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - elettromeccanico 230V	cad		80,86	8,000%
E.03.05.06.002	INTERRUTTORE LUCE SCALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore luce per vano scala, tempi di spegnimento regolabili da 1 a 7 minuti o da 1 a 12 minuti, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - elettronico 8...230V	cad		122,42	7,000%
E.03.05.07	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.07.001	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con ritardo all'eccitazione	cad		124,09	6,000%
E.03.05.07.002	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con ritardo alla diseccitazione	cad		124,09	6,000%
E.03.05.07.003	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - a generazione d'impulsi	cad		115,50	5,000%
E.03.05.07.004	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - a inserimento differito	cad		125,86	6,000%
E.03.05.07.005	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - a disinserimento differito	cad		125,86	5,000%
E.03.05.07.006	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - multifunzionale	cad		134,46	5,000%
E.03.05.08	INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.08.001	INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con programmazione giornaliera, ris. di carica 50h, 1 modulo	cad		105,92	15,000%
E.03.05.08.002	INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con programmazione giornaliera, ris. di carica 150h, 3 moduli	cad		112,19	15,000%
E.03.05.08.003	INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con programmazione settimanale, ris. di carica 150h, 3 moduli	cad		146,61	9,000%
E.03.05.09	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.09.002	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con programmazione giornaliera/settimanale, ris. di carica 3 anni, 1 canale	cad		158,75	8,000%
E.03.05.09.003	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con programmazione giornaliera/settimanale, ris. di carica 3 anni, 2 canali	cad		207,09	8,000%
E.03.05.09.005	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con programmazione giornaliera/settimanale astronomico, ris. di carica 3 anni, 1 canale	cad		214,03	10,000%
E.03.05.09.006	INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con programmazione giornaliera/settimanale astronomico, ris. di carica 3 anni, 2 canali	cad		305,70	7,000%
E.03.05.20	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.20.002	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 230V/12-24V, 10VA, 2 moduli	cad		51,13	2,000%
E.03.05.20.003	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 230V/12-24V, 16VA, 4 moduli	cad		54,60	2,000%
E.03.05.20.004	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 230V/12-24V, 25VA, 4 moduli	cad		57,26	2,000%
E.03.05.20.005	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 230V/12-24V, 40VA, 5 moduli	cad		79,10	2,000%
E.03.05.20.006	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 230V/12-24V, 63VA, 5 moduli	cad		119,74	15,000%
E.03.05.20.007	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 230V/12-24V, 100VA, 5 moduli	cad		151,82	13,000%
E.03.05.21	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.21.001	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - a prova di guasto 230V/12-24V, 5-10VA	cad		37,49	9,000%
E.03.05.21.002	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - a prova di guasto 230V/12-24V, 7,5-15VA	cad		51,99	10,000%
E.03.05.21.003	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - a prova di guasto 230V/12-24V, 15-30VA	cad		65,77	10,000%
E.03.05.21.004	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - a prova di guasto 230V/12-24V, 20-40VA	cad		68,65	27,000%
E.03.05.21.005	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - resistente al cortocircuito 230V/12V, 8VA	cad		57,00	24,000%
E.03.05.21.006	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - resistente al cortocircuito 230V/24V, 8VA	cad		57,00	21,000%
E.03.05.21.007	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - resistente al cortocircuito 230V/12V, 16VA	cad		59,17	16,000%
E.03.05.21.008	TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - resistente al cortocircuito 230V/24V, 16VA	cad		59,94	13,000%
E.03.06	APPARECCHIATURA DI COMANDO
E.03.06.01	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.06.01.001	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spia da quadro	cad		24,19	13,000%
E.03.06.01.002	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spia LED da quadro	cad		27,04	11,000%
E.03.06.01.003	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante non luminoso protetto da quadro, instabile	cad		25,81	35,000%
E.03.06.01.004	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante non luminoso protetto da quadro, stabile	cad		32,35	32,000%
E.03.06.01.005	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante luminoso protetto da quadro, instabile	cad		36,06	32,000%
E.03.06.01.006	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante luminoso protetto da quadro, stabile	cad		45,68	8,000%
E.03.06.01.007	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante a fungo da quadro Ø 40 mm non luminoso, instabile	cad		32,25	14,000%
E.03.06.01.008	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante a fungo da quadro Ø 40 mm luminoso, instabile	cad		43,99	13,000%
E.03.06.01.009	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante a fungo da quadro Ø 40 mm non luminoso con sgancio a rotazione	cad		48,73	17,000%
E.03.06.01.010	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante doppio non luminoso con tasto di stop sporgente	cad		38,14	38,000%
E.03.06.01.011	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante doppio luminoso con tasto di stop sporgente	cad		56,06	35,000%
E.03.06.01.012	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - selettore non luminoso a manopola da quadro, 0-1	cad		37,30	14,000%
E.03.06.01.013	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - selettore non luminoso a manopola da quadro, 1-0-2	cad		37,30	15,000%
E.03.06.01.014	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - selettore luminoso a manopola da quadro, 0-1	cad		50,37	16,000%
E.03.06.01.015	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - selettore luminoso a manopola da quadro, 1-0-2	cad		54,22	30,000%
E.03.06.01.016	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - selettore a chiave estraibile da quadro, 0-1	cad		50,14	33,000%
E.03.06.01.017	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - selettore a chiave estraibile da quadro, 1-0-2	cad		57,17	30,000%
E.03.06.01.018	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - contatto ausiliario 1NA/1NC per fissaggio a pannello	cad		5,82	31,000%
E.03.06.01.019	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - portalampada 230V attacco BA9s per fissaggio a pannello	cad		26,17	28,000%
E.03.06.01.020	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - lampadina 12-24V - 1,2W	cad		1,41	7,000%
E.03.06.01.021	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - membrana protettiva IP67	cad		2,49	10,000%
E.03.06.01.022	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - supporti, targhette	cad		1,53	9,000%
E.03.06.01.023	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - custodia metallica da esterno, 1 foro, IP65	cad		42,52	11,000%
E.03.06.01.024	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - pulsante luminoso LED alta luminosità protetto da quadro, instabile	cad		45,29	11,000%
E.03.06.01.030	APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO / Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - lampadina 24V - LED	cad		3,00	9,000%
E.03.06.02	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE DA PARETE, IP54 / Fornitura, posa in opera e collegamento di interruttore crepuscolare da parete per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, in contenitore di resina IP54 stabilizzato ai raggi ultravioletti, installazione diretta a muro o su palina mediante staffa e passacavo forniti a corredo, tensione di alimentazione 24-220Vc.a. 50 Hz, portata contatti di uscita 10A 250 Vc.a. a cosfi=1, tempo di ritardo intervento 20 secondi circa, soglia d'intervento regolabile da 1 a 50 lux. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.02.001	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE DA PARETE, IP54 / Fornitura, posa in opera e collegamento di interruttore crepuscolare da parete per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, in contenitore di resina IP54 stabilizzato ai raggi ultravioletti, installazione diretta a muro o su palina mediante staffa e passacavo forniti a corredo, tensione di alimentazione 24-220Vc.a. 50 Hz, portata contatti di uscita 10A 250 Vc.a. a cosfi=1, tempo di ritardo intervento 20 secondi circa, soglia d'intervento regolabile da 1 a 50 lux. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - 220V	cad		102,50	15,000%
E.03.06.03	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato ambiente da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di riscaldamento a zone e nei sistemi di condizionamento, dotato di spia luminosa. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 10A, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.03.001	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato ambiente da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di riscaldamento a zone e nei sistemi di condizionamento, dotato di spia luminosa. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 10A, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - con spia luminosa	cad		35,72	16,000%
E.03.06.04	TERMOSTATO FAN-COIL, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato fan-coil da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di condizionamento per il comando di fan-coil a due tubi con ventilatore a tre velocità, dotato di interruttore on-off e di commutatore per tre velocità di ventilazione. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 4A, differenziale tipico 1°K (caldo e freddo) a 20°C al 50% del carico con anticipatore termico collegato, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.04.001	TERMOSTATO FAN-COIL, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato fan-coil da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di condizionamento per il comando di fan-coil a due tubi con ventilatore a tre velocità, dotato di interruttore on-off e di commutatore per tre velocità di ventilazione. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 4A, differenziale tipico 1°K (caldo e freddo) a 20°C al 50% del carico con anticipatore termico collegato, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - modello base	cad		77,63	34,000%
E.03.06.04.002	TERMOSTATO FAN-COIL, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato fan-coil da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di condizionamento per il comando di fan-coil a due tubi con ventilatore a tre velocità, dotato di interruttore on-off e di commutatore per tre velocità di ventilazione. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 4A, differenziale tipico 1°K (caldo e freddo) a 20°C al 50% del carico con anticipatore termico collegato, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - modello base più commutatore estate/inverno	cad		93,43	32,000%
E.03.06.04.003	TERMOSTATO FAN-COIL, DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato fan-coil da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di condizionamento per il comando di fan-coil a due tubi con ventilatore a tre velocità, dotato di interruttore on-off e di commutatore per tre velocità di ventilazione. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 4A, differenziale tipico 1°K (caldo e freddo) a 20°C al 50% del carico con anticipatore termico collegato, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - con predisposizione per la commutazione centralizzata estate/inverno	cad		88,89	14,000%
E.03.06.05	TERMOPROGRAMMATORE DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato programmabile (cronotermostato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, costituito da un programmatore associato ad un termostato, possibilità di programmazione giornaliera o settimanale, auto adattativo in maniera da calcolare l'accensione dell'impianto con il giusto anticipo in modo da assicurare la temperatura ideale esattamente nel momento programmato, auto configurante allo scopo di regolare accensioni e spegnimenti dell'impianto in modo da assicurare la costanza della temperatura, alimentazione a pile mini stilo, dotato di programmazione a cursori, display a cristalli liquidi, programmazioni selezionabili: invernale/estivo, funzionamento manuale, vacanze. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.05.001	TERMOPROGRAMMATORE DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato programmabile (cronotermostato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, costituito da un programmatore associato ad un termostato, possibilità di programmazione giornaliera o settimanale, auto adattativo in maniera da calcolare l'accensione dell'impianto con il giusto anticipo in modo da assicurare la temperatura ideale esattamente nel momento programmato, auto configurante allo scopo di regolare accensioni e spegnimenti dell'impianto in modo da assicurare la costanza della temperatura, alimentazione a pile mini stilo, dotato di programmazione a cursori, display a cristalli liquidi, programmazioni selezionabili: invernale/estivo, funzionamento manuale, vacanze. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - programmazione giornaliera	cad		123,28	33,000%
E.03.06.05.002	TERMOPROGRAMMATORE DA PARETE / Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato programmabile (cronotermostato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, costituito da un programmatore associato ad un termostato, possibilità di programmazione giornaliera o settimanale, auto adattativo in maniera da calcolare l'accensione dell'impianto con il giusto anticipo in modo da assicurare la temperatura ideale esattamente nel momento programmato, auto configurante allo scopo di regolare accensioni e spegnimenti dell'impianto in modo da assicurare la costanza della temperatura, alimentazione a pile mini stilo, dotato di programmazione a cursori, display a cristalli liquidi, programmazioni selezionabili: invernale/estivo, funzionamento manuale, vacanze. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - programmazione settimanale	cad		126,62	27,000%
E.03.06.06	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.06.001	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - Equipaggiato con pulsante luminoso NA+1NC e lampada spia 12-230V ac-dc	cad		77,44	11,000%
E.03.06.06.002	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - Vetro di ricambio per pulsante di sgancio	cad		10,95	14,000%
E.03.06.06.003	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - Centralino predisposto con foro diam. 22 mm	cad		74,15	31,000%
E.03.06.06.004	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - Centralino 4 moduli	cad		74,95	29,000%
E.03.06.06.005	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - Centralino 8 moduli	cad		79,78	11,000%
E.03.06.06.006	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - Vetro di ricambio per centralino 4 moduli	cad		11,24	12,000%
E.03.06.06.007	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - Vetro di ricambio per centralino 8 moduli	cad		11,48	13,000%
E.03.06.06.008	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA / Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche: / - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento; / - colore rosso RAL 3000; / - vetro frangibile di sicurezza; / - grado di protezione IP55. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. / - Martelletto frangivetro con supporto	cad		33,89	23,000%
E.03.07	APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm
E.03.07.20	TRASFORMATORE DI CORRENTE A PRIMARIO AVVOLTO / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente a primario avvolto con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.20.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE A PRIMARIO AVVOLTO / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente a primario avvolto con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 5A÷100A, classe 0,5 - 5VA	cad		91,54	8,000%
E.03.07.21	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø21mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø21mm - barra orizzontale 20mmx10mm - barra verticale 20mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.21.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø21mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø21mm - barra orizzontale 20mmx10mm - barra verticale 20mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 40A÷150A - 2÷3VA	cad		38,52	26,000%
E.03.07.21.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø21mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø21mm - barra orizzontale 20mmx10mm - barra verticale 20mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 200A÷300A - 3÷5VA	cad		40,30	13,000%
E.03.07.21.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø21mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø21mm - barra orizzontale 20mmx10mm - barra verticale 20mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 400A - 6VA	cad		44,21	12,000%
E.03.07.23	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.23.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 250A÷300A - 3÷4VA	cad		54,55	20,000%
E.03.07.23.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 400A - 6VA	cad		56,82	59,000%
E.03.07.23.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 500A÷600A - 10VA	cad		60,79	57,000%
E.03.07.23.004	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 800A - 10VA	cad		61,99	53,000%
E.03.07.23.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 1000A - 10VA	cad		74,24	51,000%
E.03.07.24	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50mmx20mm, 60mmx20mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.24.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50mmx20mm, 60mmx20mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 250A÷500A - 5÷6VA	cad		88,67	25,000%
E.03.07.24.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50mmx20mm, 60mmx20mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 600A÷800A - 10VA	cad		92,83	20,000%
E.03.07.24.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50mmx20mm, 60mmx20mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 1000A - 20VA	cad		103,43	17,000%
E.03.07.24.004	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50mmx20mm, 60mmx20mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 1200A÷1500A - 20÷30VA	cad		107,75	18,000%
E.03.07.24.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50mmx20mm, 60mmx20mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 2000A - 30VA	cad		152,75	54,000%
E.03.07.24.006	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50mmx20mm, 60mmx20mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 2500A - 30VA	cad		170,06	57,000%
E.03.07.25	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.25.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 300A÷800A - 5÷10VA	cad		73,98	60,000%
E.03.07.25.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 1000A - 10VA	cad		115,57	58,000%
E.03.07.25.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 1200A÷1500A - 15÷20VA	cad		124,16	53,000%
E.03.07.25.004	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 2000A÷2500A - 20VA	cad		151,84	49,000%
E.03.07.25.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 3000A - 20VA	cad		179,47	44,000%
E.03.07.26	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.26.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 400A÷500A - 6÷10VA	cad		87,12	30,000%
E.03.07.26.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 600A÷800A - 10VA	cad		112,94	27,000%
E.03.07.26.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 1000A÷1200A - 10VA	cad		127,70	25,000%
E.03.07.26.004	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 1500A - 10VA	cad		132,92	22,000%
E.03.07.26.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 2000A - 20VA	cad		163,12	30,000%
E.03.07.26.006	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 2500A - 20VA	cad		158,83	21,000%
E.03.07.27	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - APRIBILE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, sezione 2x30x10, 3x80x10, 4x120x10, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.27.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - APRIBILE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, sezione 2x30x10, 3x80x10, 4x120x10, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 100A÷400A - 1,5-2,5VA	cad		413,49	13,000%
E.03.07.27.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - APRIBILE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, sezione 2x30x10, 3x80x10, 4x120x10, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 500A÷1000A - 2,5-5VA	cad		451,35	13,000%
E.03.07.27.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - APRIBILE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, sezione 2x30x10, 3x80x10, 4x120x10, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 1000A÷1500A - 8VA	cad		542,94	11,000%
E.03.07.28	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - MODULARE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø28mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.28.001	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - MODULARE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø28mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 40A÷250A - 1-4VA	cad		43,10	7,000%
E.03.07.28.002	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - MODULARE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø28mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 400A - 6VA	cad		47,67	24,000%
E.03.07.28.003	TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - MODULARE / Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø28mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Iprim 600A - 8VA	cad		49,56	20,000%
E.03.07.40	ANALIZZATORE DI RETE / Fornitura e posa in opera di analizzatore di rete, da installare su quadri o armadi, per la misura, il calcolo e la visualizzazione di tutti i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia equilibrate che squilibrate. / CARATTERISTICHE GENERALI / Misura in vero valore efficace di tensioni di fase e concatenate, correnti di fase, frequenza, fattore di potenza (con settore induttivo/capacitivo), potenza istantanea attiva, reattiva e apparente, potenza attiva media e valore massimo potenza attiva media, energia attiva e reattiva, contattore di impulsi in modalità energia. / Uscita impulsi per ripetizione remota della misura d'energia. / Display a led rossi. / Possibilità di programmazione tramite tastiera frontale. / Inserzione su trasformatori di corrente dedicati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.40.001	ANALIZZATORE DI RETE / Fornitura e posa in opera di analizzatore di rete, da installare su quadri o armadi, per la misura, il calcolo e la visualizzazione di tutti i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia equilibrate che squilibrate. / CARATTERISTICHE GENERALI / Misura in vero valore efficace di tensioni di fase e concatenate, correnti di fase, frequenza, fattore di potenza (con settore induttivo/capacitivo), potenza istantanea attiva, reattiva e apparente, potenza attiva media e valore massimo potenza attiva media, energia attiva e reattiva, contattore di impulsi in modalità energia. / Uscita impulsi per ripetizione remota della misura d'energia. / Display a led rossi. / Possibilità di programmazione tramite tastiera frontale. / Inserzione su trasformatori di corrente dedicati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - strumento multifunzione standard 230V	cad		425,78	31,000%
E.03.07.40.002	ANALIZZATORE DI RETE / Fornitura e posa in opera di analizzatore di rete, da installare su quadri o armadi, per la misura, il calcolo e la visualizzazione di tutti i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia equilibrate che squilibrate. / CARATTERISTICHE GENERALI / Misura in vero valore efficace di tensioni di fase e concatenate, correnti di fase, frequenza, fattore di potenza (con settore induttivo/capacitivo), potenza istantanea attiva, reattiva e apparente, potenza attiva media e valore massimo potenza attiva media, energia attiva e reattiva, contattore di impulsi in modalità energia. / Uscita impulsi per ripetizione remota della misura d'energia. / Display a led rossi. / Possibilità di programmazione tramite tastiera frontale. / Inserzione su trasformatori di corrente dedicati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - strumento multifunzione con uscita comunicazione RS485	cad		622,92	20,000%
E.03.07.40.003	ANALIZZATORE DI RETE / Fornitura e posa in opera di analizzatore di rete, da installare su quadri o armadi, per la misura, il calcolo e la visualizzazione di tutti i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia equilibrate che squilibrate. / CARATTERISTICHE GENERALI / Misura in vero valore efficace di tensioni di fase e concatenate, correnti di fase, frequenza, fattore di potenza (con settore induttivo/capacitivo), potenza istantanea attiva, reattiva e apparente, potenza attiva media e valore massimo potenza attiva media, energia attiva e reattiva, contattore di impulsi in modalità energia. / Uscita impulsi per ripetizione remota della misura d'energia. / Display a led rossi. / Possibilità di programmazione tramite tastiera frontale. / Inserzione su trasformatori di corrente dedicati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - strumento multifunzione incasso	cad		503,89	45,000%
E.03.10	TRASFORMATORI DI TENSIONE
E.03.10.01	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.10.01.001	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 40VA	cad		112,99	29,000%
E.03.10.01.002	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 63VA	cad		120,15	19,000%
E.03.10.01.003	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100VA	cad		128,93	32,000%
E.03.10.01.004	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 160VA	cad		148,69	25,000%
E.03.10.01.005	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 250VA	cad		170,95	21,000%
E.03.10.01.006	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400VA	cad		219,02	21,000%
E.03.10.01.007	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 630VA	cad		316,75	18,000%
E.03.10.01.008	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1000VA	cad		409,85	36,000%
E.03.10.01.009	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1600VA	cad		640,57	29,000%
E.03.10.02	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.10.02.001	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 50VA	cad		113,96	30,000%
E.03.10.02.002	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 63VA	cad		128,50	30,000%
E.03.10.02.003	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100VA	cad		138,37	28,000%
E.03.10.02.004	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 160VA	cad		147,36	27,000%
E.03.10.02.005	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 250VA	cad		212,80	23,000%
E.03.10.02.007	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400VA	cad		261,71	21,000%
E.03.10.02.008	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 630VA	cad		368,71	19,000%
E.03.10.02.010	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1000VA	cad		490,30	24,000%
E.03.10.02.012	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1600VA	cad		794,09	20,000%
E.03.10.02.013	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2500VA	cad		1164,24	16,000%
E.03.20	VARIATORI DI VELOCITÀ
E.03.20.01	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.20.01.001	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 0,75 kW - 1 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		598,58	17,000%
E.03.20.01.002	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 1,5 kW - 2 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		686,88	14,000%
E.03.20.01.003	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 2,2 kW - 3 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		780,19	46,000%
E.03.20.01.004	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 3 kW - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		940,75	46,000%
E.03.20.01.005	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 4 kW - 5 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		1045,12	31,000%
E.03.20.01.006	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		1259,86	19,000%
E.03.20.01.007	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 7,5 kW - 10 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		1510,73	16,000%
E.03.20.01.008	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 11 kW - 15 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		1982,37	10,000%
E.03.20.01.009	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 15 kW - 20 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		2445,99	12,000%
E.03.20.01.010	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 18,5 kW - 25 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21	cad		2890,53	7,000%
E.03.20.01.011	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 0,75 kW - 1 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		773,18	10,000%
E.03.20.01.012	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 1,5 kW - 2 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		891,58	12,000%
E.03.20.01.013	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 2,2 kW - 3 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		1024,06	10,000%
E.03.20.01.014	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 3 kW - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		1222,74	6,000%
E.03.20.01.015	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 4 kW - 5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		1366,24	6,000%
E.03.20.01.016	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		1599,05	24,000%
E.03.20.01.017	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 7,5 kW - 10 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		2043,58	10,000%
E.03.20.01.018	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 11 kW - 15 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		2718,93	9,000%
E.03.20.01.019	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 15 kW - 20 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		3306,96	8,000%
E.03.20.01.020	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 18,5 kW - 25 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		4011,40	7,000%
E.03.20.01.021	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 0,75 kW - 1 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		844,43	6,000%
E.03.20.01.022	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 1,5 kW - 2 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		974,88	5,000%
E.03.20.01.023	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 2,2 kW - 3 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		1120,39	5,000%
E.03.20.01.024	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 3 kW - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		1338,14	1,000%
E.03.20.01.025	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 4 kW - 5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		1496,68	4,000%
E.03.20.01.026	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		1754,58	1,000%
E.03.20.01.027	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 7,5 kW - 10 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		2242,27	12,000%
E.03.20.01.028	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 11 kW - 15 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55	cad		2985,84	8,000%
E.03.20.01.029	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 15 kW - 20 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		3631,10	7,000%
E.03.20.01.030	VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC / Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio) / Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate). / Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM. / Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet. / Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi. / Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2 / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC / Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore / Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink) / Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO / Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata / Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili / Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Variatore di velocità per motore da 18,5 kW - 25 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55	cad		4406,77	6,000%
E.04	DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA
E.04.01	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE
E.04.01.01	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.01.001	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto	cad		42,27	10,000%
E.04.01.01.002	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto con spia	cad		48,80	6,000%
E.04.01.01.003	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare	cad		49,84	6,000%
E.04.01.01.004	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Unità di segnalazione al neon durata 25000 ore a tensione nominale, colore rosso 250V 0,5W da applicare dei comandi a 2/3 moduli	cad		6,31	5,000%
E.04.01.01.005	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto unipolare con chiave	cad		68,56	4,000%
E.04.01.01.006	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		68,41	3,000%
E.04.01.01.007	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		52,07	3,000%
E.04.01.01.008	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato	cad		52,07	3,000%
E.04.01.01.009	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato con indicatore luminoso	cad		50,51	8,000%
E.04.01.01.010	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto invertito	cad		53,58	22,000%
E.04.01.01.011	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		47,52	19,000%
E.04.01.01.012	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		54,90	19,000%
E.04.01.01.013	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante	cad		42,42	16,000%
E.04.01.01.014	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto doppio pulsante	cad		48,49	13,000%
E.04.01.01.015	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante con indicatore luminoso	cad		47,87	12,000%
E.04.01.01.016	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		49,90	15,000%
E.04.01.01.017	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		46,05	15,000%
E.04.01.01.018	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		52,78	14,000%
E.04.01.01.019	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		63,55	12,000%
E.04.01.01.020	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		94,84	11,000%
E.04.01.01.021	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		100,16	9,000%
E.04.01.01.022	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		177,74	19,000%
E.04.01.01.023	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		183,44	4,000%
E.04.01.01.024	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10 A	cad		45,08	10,000%
E.04.01.01.025	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 16 A	cad		45,84	7,000%
E.04.01.01.026	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		46,05	6,000%
E.04.01.01.027	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		56,17	5,000%
E.04.01.01.028	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		112,60	6,000%
E.04.01.01.029	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		118,50	6,000%
E.04.01.01.030	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		140,58	15,000%
E.04.01.01.031	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		187,79	13,000%
E.04.01.01.032	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		190,20	12,000%
E.04.01.01.033	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		268,03	10,000%
E.04.01.01.034	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		46,18	8,000%
E.04.01.01.035	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		69,47	7,000%
E.04.01.01.036	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto vuoto con placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		30,46	11,000%
E.04.01.01.037	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovraprezzo per placca e scatola 4 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti (comprensivo di tasti copri foro)	cad		11,74	11,000%
E.04.01.01.038	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovraprezzo per placca e scatola 5 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti (comprensivo di tasti copri foro)	cad		13,97	10,000%
E.04.01.01.039	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovraprezzo per esecuzione IP55 (da incasso)	cad		9,90	8,000%
E.04.01.02	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.02.001	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto affiancato	cad		12,36	6,000%
E.04.01.02.002	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto con indicatore luminoso affiancato	cad		18,05	4,000%
E.04.01.02.003	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare affiancato	cad		19,93	3,000%
E.04.01.02.004	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato affiancato	cad		14,18	3,000%
E.04.01.02.005	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante affiancato	cad		12,55	3,000%
E.04.01.02.006	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A affiancata	cad		9,74	2,000%
E.04.01.02.007	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 16A affiancata	cad		10,51	4,000%
E.04.01.02.008	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11) affiancata	cad		10,69	3,000%
E.04.01.02.009	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL affiancata	cad		19,48	20,000%
E.04.01.02.010	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm) affiancato	cad		12,14	12,000%
E.04.01.02.011	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto limitatore di sovratensione con protezione e segnalazione d'intervento affiancato	cad		30,57	4,000%
E.04.01.02.012	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio) affiancato	cad		33,44	2,000%
E.04.01.03	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.03.001	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto	cad		47,56	23,000%
E.04.01.03.002	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto con spia	cad		50,33	16,000%
E.04.01.03.003	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare	cad		53,81	15,000%
E.04.01.03.004	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto 16A a 2/3 moduli, per unità di segnalazione	cad		48,71	22,000%
E.04.01.03.005	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Unità di segnalazione al neon durata 25000 ore a tensione nominale, colore rosso 250V 0,5W da applicare dei comandi a 2/3 moduli	cad		6,31	21,000%
E.04.01.03.006	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto/pulsante unipolare con chiave	cad		81,77	21,000%
E.04.01.03.007	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto/pulsante bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		88,28	18,000%
E.04.01.03.008	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		55,88	12,000%
E.04.01.03.009	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato	cad		49,38	11,000%
E.04.01.03.010	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato 16A a 2/3 moduli, per unità di segnalazione	cad		51,28	20,000%
E.04.01.03.011	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato con indicatore luminoso	cad		52,10	19,000%
E.04.01.03.012	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto invertito	cad		58,67	17,000%
E.04.01.03.013	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto invertito con indicatore luminoso	cad		61,57	16,000%
E.04.01.03.014	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		55,61	11,000%
E.04.01.03.015	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		67,65	10,000%
E.04.01.03.016	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante	cad		48,03	29,000%
E.04.01.03.017	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto doppio pulsante	cad		55,74	25,000%
E.04.01.03.018	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante con indicatore luminoso	cad		50,93	23,000%
E.04.01.03.019	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante 10A a 2/3 moduli, per unità di segnalazione	cad		48,55	20,000%
E.04.01.03.020	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		53,45	11,000%
E.04.01.03.021	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		52,13	9,000%
E.04.01.03.022	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		58,16	26,000%
E.04.01.03.023	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia prismatica con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W; 1 modulo	cad		54,38	14,000%
E.04.01.03.024	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia prismatica 3 moduli con lampada siluro ad incandescenza o al neon 250V- max 3W;	cad		69,67	24,000%
E.04.01.03.025	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		67,79	13,000%
E.04.01.03.026	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		96,43	20,000%
E.04.01.03.027	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 12md	cad		140,26	12,000%
E.04.01.03.028	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		158,63	19,000%
E.04.01.03.029	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		170,75	12,000%
E.04.01.03.030	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10 A	cad		49,45	9,000%
E.04.01.03.031	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 16 A	cad		50,81	11,000%
E.04.01.03.032	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		51,13	23,000%
E.04.01.03.033	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		56,08	13,000%
E.04.01.03.034	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		119,57	22,000%
E.04.01.03.035	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		124,59	11,000%
E.04.01.03.036	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		149,77	18,000%
E.04.01.03.037	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		195,10	11,000%
E.04.01.03.038	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		206,04	18,000%
E.04.01.03.039	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		277,24	10,000%
E.04.01.03.040	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		52,92	7,000%
E.04.01.03.041	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		71,72	14,000%
E.04.01.03.042	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto vuoto con placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		29,48	9,000%
E.04.01.03.043	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto vuoto con coperchio rettangolare senza placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		20,49	10,000%
E.04.01.03.044	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per placca e scatola 4 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti	cad		4,88	9,000%
E.04.01.03.045	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per placca e scatola 6 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti	cad		16,21	8,000%
E.04.01.03.046	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per placca 3 moduli in metallo pressofuso versione standard	cad		7,51	0,000%
E.04.01.03.047	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per placca 4 moduli in metallo pressofuso versione standard	cad		11,45	0,000%
E.04.01.03.048	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per placca 6 moduli in metallo pressofuso versione standard	cad		14,28	0,000%
E.04.01.03.049	PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per esecuzione IP55 (da incasso)	cad		8,59	5,000%
E.04.01.04	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.04.001	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto affiancato	cad		13,53	13,000%
E.04.01.04.002	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto con indicatore luminoso affiancato	cad		15,47	10,000%
E.04.01.04.003	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare affiancato	cad		19,76	9,000%
E.04.01.04.004	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato affiancato	cad		15,31	11,000%
E.04.01.04.005	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante affiancato	cad		13,96	15,000%
E.04.01.04.006	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A affiancata	cad		9,94	10,000%
E.04.01.04.007	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 16A affiancata	cad		11,32	13,000%
E.04.01.04.008	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11) affiancata	cad		11,59	11,000%
E.04.01.04.009	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL affiancata	cad		16,58	2,000%
E.04.01.04.010	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm) affiancato	cad		14,74	1,000%
E.04.01.04.011	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto limitatore di sovratensione con protezione e segnalazione d'intervento affiancato	cad		30,27	8,000%
E.04.01.04.012	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate. / Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio) affiancato	cad		32,48	7,000%
E.04.01.05	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.05.001	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto	cad		37,81	9,000%
E.04.01.05.002	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto con spia	cad		44,31	17,000%
E.04.01.05.003	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare	cad		48,43	8,000%
E.04.01.05.004	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto unipolare con chiave	cad		67,17	15,000%
E.04.01.05.005	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		67,01	7,000%
E.04.01.05.006	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		50,66	9,000%
E.04.01.05.007	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato	cad		42,71	8,000%
E.04.01.05.008	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato con indicatore luminoso	cad		49,10	4,000%
E.04.01.05.009	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto invertito	cad		52,21	19,000%
E.04.01.05.010	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		46,11	13,000%
E.04.01.05.011	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		53,49	13,000%
E.04.01.05.012	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante	cad		37,95	11,000%
E.04.01.05.013	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto doppio pulsante	cad		47,11	8,000%
E.04.01.05.014	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante con indicatore luminoso	cad		46,48	6,000%
E.04.01.05.015	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		45,43	4,000%
E.04.01.05.016	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		44,64	6,000%
E.04.01.05.017	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		54,44	6,000%
E.04.01.05.018	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		45,09	6,000%
E.04.01.05.019	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		93,41	6,000%
E.04.01.05.020	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		96,88	6,000%
E.04.01.05.021	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		176,33	6,000%
E.04.01.05.022	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		177,91	6,000%
E.04.01.05.023	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10 A	cad		43,69	8,000%
E.04.01.05.024	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 16 A	cad		44,41	7,000%
E.04.01.05.025	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		44,63	8,000%
E.04.01.05.026	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		50,61	6,000%
E.04.01.05.027	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		107,04	5,000%
E.04.01.05.028	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		112,94	5,000%
E.04.01.05.029	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		137,58	5,000%
E.04.01.05.030	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		184,77	4,000%
E.04.01.05.031	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		187,19	4,000%
E.04.01.05.032	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		259,83	4,000%
E.04.01.05.033	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		44,77	8,000%
E.04.01.05.034	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		68,06	10,000%
E.04.01.05.035	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto vuoto per futuri utilizzi	cad		26,58	9,000%
E.04.01.05.036	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per contenitore fino a 3 posti per esecuzione IP55	cad		3,66	10,000%
E.04.01.05.037	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per contenitore 4 posti per esecuzione IP55	cad		8,29	15,000%
E.04.01.05.038	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per contenitore per 4 posti (grado di protezione IP40)	cad		1,89	34,000%
E.04.01.06	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.06.001	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto	cad		32,37	8,000%
E.04.01.06.002	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto con spia	cad		35,10	8,000%
E.04.01.06.003	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare	cad		38,58	10,000%
E.04.01.06.004	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto unipolare con chiave	cad		66,56	8,000%
E.04.01.06.005	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		73,06	8,000%
E.04.01.06.006	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		40,65	7,000%
E.04.01.06.007	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato	cad		34,13	8,000%
E.04.01.06.008	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato con indicatore luminoso	cad		36,89	7,000%
E.04.01.06.009	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto invertito	cad		40,37	6,000%
E.04.01.06.010	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto invertito con indicatore luminoso	cad		44,80	7,000%
E.04.01.06.011	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		40,37	14,000%
E.04.01.06.012	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		49,29	27,000%
E.04.01.06.013	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante	cad		32,76	27,000%
E.04.01.06.014	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto doppio pulsante	cad		40,52	4,000%
E.04.01.06.015	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante con indicatore luminoso	cad		35,66	4,000%
E.04.01.06.016	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		38,25	18,000%
E.04.01.06.017	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		36,92	15,000%
E.04.01.06.018	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		42,92	15,000%
E.04.01.06.019	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		52,57	18,000%
E.04.01.06.020	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		78,16	14,000%
E.04.01.06.021	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		81,66	14,000%
E.04.01.06.022	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		140,34	16,000%
E.04.01.06.023	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		152,46	15,000%
E.04.01.06.024	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10 A	cad		34,22	15,000%
E.04.01.06.025	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 16 A	cad		35,56	16,000%
E.04.01.06.026	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		35,87	17,000%
E.04.01.06.027	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		40,82	8,000%
E.04.01.06.028	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		102,81	8,000%
E.04.01.06.029	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		107,82	7,000%
E.04.01.06.030	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		133,01	8,000%
E.04.01.06.031	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		178,33	13,000%
E.04.01.06.032	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		189,23	11,000%
E.04.01.06.033	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		259,31	29,000%
E.04.01.06.034	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		37,70	12,000%
E.04.01.06.035	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		53,41	51,000%
E.04.01.06.036	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto vuoto con placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		10,35	48,000%
E.04.01.06.037	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto vuoto con coperchio rettangolare senza placca e tasti copriforo per futuri utilizzi	cad		4,43	6,000%
E.04.01.07	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.07.001	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto	cad		27,04	7,000%
E.04.01.07.002	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto con spia	cad		33,55	1,000%
E.04.01.07.003	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare	cad		34,62	1,000%
E.04.01.07.004	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto unipolare con chiave	cad		53,31	10,000%
E.04.01.07.005	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave	cad		53,21	9,000%
E.04.01.07.006	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interrotto bipolare con indicatore luminoso	cad		36,82	9,000%
E.04.01.07.007	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato	cad		28,85	8,000%
E.04.01.07.008	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto deviato con indicatore luminoso	cad		35,30	9,000%
E.04.01.07.009	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto invertito	cad		36,84	8,000%
E.04.01.07.010	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		32,29	9,000%
E.04.01.07.011	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)	cad		38,13	9,000%
E.04.01.07.012	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante	cad		27,19	9,000%
E.04.01.07.013	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto doppio pulsante	cad		33,25	9,000%
E.04.01.07.014	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante con indicatore luminoso	cad		32,63	8,000%
E.04.01.07.015	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto pulsante a tirante con cordone e pomello	cad		34,64	8,000%
E.04.01.07.016	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		30,81	6,000%
E.04.01.07.017	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;	cad		37,57	6,000%
E.04.01.07.018	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W	cad		48,30	5,000%
E.04.01.07.019	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		78,07	7,000%
E.04.01.07.020	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A	cad		83,41	6,000%
E.04.01.07.021	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A	cad		160,95	6,000%
E.04.01.07.022	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A	cad		166,68	8,000%
E.04.01.07.023	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10 A	cad		29,83	8,000%
E.04.01.07.024	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 16 A	cad		30,61	8,000%
E.04.01.07.025	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)	cad		30,80	7,000%
E.04.01.07.026	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL	cad		40,93	7,000%
E.04.01.07.027	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md	cad		95,81	7,000%
E.04.01.07.028	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md	cad		101,68	3,000%
E.04.01.07.029	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md	cad		123,78	3,000%
E.04.01.07.030	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md	cad		171,02	5,000%
E.04.01.07.031	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md	cad		173,45	5,000%
E.04.01.07.032	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md	cad		250,06	13,000%
E.04.01.07.033	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)	cad		30,94	12,000%
E.04.01.07.034	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).	cad		51,15	10,000%
E.04.01.07.035	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE) / Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto vuoto con placca piena per futuri utilizzi	cad		7,79	9,000%
E.04.01.08	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.08.001	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o di supporto ingombro 1,5 moduli da 17,5 mm profondità 53/46/58mm per installazione di 1 modulo (frutto per serie civile/lusso)	cad		2,66	13,000%
E.04.01.08.002	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o di supporto ingombro 3 moduli da 17,5 mm profondità 53mm per installazione di 2 moduli (frutto per serie civile/lusso)	cad		3,09	10,000%
E.04.01.08.003	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o di presa 2P+T 16A standard italiano tipo P30 adatta per montaggio su guida DIN (ingombro 3 moduli) incluso cablaggio	cad		21,84	12,000%
E.04.01.08.004	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN / Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o di presa di sicurezza universale adatta per montaggio su guida DIN (ingombro 3 moduli) incluso cablaggio	cad		26,46	10,000%
E.04.01.20	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. / Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.20.001	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. / Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto luce singolo (incasso)	cad		25,91	14,000%
E.04.01.20.002	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. / Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo (incasso)	cad		16,74	12,000%
E.04.01.20.003	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. / Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto luce singolo (a vista)	cad		33,26	7,000%
E.04.01.20.004	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. / Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo (a vista)	cad		23,44	6,000%
E.04.01.20.005	PUNTO LUCE / Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. / Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto luce su controsoffitto derivato da scatola su canale	cad		12,51	7,000%
E.04.02	PRESE E SPINE CEE
E.04.02.03	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.03.001	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx16 A 230 V	cad		15,09	4,000%
E.04.02.03.002	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 230 V	cad		17,75	11,000%
E.04.02.03.003	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 400 V	cad		16,82	9,000%
E.04.02.03.004	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	cad		18,66	8,000%
E.04.02.03.005	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx32 A 230 V	cad		21,47	7,000%
E.04.02.03.006	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V	cad		24,10	5,000%
E.04.02.03.007	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 400 V	cad		22,74	11,000%
E.04.02.03.008	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	cad		26,05	9,000%
E.04.02.03.009	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx63 A 230 V	cad		55,98	9,000%
E.04.02.03.010	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx63 A 230 V	cad		59,91	7,000%
E.04.02.03.011	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx63 A 400 V	cad		60,39	4,000%
E.04.02.03.012	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx63 A 230÷400 V	cad		63,33	4,000%
E.04.02.03.013	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx125 A 230 V	cad		112,38	16,000%
E.04.02.03.014	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx125 A 400V	cad		113,33	14,000%
E.04.02.03.015	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx125 A 400 V	cad		122,39	10,000%
E.04.02.03.016	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo presa mobile a 90° per la versione 16A	cad		1,91	0,000%
E.04.02.03.017	PRESE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo presa mobile a 90° per la versione 32A	cad		2,65	0,000%
E.04.02.04	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.04.001	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx16 A 230 V	cad		10,63	11,000%
E.04.02.04.002	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 230 V	cad		11,50	9,000%
E.04.02.04.003	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 400 V	cad		11,50	8,000%
E.04.02.04.004	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	cad		12,79	6,000%
E.04.02.04.005	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx32 A 230 V	cad		14,32	5,000%
E.04.02.04.006	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V	cad		16,21	7,000%
E.04.02.04.007	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 400 V	cad		14,89	5,000%
E.04.02.04.008	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	cad		17,92	5,000%
E.04.02.04.009	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2Px16-32 A 24÷42 V	cad		13,81	4,000%
E.04.02.04.010	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 16A	cad		2,22	0,000%
E.04.02.04.011	PRESE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 32A	cad		3,37	0,000%
E.04.02.05	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.05.001	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx16 A 230 V	cad		12,45	6,000%
E.04.02.05.002	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 230 V	cad		14,49	4,000%
E.04.02.05.003	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 400 V	cad		13,89	3,000%
E.04.02.05.004	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	cad		15,09	4,000%
E.04.02.05.005	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx32 A 230 V	cad		17,55	3,000%
E.04.02.05.006	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V	cad		19,20	3,000%
E.04.02.05.007	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 400 V	cad		18,26	4,000%
E.04.02.05.008	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	cad		21,54	4,000%
E.04.02.05.009	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx63 A 230 V	cad		44,87	12,000%
E.04.02.05.010	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx63 A 230 V	cad		47,83	13,000%
E.04.02.05.011	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx63 A 400 V	cad		47,61	6,000%
E.04.02.05.012	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx63 A 230÷400 V	cad		52,81	4,000%
E.04.02.05.013	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx125 A 230 V	cad		95,60	23,000%
E.04.02.05.014	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx125 A 400V	cad		94,95	5,000%
E.04.02.05.015	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx125 A 400 V	cad		103,21	6,000%
E.04.02.05.016	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 16A	cad		1,02	0,000%
E.04.02.05.017	SPINE IEC 309 MOBILI, IP67 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 32A	cad		2,40	0,000%
E.04.02.06	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.06.001	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx16 A 230 V	cad		8,59	1,000%
E.04.02.06.002	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 230 V	cad		9,24	1,000%
E.04.02.06.003	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 400 V	cad		9,19	2,000%
E.04.02.06.004	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	cad		10,21	5,000%
E.04.02.06.005	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx32 A 230 V	cad		11,57	3,000%
E.04.02.06.006	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V	cad		13,19	3,000%
E.04.02.06.007	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 400 V	cad		12,45	14,000%
E.04.02.06.008	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	cad		14,89	4,000%
E.04.02.06.009	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2Px16-32 A 24÷42 V	cad		11,57	3,000%
E.04.02.06.010	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 16A	cad		1,78	0,000%
E.04.02.06.011	SPINE IEC 309 MOBILI, IP44 / Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 32A	cad		2,63	0,000%
E.04.02.07	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.07.001	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 2P+T 16A e due uscite 2P+Tx16 A	cad		37,75	3,000%
E.04.02.07.002	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+T 16A e due uscite 3P+Tx16 A 230V	cad		47,28	3,000%
E.04.02.07.003	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+T 16A e due uscite 3P+Tx16 A 400V	cad		43,73	2,000%
E.04.02.07.004	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+N+T 16A e due uscite 3P+N+Tx16 A	cad		49,37	7,000%
E.04.02.07.005	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 2P+T 16A e tre uscite 2P+Tx16 A	cad		49,02	6,000%
E.04.02.07.006	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+T 16A e tre uscite 3P+Tx16 A 230V	cad		61,00	10,000%
E.04.02.07.007	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+T 16A e tre uscite 3P+Tx16 A 400V	cad		57,13	12,000%
E.04.02.07.008	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+N+T 16A e tre uscite 3P+N+Tx16 A	cad		66,65	11,000%
E.04.02.07.009	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+T 32A e tre uscite 3P+Tx32A 400V	cad		98,14	5,000%
E.04.02.07.010	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+N+T 16A n°2 prese 2P+Tx16+n°1 3P+N+T 16A	cad		76,02	69,000%
E.04.02.07.011	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+N+T 16A n°1 prese 2P+Tx16+n°2 3P+N+T 16A	cad		81,90	69,000%
E.04.02.07.012	MOLTIPLICATORE MOBILI IP67 / Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - spina 3P+N+T 32A n°1 prese 2P+Tx32+n°2 3P+N+T 32A	cad		113,92	69,000%
E.04.02.08	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.08.001	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx16 A 230 V (SBF)	cad		39,15	3,000%
E.04.02.08.002	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 230 V (SBF)	cad		42,80	6,000%
E.04.02.08.003	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 400 V (SBF)	cad		42,19	4,000%
E.04.02.08.004	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (SBF)	cad		46,86	5,000%
E.04.02.08.005	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx32 A 230 V (SBF)	cad		44,12	4,000%
E.04.02.08.006	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V (SBF)	cad		51,12	3,000%
E.04.02.08.007	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 400 V (SBF)	cad		49,28	4,000%
E.04.02.08.008	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (SBF)	cad		54,52	4,000%
E.04.02.08.009	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		57,26	3,000%
E.04.02.08.010	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		69,31	3,000%
E.04.02.08.011	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		69,31	0,000%
E.04.02.08.012	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		75,34	0,000%
E.04.02.08.013	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx32A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		78,49	2,000%
E.04.02.08.014	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		99,11	7,000%
E.04.02.08.015	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		97,03	6,000%
E.04.02.08.016	PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44 / Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		104,53	9,000%
E.04.02.10	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.10.001	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa orizzontale IP44 senza base portafusibili (SBF), per installazione a parete	cad		6,64	9,000%
E.04.02.10.002	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa orizzontale IP44 con base portafusibili (CBF), per installazione a parete	cad		8,27	8,000%
E.04.02.10.003	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa orizzontale IP44 senza base portafusibili (SBF), per installazione ad incasso	cad		11,58	7,000%
E.04.02.10.004	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa orizzontale IP44 con base portafusibili (CBF), per installazione ad incasso	cad		13,83	5,000%
E.04.02.20	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.20.001	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx16 A 230 V (SBF)	cad		44,24	5,000%
E.04.02.20.002	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 230 V (SBF)	cad		50,23	4,000%
E.04.02.20.003	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 400 V (SBF)	cad		48,15	3,000%
E.04.02.20.004	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (SBF)	cad		51,87	6,000%
E.04.02.20.005	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx32 A 230 V (SBF)	cad		55,56	3,000%
E.04.02.20.006	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V (SBF)	cad		62,77	3,000%
E.04.02.20.007	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 400 V (SBF)	cad		60,56	5,000%
E.04.02.20.008	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (SBF)	cad		67,21	5,000%
E.04.02.20.009	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx63 A 230 V (SBF)	cad		114,19	4,000%
E.04.02.20.010	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx63A 230 V (SBF)	cad		123,05	6,000%
E.04.02.20.011	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx63 A 400 V (SBF)	cad		123,05	4,000%
E.04.02.20.012	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (SBF)	cad		135,65	3,000%
E.04.02.20.013	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P 16 A 24V con trafo di sicurezza (SBF)	cad		133,91	9,000%
E.04.02.20.014	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		68,83	8,000%
E.04.02.20.015	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		84,91	7,000%
E.04.02.20.016	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		82,49	6,000%
E.04.02.20.017	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		87,63	14,000%
E.04.02.20.018	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx32A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		88,19	15,000%
E.04.02.20.019	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		111,22	14,000%
E.04.02.20.020	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		107,50	5,000%
E.04.02.20.021	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		116,49	5,000%
E.04.02.20.022	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P+Tx63A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58	cad		176,65	5,000%
E.04.02.20.023	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx63 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58	cad		198,91	4,000%
E.04.02.20.024	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+Tx63 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58	cad		198,11	7,000%
E.04.02.20.025	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+Tx63A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58	cad		211,52	8,000%
E.04.02.20.026	PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55 / Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2P 16 A 24V con trafo di sicurezza (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38	cad		166,17	4,000%
E.04.02.22	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.22.001	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa verticale IP55 senza base portafusibili (SBF) fino a 32A, per installazione a parete	cad		10,07	10,000%
E.04.02.22.002	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa verticale IP55 senza base portafusibili (SBF) fino a 63A, per installazione a parete	cad		11,67	38,000%
E.04.02.22.003	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) fino a 32A, per installazione a parete	cad		11,87	35,000%
E.04.02.22.004	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) fino a 63A, per installazione a parete	cad		19,37	38,000%
E.04.02.22.005	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa verticale IP55 senza base portafusibili (SBF), per installazione ad incasso	cad		12,23	36,000%
E.04.02.22.006	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) per installazione ad incasso	cad		14,30	11,000%
E.04.02.22.007	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 1 presa verticale IP55 (SBF)	cad		28,78	14,000%
E.04.02.22.008	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 2 prese verticali IP55 (SBF)	cad		38,45	6,000%
E.04.02.22.009	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 3 prese verticali IP55 (SBF)	cad		54,42	9,000%
E.04.02.22.010	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 1 presa verticale IP55 (CBF)	cad		30,37	2,000%
E.04.02.22.011	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 2 prese verticali IP55 (CBF)	cad		47,51	4,000%
E.04.02.22.012	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 3 prese verticali IP55 (CBF)	cad		70,50	8,000%
E.04.02.22.013	COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55 / Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 1 presa verticale IP55 da 63A (CBF)	cad		36,67	31,000%
E.04.02.30	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.30.001	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro 12 moduli completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 32A interbloccate - n°1 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA	cad		411,48	15,000%
E.04.02.30.002	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro 12 moduli con grado di protezione IP44 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A, n°1 presa 3P+T 16A, n°1 presa 3P+N+T 16A, n°1 presa 3P+T 32A, n°1 presa civile 10/16 A - n°1 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 4P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA	cad		511,85	11,000%
E.04.02.30.003	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro 12 moduli con grado di protezione IP44 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 32A interbloccate - n°1 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA	cad		635,00	17,000%
E.04.02.30.004	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro 12 moduli con grado di protezione IP55 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°2 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA	cad		544,45	7,000%
E.04.02.30.005	QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI / Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro 18 moduli con grado di protezione IP55 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 32A interbloccate - n°2 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA	cad		763,10	7,000%
E.04.02.31	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.31.001	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 8 moduli, con flange per n°2 prese tipo (SBF) sovrapposte.	cad		68,68	24,000%
E.04.02.31.002	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°2 prese tipo (SBF) affiancate	cad		84,01	14,000%
E.04.02.31.003	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°4 prese tipo (SBF)	cad		112,93	7,000%
E.04.02.31.004	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°4 prese tipo (CBF)	cad		147,27	5,000%
E.04.02.31.005	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°3 prese tipo (SBF)	cad		104,45	3,000%
E.04.02.31.006	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°4 prese tipo (SBF)	cad		150,16	24,000%
E.04.02.31.007	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°2 prese tipo (CBF)	cad		102,75	48,000%
E.04.02.31.008	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°3 prese tipo (CBF)	cad		141,48	32,000%
E.04.02.31.009	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 4 moduli, con flange per n°1 prese tipo IEC309	cad		32,16	26,000%
E.04.02.31.010	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 4 moduli, con flange per n°2 prese tipo IEC309	cad		36,22	15,000%
E.04.02.31.011	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 4 moduli, con flange per n°3 prese tipo IEC309	cad		41,33	18,000%
E.04.02.31.012	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 8 moduli, con flange per n°4 prese tipo IEC309	cad		64,74	17,000%
E.04.02.31.013	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°3 prese tipo IEC309	cad		82,41	16,000%
E.04.02.31.014	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°6 prese tipo IEC309	cad		107,12	15,000%
E.04.02.31.015	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°8 prese tipo IEC309	cad		144,38	12,000%
E.04.02.31.016	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 8 moduli, con coperchio cieco per installaz. da parete (dim. 430x155x95mm)	cad		57,44	43,000%
E.04.02.31.017	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con coperchio cieco (dim. 394x354x135mm)	cad		76,22	33,000%
E.04.02.31.018	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con coperchio cieco (dim. 544x354x135mm)	cad		93,57	44,000%
E.04.02.31.019	QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI / Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni: / - una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente; / - una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44). / Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia. / I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche: / - grado di protezione: IP55; / - resistenza agli urti: IK09; / - Glow Wire Test: 650°C; / - classe di isolamento II. / - Marchio italiano di qualità (IMQ). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con coperchio cieco (dim. 594x484x135mm)	cad		125,33	36,000%
E.04.03	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTI AUSILIARI
E.04.03.01	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.01.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (diretta)	cad		54,76	30,000%
E.04.03.01.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (passante)	cad		59,16	29,000%
E.04.03.01.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa Telefonica tradizionale	cad		65,55	27,000%
E.04.03.01.004	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto rivelatore di GAS/METANO/CO2	cad		279,58	26,000%
E.04.03.01.005	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento	cad		154,51	24,000%
E.04.03.01.006	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento	cad		161,15	22,000%
E.04.03.01.007	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa per rasoio con trafo isolamento 20VA	cad		121,67	17,000%
E.04.03.01.008	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto ronzatore	cad		56,00	38,000%
E.04.03.01.009	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto suoneria elettromeccanica	cad		59,90	27,000%
E.04.03.01.010	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto suoneria elettronica 12V	cad		152,15	24,000%
E.04.03.01.011	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli	cad		142,43	22,000%
E.04.03.01.012	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo	cad		129,01	19,000%
E.04.03.01.013	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - relè interruttore 1P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		34,52	6,000%
E.04.03.01.014	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - relè commutatore 4 sequenze 10A 12/220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		38,46	3,000%
E.04.03.01.015	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - relè interruttore 2P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		42,59	32,000%
E.04.03.02	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.02.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (diretta)	cad		61,03	19,000%
E.04.03.02.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (passante)	cad		66,62	16,000%
E.04.03.02.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto rivelatore di GPL/METANO/CO22	cad		301,79	36,000%
E.04.03.02.004	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto elettrovalvola 3/4	cad		152,57	51,000%
E.04.03.02.005	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto rivelatore di fumo con segnalazione acustica	cad		294,76	25,000%
E.04.03.02.006	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento	cad		192,49	39,000%
E.04.03.02.007	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento	cad		199,99	4,000%
E.04.03.02.008	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento con programm. gior./sett.	cad		235,76	12,000%
E.04.03.02.009	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 1 canale, uscita a relè in scambio 8A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli	cad		229,19	2,000%
E.04.03.02.010	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 2 canale, uscita a relè in scambio 16A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli	cad		280,91	11,000%
E.04.03.02.011	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto suoneria elettronica 12V	cad		152,15	33,000%
E.04.03.02.012	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutatore per ventil-convettore. Del tipo a slitta 1P a 4 posizioni, per regolazione della velocità dei ventil-convettori	cad		70,60	5,000%
E.04.03.02.013	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - relè interruttore 1P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		33,64	21,000%
E.04.03.02.014	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - relè commutatore 4 sequenze 10A 12/220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		43,68	27,000%
E.04.03.02.015	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - relè interruttore 2P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante	cad		38,42	17,000%
E.04.03.02.016	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli	cad		133,28	16,000%
E.04.03.02.017	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo	cad		150,65	19,000%
E.04.03.02.018	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovraprezzo per supporto orientabile per interruttore sensore di presenza ad infrarossi	cad		20,82	22,000%
E.04.03.02.019	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa per rasoio con trafo isolamento 20VA	cad		120,20	11,000%
E.04.03.02.020	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto ronzatore	cad		61,96	15,000%
E.04.03.02.021	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto suoneria elettromeccanica 220V	cad		66,00	12,000%
E.04.03.02.022	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto suoneria elettronica 12V	cad		151,94	5,000%
E.04.03.02.023	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa Telefonica tradizionale	cad		68,93	11,000%
E.04.03.03	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.03.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (diretta)	cad		40,38	1,000%
E.04.03.03.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (passante)	cad		44,77	1,000%
E.04.03.03.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa telefonica tradizionale	cad		45,16	1,000%
E.04.03.04	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.04.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (diretta)	cad		46,64	3,000%
E.04.03.04.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (passante)	cad		52,22	2,000%
E.04.03.04.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa telefonica tradizionale	cad		48,52	2,000%
E.04.03.05	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.05.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (diretta)	cad		57,10	3,000%
E.04.03.05.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (passante)	cad		61,51	1,000%
E.04.03.05.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa telefonica tradizionale	cad		79,08	5,000%
E.04.03.05.004	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto rivelatore di GPL/METANO/CO22	cad		277,64	5,000%
E.04.03.05.005	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento	cad		152,57	5,000%
E.04.03.05.006	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento	cad		159,24	2,000%
E.04.03.05.007	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa per rasoio con trafo isolamento 20VA	cad		119,72	4,000%
E.04.03.05.008	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto ronzatore	cad		54,08	3,000%
E.04.03.05.009	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto suoneria elettromeccanica 220V	cad		57,96	3,000%
E.04.03.05.010	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto suoneria elettronica 12V	cad		150,23	3,000%
E.04.03.05.011	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli	cad		140,51	3,000%
E.04.03.05.012	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo	cad		127,06	3,000%
E.04.03.06	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.06.001	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (diretta)	cad		63,35	6,000%
E.04.03.06.002	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa TV (passante)	cad		68,97	5,000%
E.04.03.06.003	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto rivelatore di GAS GPL/METANO/CO2 completo di segnalazione acustica ed ottica e comando elettrovalvola (esclusa)	cad		299,88	5,000%
E.04.03.06.004	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto rivelatore di FUMO con segnalazione acustica	cad		286,99	6,000%
E.04.03.06.005	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento	cad		190,58	10,000%
E.04.03.06.006	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento	cad		198,43	9,000%
E.04.03.06.007	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento con programm. gior./sett.	cad		231,54	10,000%
E.04.03.06.008	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 1 canale, uscita a relè in scambio 8A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli	cad		227,27	9,000%
E.04.03.06.009	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 2 canale, uscita a relè in scambio 16A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli	cad		275,75	10,000%
E.04.03.06.010	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto commutatore per ventil-convettore. Del tipo a slitta 1P a 4 posizioni, per regolazione della velocità dei ventil-convettori	cad		63,58	9,000%
E.04.03.06.011	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli	cad		131,36	10,000%
E.04.03.06.012	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo	cad		139,58	9,000%
E.04.03.06.013	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto ronzatore	cad		59,97	9,000%
E.04.03.06.014	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto suoneria elettromeccanica 220V	cad		64,06	8,000%
E.04.03.06.015	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto suoneria elettronica 12V	cad		150,03	5,000%
E.04.03.06.016	PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA) / Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. / Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - punto presa Telefonica tradizionale	cad		82,45	5,000%
E.04.04	PRESE E SPINE
E.04.04.01	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.04.01.001	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Spina 2P+T 10 A, standard italiano tipo S11	cad		4,31	20,000%
E.04.04.01.002	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Spina 2P+T 16 A, standard italiano tipo S17	cad		4,47	9,000%
E.04.04.01.003	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Spina 2P+T 16 A, standard tedesco Schuko	cad		4,80	7,000%
E.04.04.01.010	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa mobile 2P+T 10 A, standard italiano tipo P11	cad		4,94	18,000%
E.04.04.01.011	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Bpresa mobile 2P+T 16 A, standard italiano tipo P17/11	cad		5,24	9,000%
E.04.04.01.012	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa mobile 2P+T 16 A, universale standard italiano tipo P40	cad		7,03	7,000%
E.04.04.01.013	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa mobile 2P+T 16 A, standard tedesco	cad		6,60	19,000%
E.04.04.01.020	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa mobile multipla professionale 2P+T 16 A con n.3 uscite universali	cad		20,00	10,000%
E.04.04.01.021	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa mobile multipla professionale 2P+T 16 A con n.4 uscite universali	cad		25,27	8,000%
E.04.04.01.022	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa mobile multipla professionale 2P+T 16 A con n.5 uscite universali	cad		29,77	21,000%
E.04.04.01.023	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso	cad		28,20	8,000%
E.04.04.01.050	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo 3G1 mm² tipo H05VV-F per prolunghe e collegamento a prese mobili / prese mobili multiple	cad		2,34	6,000%
E.04.04.01.051	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo 3G1 mm² tipo FS18OR18 per prolunghe e collegamento a prese mobili / prese mobili multiple	cad		2,23	20,000%
E.04.04.01.052	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo 3G1,5 mm² tipo H05VV-F per prolunghe e collegamento a prese mobili / prese mobili multiple	cad		2,59	9,000%
E.04.04.01.053	SPINE E PRESE VOLANTI / Fornitura e posa in opera di spine, prese e prese mobili a ricettività multipla, di materiale plastico, con tensione nominale 230V, corrente massima 16A. / Le prese mobili a ricettività multipla dovranno rispondere alle normative di riferimento di prodotto ed essere posizionate sopraelevate rispetto al suolo e fissate a parete / scrivania in modo tale che l'asse di inserzione della spina sia orizzontale. / Non idonee per installazione in locali medici per l'alimentazione di elettromedicali. / Il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere effettuato tramite presa a spina 16A previo verifica dell'idoneità del sistema di protezione contro le sovracorrenti e contatti indiretti. / Il cavo di alimentazione di tipo H05VV-F / FS18OR18 di sezione minima 1,5mmq, dovrà essere posizionato in modo da non causare inciampi e impedire una corretta pulizia del pavimento / Conforme alle norme CEI 23-50 e successive varianti, marcatura CE e IMQ o equivalente / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo 3G1,5 mm² tipo FS18OR18 per prolunghe e collegamento a prese mobili / prese mobili multiple	cad		2,42	7,000%
E.05	CANALIZZAZIONI E SCATOLE
E.05.01	TUBI PROTETTIVI
E.05.01.01	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.01.001	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 16 mm	m		2,89	7,000%
E.05.01.01.002	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 20 mm	m		3,72	16,000%
E.05.01.01.003	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 25 mm	m		4,30	8,000%
E.05.01.01.004	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 32 mm	m		5,52	6,000%
E.05.01.01.005	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 40 mm	m		6,89	7,000%
E.05.01.01.006	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 50 mm	m		8,27	7,000%
E.05.01.01.007	TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 63 mm	m		10,93	4,000%
E.05.01.02	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.02.001	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 16 mm	m		5,46	4,000%
E.05.01.02.002	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 20 mm	m		6,01	5,000%
E.05.01.02.003	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 25 mm	m		7,47	4,000%
E.05.01.02.004	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 32 mm	m		10,12	5,000%
E.05.01.02.005	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 40 mm	m		13,62	12,000%
E.05.01.02.006	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA / Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 50 mm	m		17,62	9,000%
E.05.01.03	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.03.001	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 15 mm	m		6,03	2,000%
E.05.01.03.002	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 20 mm	m		8,48	3,000%
E.05.01.03.003	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 27 mm	m		12,54	30,000%
E.05.01.03.004	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 36 mm	m		16,04	32,000%
E.05.01.03.005	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 40 mm	m		20,56	12,000%
E.05.01.03.006	GUIDACAVI IN PVC / Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 51 mm	m		30,02	43,000%
E.05.01.04	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.04.001	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 15,5 mm	m		13,57	17,000%
E.05.01.04.002	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 20,5 mm	m		16,09	15,000%
E.05.01.04.003	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 26,5 mm	m		22,42	14,000%
E.05.01.04.004	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 34,5 mm	m		29,40	14,000%
E.05.01.04.005	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 39,5 mm	m		39,53	12,000%
E.05.01.04.006	GUIDACAVI METALLO PLASTICI / Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø interno 50,5 mm	m		53,52	9,000%
E.05.01.20	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.20.001	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 16 mm - sp. 1mm	m		12,28	3,000%
E.05.01.20.002	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 20 mm - sp. 1 mm	m		14,33	3,000%
E.05.01.20.003	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 25 mm - sp. 1.2 mm	m		19,43	3,000%
E.05.01.20.004	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 32 mm - sp. 1.2 mm	m		23,19	3,000%
E.05.01.20.005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 40 mm - sp. 1.2 mm	m		29,33	3,000%
E.05.01.20.006	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 50 mm - sp. 1.2 mm	m		37,27	3,000%
E.05.01.30	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP40 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP40, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.30.1	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP40 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP40, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 16 mm	m		9,44	1,000%
E.05.01.30.2	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP40 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP40, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 20 mm	m		10,79	1,000%
E.05.01.30.3	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP40 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP40, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 25 mm	m		13,53	1,000%
E.05.01.30.4	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP40 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP40, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 32 mm	m		16,61	1,000%
E.05.01.30.5	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP40 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP40, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 40 mm	m		22,12	1,000%
E.05.01.30.6	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP40 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP40, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 50 mm	m		23,50	0,000%
E.05.01.30.7	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP40 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP40, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 63 mm	m		36,78	0,000%
E.05.01.31	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.31.1	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 16 mm	m		10,43	0,000%
E.05.01.31.2	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 20 mm	m		11,98	0,000%
E.05.01.31.3	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 25 mm	m		14,19	0,000%
E.05.01.31.4	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 32 mm	m		17,39	0,000%
E.05.01.31.5	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 40 mm	m		23,31	0,000%
E.05.01.31.6	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 50 mm	m		24,62	0,000%
E.05.01.31.7	TUBO IN PVC RIGIDO PESANTE HALOGEN FREE IP65 / Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422, grado di protezione IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; marchiato, liscio,non propagante la fiamma, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 6 J, temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+90°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ø 63 mm	m		38,57	0,000%
E.05.02	CANALI IN PVC
E.05.02.02	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.02.001	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 55x55mm	m		20,81	2,000%
E.05.02.02.002	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 80x80mm	m		26,83	2,000%
E.05.02.02.003	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 105x105mm	m		32,16	3,000%
E.05.02.02.004	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo separatore can. 55x55mm	m		3,06	2,000%
E.05.02.02.005	CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo separatore can. 80x80 - 105x105mm	m		3,58	2,000%
E.05.02.03	CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa e cornice, in PVC autoestinguente, con possibilità di inserimento separatori, marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, compreso coperchio, angoli, giunti, tappi; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.03.001	CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa e cornice, in PVC autoestinguente, con possibilità di inserimento separatori, marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, compreso coperchio, angoli, giunti, tappi; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 80x20mm, 2 scomparti	m		19,76	1,000%
E.05.02.03.002	CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa e cornice, in PVC autoestinguente, con possibilità di inserimento separatori, marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, compreso coperchio, angoli, giunti, tappi; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 120x20mm, 2 scomparti	m		23,18	2,000%
E.05.02.03.003	CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa e cornice, in PVC autoestinguente, con possibilità di inserimento separatori, marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, compreso coperchio, angoli, giunti, tappi; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per separatore	m		1,58	1,000%
E.05.02.04	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.04.001	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 60x35mm - 1 scomparto	m		21,07	1,000%
E.05.02.04.002	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 80x35mm - 1 scomparto	m		22,78	1,000%
E.05.02.04.003	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 105x35mm - 1 scomparto	m		24,31	1,000%
E.05.02.04.004	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 60x50mm - 1 scomparto	m		22,75	1,000%
E.05.02.04.005	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 80x50mm - 1 scomparto	m		24,88	2,000%
E.05.02.04.006	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 105x50mm - 1 scomparto	m		26,77	1,000%
E.05.02.04.007	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x50mm - 1 scomparto	m		34,27	1,000%
E.05.02.04.008	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x65mm - 1 scomparto	m		37,33	1,000%
E.05.02.04.009	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 195x65mm - 1 scomparto	m		45,01	1,000%
E.05.02.04.010	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 105x80mm - 1 scomparto	m		32,73	2,000%
E.05.02.04.011	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x80mm - 1 scomparto	m		41,50	2,000%
E.05.02.04.012	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 220x80mm - 2 scomparti	m		55,90	2,000%
E.05.02.04.013	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo separatore interno h 35/50mm	m		2,66	3,000%
E.05.02.04.014	CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI / Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo separatore interno h 65/80mm	m		3,44	2,000%
E.05.02.06	CANALE SOPRA-PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di canale portacavi sopra-pavimento in PVC autoestinguente; integrabile con i canali ad uso battiscopa; resistente al calpestio ed al passaggio di carichi; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunzioni; colore grigio scuro o RAL 7030. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.06.001	CANALE SOPRA-PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di canale portacavi sopra-pavimento in PVC autoestinguente; integrabile con i canali ad uso battiscopa; resistente al calpestio ed al passaggio di carichi; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunzioni; colore grigio scuro o RAL 7030. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 92x20mm	m		21,93	1,000%
E.05.05	CASSETTE E SCATOLE MULTIUSO
E.05.05.10	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.10.001	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - dimensioni (163x163x65) mm	cad		32,76	1,000%
E.05.05.10.002	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - dimensioni (200x200x83) mm	cad		42,99	1,000%
E.05.05.10.003	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - dimensioni (250x250x83) mm	cad		52,66	1,000%
E.05.05.10.004	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - dimensioni (300x300x83) mm	cad		62,30	1,000%
E.05.05.20	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER SOLETTA IN CEMENTO / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compreso sistema di fissaggio, bocchettone, accessori; grado di protezione IP4X. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.20.001	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER SOLETTA IN CEMENTO / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compreso sistema di fissaggio, bocchettone, accessori; grado di protezione IP4X. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con coperchio di finitura	cad		59,11	1,000%
E.05.05.20.002	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER SOLETTA IN CEMENTO / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compreso sistema di fissaggio, bocchettone, accessori; grado di protezione IP4X. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - con piastra di raccordo per torrette e colonne	cad		70,19	1,000%
E.05.05.20.003	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER SOLETTA IN CEMENTO / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compreso sistema di fissaggio, bocchettone, accessori; grado di protezione IP4X. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - completa di paratie	cad		25,76	1,000%
E.05.05.21	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PAVIMENTO FLOTTANTE / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa sotto pavimento flottante; compresi accessori; grado di protezione IP4X. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.21.001	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PAVIMENTO FLOTTANTE / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa sotto pavimento flottante; compresi accessori; grado di protezione IP4X. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - modello ordinario	cad		10,32	1,000%
E.05.05.21.002	CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PAVIMENTO FLOTTANTE / Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa sotto pavimento flottante; compresi accessori; grado di protezione IP4X. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per installazioni sovrapposte	cad		14,50	1,000%
E.05.05.40	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67.
E.05.05.40.001	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. / - dimensioni (89x89x65) mm	cad		18,99	1,000%
E.05.05.40.002	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. / - dimensioni (129x104x65) mm	cad		22,24	1,000%
E.05.05.40.003	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. / - dimensioni (155x130x65) mm	cad		26,61	1,000%
E.05.05.40.004	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. / - dimensioni (179x154x90) mm	cad		36,47	1,000%
E.05.05.40.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. / - dimensioni (239x204x90) mm	cad		49,52	1,000%
E.05.05.40.006	CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE / Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67. / - dimensioni (290x250x120) mm	cad		77,34	1,000%
E.05.05.53	SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi da parete in PVC autoestinguente per raccordo a minicanali; completo di adattatore per installazione sopra canale; colore bianco. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.53.001	SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi da parete in PVC autoestinguente per raccordo a minicanali; completo di adattatore per installazione sopra canale; colore bianco. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2 moduli	cad		14,98	1,000%
E.05.05.53.002	SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi da parete in PVC autoestinguente per raccordo a minicanali; completo di adattatore per installazione sopra canale; colore bianco. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 moduli	cad		15,22	1,000%
E.05.05.53.003	SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi da parete in PVC autoestinguente per raccordo a minicanali; completo di adattatore per installazione sopra canale; colore bianco. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 6/7 moduli	cad		23,71	1,000%
E.05.05.54	SCATOLE PORTAPPARECCHI PER CANALI MULTIFUNZIONALI / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi in PVC autoestinguente per canali multifunzionali portapparecchi; a 2 o 3 moduli espandibili. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.54.001	SCATOLE PORTAPPARECCHI PER CANALI MULTIFUNZIONALI / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi in PVC autoestinguente per canali multifunzionali portapparecchi; a 2 o 3 moduli espandibili. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2 moduli	cad		3,36	1,000%
E.05.05.54.002	SCATOLE PORTAPPARECCHI PER CANALI MULTIFUNZIONALI / Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi in PVC autoestinguente per canali multifunzionali portapparecchi; a 2 o 3 moduli espandibili. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3 moduli	cad		4,02	1,000%
E.05.05.70	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.70.001	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - torretta completa di base	cad		43,01	14,000%
E.05.05.70.002	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - espansione orizzontale	cad		34,40	13,000%
E.05.05.70.003	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - espansione verticale	cad		29,13	10,000%
E.05.05.70.004	TORRETTA DA PAVIMENTO / Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - placca copriscatola	cad		2,18	9,000%
E.05.05.71	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.71.001	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per mattonella, 8 moduli	cad		73,03	5,000%
E.05.05.71.002	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per mattonella, 16 moduli	cad		107,03	4,000%
E.05.05.71.003	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - cassaforma per torretta 8 moduli	cad		109,66	2,000%
E.05.05.71.004	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - cassaforma per torretta 16 moduli	cad		120,81	2,000%
E.05.05.71.005	TORRETTA A SCOMPARSA / Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - centralina per interruttori automatici	cad		17,34	3,000%
E.05.13	CANALI IN LAMIERA D'ACCIAIO
E.05.13.01	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.13.01.001	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 75x75mm	m		38,46	2,000%
E.05.13.01.002	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100x75mm	m		44,13	2,000%
E.05.13.01.003	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x75mm	m		53,75	2,000%
E.05.13.01.004	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200x75mm	m		65,18	2,000%
E.05.13.01.005	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300x75mm	m		84,25	2,000%
E.05.13.01.006	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400x75mm	m		91,86	2,000%
E.05.13.01.007	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500x75mm	m		103,64	2,000%
E.05.13.01.008	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fascia IP44 per canale 400x75mm	cad		47,08	2,000%
E.05.13.01.009	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Coperchio inclinato IP44 per canale 400x75mm	cad		18,52	1,000%
E.05.13.01.010	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata di chiusura IP44 per canale 300x75mm	cad		34,69	1,000%
E.05.13.01.011	E.05.13 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte). / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Separatore rettilineo h=75mm	m		14,61	2,000%
E.05.13.02	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.13.02.001	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 75x75mm	m		48,94	1,000%
E.05.13.02.002	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100x75mm	m		56,82	1,000%
E.05.13.02.003	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x75mm	m		69,69	1,000%
E.05.13.02.004	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200x75mm	m		84,84	1,000%
E.05.13.02.005	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300x75mm	m		115,72	1,000%
E.05.13.02.006	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400x75mm	m		145,46	1,000%
E.05.13.02.007	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500x75mm	m		165,58	1,000%
E.05.13.02.008	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fascia IP44 per canale 400x75mm	cad		59,19	1,000%
E.05.13.02.009	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Coperchio inclinato IP44 per canale 400x75mm	cad		19,07	1,000%
E.05.13.02.010	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata di chiusura IP44 per canale 300x75mm	cad		43,05	1,000%
E.05.13.02.011	CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Separatore rettilineo h=75mm	m		17,95	5,000%
E.05.13.03	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.13.03.001	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 75x75mm	m		64,04	1,000%
E.05.13.03.002	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100x75mm	m		71,23	1,000%
E.05.13.03.003	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x75mm	m		87,76	1,000%
E.05.13.03.004	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200x75mm	m		105,48	1,000%
E.05.13.03.005	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300x75mm	m		139,82	1,000%
E.05.13.03.006	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400x75mm	m		163,83	1,000%
E.05.13.03.007	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500x75mm	m		187,78	1,000%
E.05.13.03.008	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Separatore rettilineo h=75mm	m		21,48	1,000%
E.05.14	PASSERELLE A FILO
E.05.14.01	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.14.01.001	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100x54mm	m		28,71	1,000%
E.05.14.01.002	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x50mm	m		33,32	1,000%
E.05.14.01.003	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200x54mm	m		36,53	1,000%
E.05.14.01.004	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300x54mm	m		45,03	1,000%
E.05.14.01.005	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400x54mm	m		56,29	1,000%
E.05.14.01.006	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500x54mm	m		65,13	1,000%
E.05.14.01.007	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100x105mm	m		41,92	1,000%
E.05.14.01.008	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x105mm	m		43,70	1,000%
E.05.14.01.009	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200x105mm	m		48,97	0,000%
E.05.14.01.010	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300x105mm	m		62,02	1,000%
E.05.14.01.011	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400x105mm	m		69,07	0,000%
E.05.14.01.012	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500x105mm	m		85,49	0,000%
E.05.14.01.013	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per separatore h=50mm	m		13,18	0,000%
E.05.14.01.014	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione (sistema di staffaggio normale e/o antisismico computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per separatore h=100mm	m		27,03	0,000%
E.05.14.02	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.14.02.001	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 100mm	m		11,90	7,000%
E.05.14.02.002	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 150mm	m		15,73	4,000%
E.05.14.02.003	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 200mm	m		19,05	1,000%
E.05.14.02.004	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 300mm	m		24,04	1,000%
E.05.14.02.005	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 400mm	m		26,08	1,000%
E.05.14.02.006	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 500mm	m		28,30	1,000%
E.05.14.03	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.14.03.001	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100x54mm	m		42,80	1,000%
E.05.14.03.002	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x54mm	m		48,30	1,000%
E.05.14.03.003	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200x54mm	m		55,13	1,000%
E.05.14.03.004	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300x54mm	m		74,44	1,000%
E.05.14.03.005	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400x54mm	m		98,20	13,000%
E.05.14.03.006	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500x54mm	m		112,04	9,000%
E.05.14.03.007	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100x105mm	m		57,65	10,000%
E.05.14.03.008	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150x105mm	m		63,72	3,000%
E.05.14.03.009	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200x105mm	m		75,67	0,000%
E.05.14.03.010	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300x105mm	m		99,22	0,000%
E.05.14.03.011	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400x105mm	m		115,34	0,000%
E.05.14.03.012	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500x105mm	m		133,43	1,000%
E.05.14.03.013	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per separatore h=50mm	m		17,72	0,000%
E.05.14.03.014	PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per separatore h=100mm	m		36,92	0,000%
E.05.14.04	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.14.04.001	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 100mm	m		19,83	1,000%
E.05.14.04.002	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 150mm	m		25,77	1,000%
E.05.14.04.003	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 200mm	m		32,76	1,000%
E.05.14.04.004	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 300mm	m		43,37	1,000%
E.05.14.04.005	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 400mm	m		56,76	1,000%
E.05.14.04.006	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE / Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - per passerella largh. 500mm	m		74,71	1,000%
E.05.14.05	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.14.05.001	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - supporto scatola derivazione 85x75mm finit. GS	cad		9,27	7,000%
E.05.14.05.002	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - supporto scatola derivazione 200x156mm finit. GS	cad		10,86	6,000%
E.05.14.05.003	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - supporto guaina finitura Sendzimir	cad		5,78	0,000%
E.05.14.05.004	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - supporto guaina finitura INOX	cad		9,55	0,000%
E.05.14.05.005	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - scivolo uscita cavi finit. GS	cad		10,10	0,000%
E.05.14.05.006	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - scivolo uscita cavi finit. DC	cad		15,30	1,000%
E.05.14.05.007	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - staffa ricurva per derivazione T finit. EZ	cad		77,03	1,000%
E.05.14.05.008	ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Targhetta identificativa vari colori	cad		4,21	1,000%
E.05.15	SUPPORTI PER CANALI IN LAMIERA D'ACCIAIO E PASSARELLE A FILO
E.05.15.01	SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.15.01.002	SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 100 mm	m		14,99	1,000%
E.05.15.01.003	SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 150 mm	m		16,32	1,000%
E.05.15.01.004	SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 200 mm	m		17,48	1,000%
E.05.15.01.005	SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 300 mm	m		20,77	1,000%
E.05.15.01.006	SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 400 mm	m		29,58	1,000%
E.05.15.01.007	SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 500 mm	m		34,83	1,000%
E.05.15.02	SUPPORTO IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.15.02.002	SUPPORTO IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 100 mm	m		18,85	1,000%
E.05.15.02.003	SUPPORTO IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 150 mm	m		20,59	0,000%
E.05.15.02.004	SUPPORTO IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 200 mm	m		22,10	1,000%
E.05.15.02.005	SUPPORTO IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 300 mm	m		26,59	0,000%
E.05.15.02.006	SUPPORTO IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 400 mm	m		41,25	0,000%
E.05.15.02.007	SUPPORTO IN ACCIAIO SMALTATO BLU / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 500 mm	m		48,80	1,000%
E.05.15.03	SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.15.03.002	SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 100 mm	m		21,13	0,000%
E.05.15.03.003	SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 150 mm	m		23,11	0,000%
E.05.15.03.004	SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 200 mm	m		24,18	7,000%
E.05.15.03.005	SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 300 mm	m		30,00	7,000%
E.05.15.03.006	SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 400 mm	m		44,37	6,000%
E.05.15.03.007	SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE / Fornitura e posa in opera di supporto per canali in lamiera d'acciaio e passarelle a filo con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola 500 mm	m		52,53	5,000%
E.06	ILLUMINAZIONE
E.06.01	APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE - RESIDENZIALE
E.06.01.01	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP43 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro lavorato e satinato internamente. / Grado di protezione IP43. / Protezione contro gli urti: IK08 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.01.001	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP43 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro lavorato e satinato internamente. / Grado di protezione IP43. / Protezione contro gli urti: IK08 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 215mm, per lampade con attacco E27 fino a 60W	cad		47,82	1,000%
E.06.01.01.002	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP43 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro lavorato e satinato internamente. / Grado di protezione IP43. / Protezione contro gli urti: IK08 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 265mm, per lampade con attacco E27 fino a 100W	cad		55,50	4,000%
E.06.01.02	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.02.001	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 228mm, per lampade con attacco E27 fino a 60W	cad		61,48	1,000%
E.06.01.02.002	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 276mm, per lampade con attacco E27 fino a 100W	cad		70,02	1,000%
E.06.01.02.003	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 228mm, completo di modulo LED 10W	cad		133,24	4,000%
E.06.01.02.004	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750°C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 276mm, completo di modulo LED 13W	cad		158,00	2,000%
E.06.01.11	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.11.001	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm, per lampade con attacco E27 fino a 21W	cad		53,78	1,000%
E.06.01.11.002	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm, completo di modulo LED 6,5W	cad		104,18	2,000%
E.06.01.11.003	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 21W	cad		58,92	2,000%
E.06.01.11.004	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm con palpebra, completo di modulo LED 6,5W	cad		107,60	2,000%
E.06.01.11.005	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm, per lampade con attacco E27 fino a 30W	cad		71,72	2,000%
E.06.01.11.006	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm, completo di modulo LED 11,5W	cad		113,59	1,000%
E.06.01.11.007	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 30W	cad		74,29	2,000%
E.06.01.11.008	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm con palpebra, completo di modulo LED 11,5W	cad		118,70	2,000%
E.06.01.11.009	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per mensola a parete o per palo per apparecchio ovale	cad		27,30	1,000%
E.06.01.11.010	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per palo di altezza indicativa 1200mm, idoneo all'installazione di apparecchio ovale	cad		171,36	2,000%
E.06.01.11.011	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm, per lampade con attacco E27 fino a 21W	cad		61,48	2,000%
E.06.01.11.012	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm, completo di modulo LED 11,5W	cad		107,60	2,000%
E.06.01.11.013	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 21W	cad		64,04	2,000%
E.06.01.11.014	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm con palpebra, completo di modulo LED 11,5W	cad		129,82	2,000%
E.06.01.11.015	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, per lampade con attacco E27 fino a 30W	cad		76,86	2,000%
E.06.01.11.016	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, completo di modulo LED 16,5W	cad		129,82	1,000%
E.06.01.11.017	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 30W	cad		80,28	1,000%
E.06.01.11.018	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm con palpebra, completo di modulo LED 16,5W	cad		140,06	1,000%
E.06.01.11.019	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP55. / Protezione contro gli urti: IK06 / Resistenza al filo incandescente 750 °C / Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per palo di altezza indicativa 900mm, idoneo all'installazione di apparecchio tondo	cad		255,93	1,000%
E.06.01.12	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.12.001	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W	cad		99,91	8,000%
E.06.01.12.002	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W dimmerabile DALI / 1-10V	cad		149,47	1,000%
E.06.01.12.003	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W con sensore di presenza integrato	cad		139,22	1,000%
E.06.01.12.004	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W doppia accensione per regolazione flusso	cad		158,86	1,000%
E.06.01.12.005	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W con sensore di presenza e regolazione di flusso integrato	cad		178,51	1,000%
E.06.01.12.006	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W	cad		208,41	1,000%
E.06.01.12.007	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W dimmerabile DALI / 1-10V	cad		263,09	1,000%
E.06.01.12.008	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W con sensore di presenza integrato	cad		316,05	1,000%
E.06.01.12.009	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W doppia accensione per regolazione flusso	cad		273,33	0,000%
E.06.01.12.010	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W con sensore di presenza e regolazione di flusso integrato	cad		361,33	1,000%
E.06.01.12.011	APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti IK10 / Classe II / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile nelle versioni: / - dimmerabile 1-10 V o DALI / - con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / - con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza / - doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea / - con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio rettangolare di larghezza indicativa 360mm, completo di modulo LED 10,5W	cad		106,76	1,000%
E.06.01.13	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.13.001	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, completo di modulo LED 30W	cad		234,89	2,000%
E.06.01.13.002	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, completo di modulo LED 30W dimmerabile DALI / 1-10V	cad		283,59	1,000%
E.06.01.13.003	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 400mm, completo di modulo LED 40W	cad		337,41	1,000%
E.06.01.13.004	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio tondo di diametro indicativo 400mm, completo di modulo LED 40W dimmerabile DALI / 1-10V	cad		360,47	2,000%
E.06.01.13.005	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio rettangolare di lunghezza indicativa 250mm, completo di modulo LED 14W	cad		189,62	2,000%
E.06.01.13.006	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio rettangolare di lunghezza indicativa 250mm con attacco E27	cad		105,90	4,000%
E.06.01.13.007	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per palo di altezza indicativa 500mm, idoneo all'installazione di apparecchio rettangolare	cad		180,76	1,000%
E.06.01.13.008	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK08 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per palo di altezza indicativa 1000mm, idoneo all'installazione di apparecchio rettangolare	cad		199,55	0,000%
E.06.01.14	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.14.001	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 150x210mm, completo di modulo LED 10W	cad		123,84	3,000%
E.06.01.14.002	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 150x210mm con attacco E27	cad		95,65	3,000%
E.06.01.14.003	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 180x275mm, completo di modulo LED 14W	cad		144,34	1,000%
E.06.01.14.004	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 180x275mm con attacco E27	cad		108,46	3,000%
E.06.01.14.005	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 150x420mm con doppio attacco E27	cad		123,84	3,000%
E.06.01.14.006	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per mensola a parete o per palo per apparecchio piccolo	cad		144,34	1,000%
E.06.01.14.007	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per mensola a parete o per palo per apparecchio grande	cad		159,72	4,000%
E.06.01.14.008	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per palo di altezza indicativa 800mm, idoneo all'installazione di apparecchio piccolo	cad		232,01	3,000%
E.06.01.14.009	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per palo di altezza indicativa 800mm, idoneo all'installazione di apparecchio grande	cad		260,21	1,000%
E.06.01.14.010	APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP65. / Protezione contro gli urti: IK06 / Classe I / Predisposto per il collegamento in cascata / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per palo di altezza indicativa 1200mm, idoneo all'installazione di apparecchio grande	cad		315,73	1,000%
E.06.01.15	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.15.001	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm, completo di modulo LED 10W	cad		158,86	1,000%
E.06.01.15.002	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm con attacco E27	cad		82,83	2,000%
E.06.01.15.003	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm con griglia o palpebra, completo di modulo LED 10W	cad		165,70	3,000%
E.06.01.15.004	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm con griglia o palpebra, attacco E27	cad		92,22	55,000%
E.06.01.15.005	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di diametro indicativo 240mm, completo di modulo LED 11W	cad		158,86	51,000%
E.06.01.15.006	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di diametro indicativo 240mm con attacco E27	cad		82,83	50,000%
E.06.01.15.007	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di diametro indicativo 290mm, completo di modulo LED 16W	cad		170,82	56,000%
E.06.01.15.008	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di diametro indicativo 290mm con attacco E27	cad		92,22	60,000%
E.06.01.15.009	APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66 / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Classe I / Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Marchi ENEC / CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di diametro indicativo 290mm, completo di modulo LED 16W con sensore di presenza integrato	cad		189,62	42,000%
E.06.01.50	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.06.01.50.001	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 470lm, classe A+, 2700K, dimmerabile, vita utile 25000 ore	cad		12,44	6,000%
E.06.01.50.002	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 806lm, classe A+, 2700K, dimmerabile, vita utile 25000 ore	cad		14,12	11,000%
E.06.01.50.003	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 1055lm, classe A+, 2700K, dimmerabile, vita utile 25000 ore	cad		26,53	4,000%
E.06.01.50.004	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 350lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		6,04	10,000%
E.06.01.50.005	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 470lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		8,71	8,000%
E.06.01.50.007	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 806lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		8,87	9,000%
E.06.01.50.008	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 1055lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		10,29	1,000%
E.06.01.50.009	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 1521lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		14,20	2,000%
E.06.01.50.015	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 2000lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		20,09	2,000%
E.06.01.50.016	LAMPADE / Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale. / Le lampade devono essere installate a regola d'arte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Lampada LED attacco E27, 2500lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore	cad		28,23	2,000%
E.06.02	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CIVILE/TERZIARIO
E.06.02.02	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.02.001	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido	cad		287,27	11,000%
E.06.02.02.002	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x24W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido	cad		313,39	13,000%
E.06.02.02.003	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido	cad		355,78	11,000%
E.06.02.02.004	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido	cad		336,23	13,000%
E.06.02.02.005	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x30W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		284,45	11,000%
E.06.02.02.006	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x24W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		307,58	15,000%
E.06.02.02.007	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x30W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		331,78	13,000%
E.06.02.02.008	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		275,83	7,000%
E.06.02.02.009	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x10W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante	cad		291,19	8,000%
E.06.02.02.010	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x10W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, IP54	cad		286,41	7,000%
E.06.02.02.011	APPARECCHIO LED A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di: / ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x24W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, IP54	cad		291,26	7,000%
E.06.02.08	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.08.005	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED1x22W - 3000lm - Ra>80 - DALI	cad		340,14	5,000%
E.06.02.08.006	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x22W - 6000lm - Ra>80 - DALI	cad		370,82	4,000%
E.06.02.08.007	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED1x30W - 3000lm - Ra>90 - DALI	cad		337,24	3,000%
E.06.02.08.008	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x22W - 5000lm - Ra>90 - DALI	cad		381,32	2,000%
E.06.02.08.009	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x15W - 3000lm - Ra>90 - DALI - emissione luminosa diretta / indiretta	cad		388,15	2,000%
E.06.02.08.010	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x22W - 6000lm - Ra>90 - DALI - emissione luminosa diretta / indiretta	cad		401,57	6,000%
E.06.02.08.020	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 210mm	cad		61,42	1,000%
E.06.02.08.021	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 510mm	cad		93,38	9,000%
E.06.02.08.022	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 810mm	cad		99,45	5,000%
E.06.02.08.023	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 1110mm	cad		110,87	1,000%
E.06.02.08.024	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata di chiusura per elemento di unione	cad		15,94	0,000%
E.06.02.08.025	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa di unione	cad		6,80	5,000%
E.06.02.08.026	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sospensione regolabile per canale continuo con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m	cad		17,34	3,000%
E.06.02.08.027	APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento: / 1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, / 2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sospensione regolabile per canale continuo con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m, cablata con cavo 5x1,5mmq	cad		63,31	2,000%
E.06.02.12	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.12.001	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED14W - 2000lm - Ra>80	cad		140,28	42,000%
E.06.02.12.002	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 1200x120mm - LED28W - 4000lm - Ra>80	cad		179,47	40,000%
E.06.02.12.003	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 1500x120mm - LED35W - 5000lm - Ra>80	cad		200,04	38,000%
E.06.02.12.004	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 1800x120mm - LED42W - 6000lm - Ra>80	cad		220,18	2,000%
E.06.02.12.005	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED18W - 2000lm - Ra>90	cad		147,98	9,000%
E.06.02.12.006	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 1200x120mm - LED35W - 4000lm - Ra>90	cad		194,84	4,000%
E.06.02.12.007	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 1500x120mm - LED44W - 5000lm - Ra>90	cad		223,04	3,000%
E.06.02.12.008	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 1800x120mm - LED53W - 6000lm - Ra>90	cad		245,22	12,000%
E.06.02.12.009	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED18W - 2000lm - Ra>90 - DALI	cad		173,87	6,000%
E.06.02.12.010	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 1200x120mm - LED35W - 4000lm - Ra>90 - DALI	cad		236,03	10,000%
E.06.02.12.011	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 1500x120mm - LED44W - 5000lm - Ra>90 - DALI	cad		263,35	7,000%
E.06.02.12.012	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 1800x120mm - LED53W - 6000lm - Ra>90 - DALI	cad		279,73	4,000%
E.06.02.12.020	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa di fissaggio a parete	cad		34,61	12,000%
E.06.02.12.021	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sospensione regolabile con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m	cad		12,84	3,000%
E.06.02.12.022	APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sospensione regolabile con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 2m	cad		13,18	2,000%
E.06.02.13	APPARECCHIO A PLAFONE CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B20): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B20): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.13.001	APPARECCHIO A PLAFONE CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B20): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B20): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED40W - 4000lm - Ra>90	cad		336,08	5,000%
E.06.02.13.002	APPARECCHIO A PLAFONE CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP40. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B20): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B20): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED40W - 4000lm - Ra>90 - DALI	cad		366,76	4,000%
E.06.02.31	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.31.001	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x12W	cad		78,50	16,000%
E.06.02.31.002	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x24W	cad		105,22	14,000%
E.06.02.31.003	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x30W	cad		113,34	36,000%
E.06.02.31.004	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x12W	cad		92,17	29,000%
E.06.02.31.005	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x24W	cad		128,34	21,000%
E.06.02.31.006	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x30W	cad		147,79	27,000%
E.06.02.31.007	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x12W versione con corpo trasparente	cad		88,78	21,000%
E.06.02.31.008	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x24W versione con corpo trasparente	cad		104,38	46,000%
E.06.02.31.009	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x30W versione con corpo trasparente	cad		110,84	16,000%
E.06.02.31.010	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x24W versione con corpo trasparente	cad		112,04	15,000%
E.06.02.31.011	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x30W versione con corpo trasparente	cad		127,20	15,000%
E.06.02.31.012	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x30W con sensore di luminosità e presenza	cad		199,95	14,000%
E.06.02.31.013	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x30W con sensore di luminosità e presenza	cad		248,80	3,000%
E.06.02.31.014	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x30W con sensore di luminosità e presenza con funzione corridor	cad		231,58	3,000%
E.06.02.31.015	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x30W con sensore di luminosità e presenza con funzione corridor	cad		278,74	30,000%
E.06.02.31.020	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per coppia staffe installazione a parete 45°	cad		8,77	24,000%
E.06.02.31.021	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per coppia staffe installazione a parete	cad		10,91	43,000%
E.06.02.31.022	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per coppia ganci di sospensione in acciaio inox	cad		3,97	43,000%
E.06.02.31.023	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Linea per collegamento in cascata	cad		19,01	68,000%
E.06.02.31.024	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per installazione apparecchio a sospensione con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m	cad		6,91	27,000%
E.06.02.31.025	PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento. / Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. / Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite. / Staffe di fissaggio in acciaio inox. / A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche. / Distribuzione diffusa simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 . / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per installazione apparecchio a sospensione con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 2m	cad		9,80	24,000%
E.06.02.33	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.33.001	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x24W	cad		324,40	2,000%
E.06.02.33.002	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x30W	cad		352,39	1,000%
E.06.02.33.003	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit retrofit di trasformazione a LED 2x18W per lampade fluorescenti 2x36W, completo di schermo in policarbonato	cad		112,89	1,000%
E.06.02.33.004	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit retrofit di trasformazione a LED 2x30W per lampade fluorescenti 2x58W, completo di schermo in policarbonato	cad		125,77	1,000%
E.06.02.33.005	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit retrofit di trasformazione a LED 2x18W per lampade fluorescenti 2x36W	cad		83,77	4,000%
E.06.02.33.006	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit retrofit di trasformazione a LED 2x30W per lampade fluorescenti 2x58W	cad		99,15	12,000%
E.06.02.33.007	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sovrapprezzo per aggiunta al kit di vetro stampato anabbagliante L1265	cad		93,62	10,000%
E.06.02.33.008	PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV. / Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. / Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. / Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera. / Distribuzione ampia simmetrica. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sovrapprezzo per aggiunta al kit di vetro stampato anabbagliante L1565	cad		97,27	11,000%
E.06.02.41	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.41.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		222,67	2,000%
E.06.02.41.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W versione dimmerabile DALI con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		246,76	4,000%
E.06.02.41.003	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54	cad		228,49	6,000%
E.06.02.41.004	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54	cad		255,23	6,000%
E.06.02.41.005	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54	cad		247,62	4,000%
E.06.02.41.006	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54	cad		263,00	3,000%
E.06.02.41.008	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare Ra>90	cad		238,05	2,000%
E.06.02.41.009	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W versione dimmerabile DALI con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare Ra>90	cad		250,62	1,000%
E.06.02.41.010	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90	cad		242,94	7,000%
E.06.02.41.011	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90	cad		247,62	10,000%
E.06.02.41.012	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90	cad		266,85	1,000%
E.06.02.41.013	APPARECCHIO LED DA INCASSO / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato). / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP20  IP40 / A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90	cad		281,28	6,000%
E.06.02.45	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.45.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x12W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		233,32	13,000%
E.06.02.45.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x24W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		283,60	2,000%
E.06.02.45.003	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		328,27	1,000%
E.06.02.45.004	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x12W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		243,79	0,000%
E.06.02.45.005	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x24W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		302,10	1,000%
E.06.02.45.006	APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. / Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C). / Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare	cad		349,56	1,000%
E.06.02.47	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.47.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato	cad		264,03	2,000%
E.06.02.47.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 45W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato	cad		279,41	5,000%
E.06.02.47.003	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90	cad		274,95	4,000%
E.06.02.47.004	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 45W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90	cad		291,07	3,000%
E.06.02.47.005	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90 - DALI	cad		307,62	22,000%
E.06.02.47.006	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. / Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. / Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h / Durata utile (L85/B10): 50000 h / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 960-650°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 45W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90 - DALI	cad		326,07	19,000%
E.06.02.49	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE IP65 TOTALE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio, verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione e vetro stampato stratificato, non combustibile, anabbagliante con cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox. / Cablaggio elettronico / elettronico DALI, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C) / Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza meccanica 6,5 joule. / Resistenza al filo incandescente 960°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura soffitto con idonei ancoraggi certificati di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.49.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE IP65 TOTALE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio, verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione e vetro stampato stratificato, non combustibile, anabbagliante con cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox. / Cablaggio elettronico / elettronico DALI, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C) / Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza meccanica 6,5 joule. / Resistenza al filo incandescente 960°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura soffitto con idonei ancoraggi certificati di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 6x10W con led ad altissima resa e vetro stampato stratificato	cad		746,36	2,000%
E.06.02.49.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE IP65 TOTALE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio, verniciato di colore bianco. / Distribuzione diretta simmetrica. / Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione e vetro stampato stratificato, non combustibile, anabbagliante con cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox. / Cablaggio elettronico / elettronico DALI, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C) / Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza meccanica 6,5 joule. / Resistenza al filo incandescente 960°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura soffitto con idonei ancoraggi certificati di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 6x10W DALI con led ad altissima resa e vetro stampato stratificato	cad		740,54	17,000%
E.06.02.56	APPARECCHIO DA INCASSO CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.56.001	APPARECCHIO DA INCASSO CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED30W - 3500lm - Ra>90	cad		258,61	3,000%
E.06.02.56.002	APPARECCHIO DA INCASSO CON MODILI LED INCASSATI / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED30W - 3500lm - Ra>90 - DALI	cad		288,34	2,000%
E.06.02.57	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.57.001	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90	cad		111,50	4,000%
E.06.02.57.002	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 300x1200mm - LED37W - 3300lm - Ra>90	cad		120,04	3,000%
E.06.02.57.003	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI	cad		141,23	0,000%
E.06.02.57.004	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio di dimensioni indicative 300x1200mm - LED37W - 3300lm - Ra>90 - DALI	cad		149,85	3,000%
E.06.02.57.005	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cornice in alluminio per installazione a plafone	cad		30,29	3,000%
E.06.02.57.006	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sospensione regolabile con cavetti in acciaio di lunghezza fino a 1,5m	cad		20,72	26,000%
E.06.02.57.007	PANNELLO LED / Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo all'installazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato. / Grado di protezione IP20  IP43. / Resistenza meccanica agli urti IK06. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. / Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / UGR <19 (EN 12464-1). / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Molle per installazione ad incasso controsoffitto in cartongesso	cad		19,49	3,000%
E.06.02.58	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.58.001	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 100mm - LED24W - 1600lm - Ra>90	cad		108,93	4,000%
E.06.02.58.002	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 100mm - LED24W - 1600lm - Ra>90 - DALI	cad		138,58	6,000%
E.06.02.58.003	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 150mm - LED37W - 2300lm - Ra>90	cad		120,40	8,000%
E.06.02.58.004	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 150mm - LED37W - 2300lm - Ra>90 - DALI	cad		143,45	9,000%
E.06.02.58.005	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 200mm - LED43W - 2500lm - Ra>90	cad		123,29	5,000%
E.06.02.58.006	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio diametro 200mm - LED43W - 2500lm - Ra>90 - DALI	cad		161,65	8,000%
E.06.02.58.007	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Vetro aggiuntivo diametro 150mm	cad		14,74	4,000%
E.06.02.58.008	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Vetro aggiuntivo diametro 200mm	cad		16,45	24,000%
E.06.02.58.009	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO / Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato. / Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox. / Grado di protezione IP20  IP44. / Resistenza meccanica agli urti IK04. / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata / Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) / Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C) / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Completo di accessori di montaggio. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa di rinforzo per pannelli con struttura a vista	cad		19,78	16,000%
E.06.02.59	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.59.001	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio da incasso 28W cablaggio elettronico	cad		163,17	7,000%
E.06.02.59.002	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio da incasso 28W cablaggio elettronico DALI	cad		212,85	4,000%
E.06.02.59.003	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio da incasso 37W cablaggio elettronico	cad		178,82	6,000%
E.06.02.59.004	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio da incasso 37W cablaggio elettronico DALI	cad		227,58	5,000%
E.06.02.59.005	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio a plafone 28W cablaggio elettronico	cad		230,33	6,000%
E.06.02.59.006	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio a plafone 28W cablaggio elettronico DALI	cad		255,18	5,000%
E.06.02.59.007	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio a plafone 37W cablaggio elettronico	cad		245,06	1,000%
E.06.02.59.008	APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere. / Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. / Fattore di abbagliamento UGR<16 / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. / Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. / Distribuzione diretta simmetrica / Durata utile (L70/B20): 80000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Resistenza meccanica agli urti IK07. / Grado di protezione IP20 / Completo di accessori di montaggio. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / L'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Apparecchio a plafone 37W cablaggio elettronico DALI	cad		297,50	6,000%
E.06.02.61	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.61.001	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 12W D.300	cad		126,36	3,000%
E.06.02.61.002	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 22W D.380	cad		153,60	11,000%
E.06.02.61.003	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 12W D.300 con sensore di luminosità e presenza	cad		172,83	20,000%
E.06.02.61.004	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 22W D.380 con sensore di luminosità e presenza	cad		201,20	3,000%
E.06.02.61.005	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 50W D.620	cad		298,58	2,000%
E.06.02.61.006	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 12W D.300 - Ra>90	cad		127,39	11,000%
E.06.02.61.007	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 22W D.380 - Ra>90	cad		160,37	7,000%
E.06.02.61.008	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 12W D.300 - Ra>90 - DALI	cad		156,68	3,000%
E.06.02.61.009	APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. / Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. / Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. / Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. / Distribuzione luminosa diffusa. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 675°C. / Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 22W D.380 - Ra>90 - DALI	cad		188,30	3,000%
E.06.02.81	APPARECCHIO LED PER INSTALLAZIONE A PARETE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con assenza di asolature / asolatura reticolare, film di schermatura in policarbonato opale nella zona inferiore e recuperatore in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio. Schermo superiore di chiusura in policarbonato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV. / Distribuzione indiretta asimmetrica o diretta elevata. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP40. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a parete con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.81.001	APPARECCHIO LED PER INSTALLAZIONE A PARETE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con assenza di asolature / asolatura reticolare, film di schermatura in policarbonato opale nella zona inferiore e recuperatore in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio. Schermo superiore di chiusura in policarbonato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV. / Distribuzione indiretta asimmetrica o diretta elevata. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP40. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a parete con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x12W indiretta	cad		396,02	22,000%
E.06.02.81.002	APPARECCHIO LED PER INSTALLAZIONE A PARETE / Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con assenza di asolature / asolatura reticolare, film di schermatura in policarbonato opale nella zona inferiore e recuperatore in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio. Schermo superiore di chiusura in policarbonato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV. / Distribuzione indiretta asimmetrica o diretta elevata. / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. / Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. / Durata utile (L90/B10): 30000 h. / Durata utile (L85/B10): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Resistenza al filo incandescente 850°C. / Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP40. / Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Installazione a parete con opportuni accessori. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4x12W diretta / indiretta	cad		440,07	20,000%
E.06.15	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA TIPOLOGIA 1
E.06.15.01	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.01.001	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 11W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (110lm-1,5h)	cad		73,52	0,000%
E.06.15.01.002	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 18W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (250lm-1,5h)	cad		85,18	0,000%
E.06.15.01.003	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (500lm-1,5h)	cad		119,79	0,000%
E.06.15.01.004	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 11W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (110lm-1,5h) con autodiagnosi	cad		87,78	2,000%
E.06.15.01.005	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 18W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (250lm-1,5h) con autodiagnosi	cad		99,14	0,000%
E.06.15.01.006	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (500lm-1,5h) con autodiagnosi	cad		162,11	0,000%
E.06.15.01.007	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - ganci per installazione a sospensione	cad		9,52	0,000%
E.06.15.01.008	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici. / Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria LiFe 3.2V 3Ah / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - accessori per installazione ad incasso in controsoffitto	cad		23,68	2,000%
E.06.15.02	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.02.001	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 8W SE autonomia 1/2/3 ore (240lm-1h)	cad		102,43	2,000%
E.06.15.02.002	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SE autonomia 1/2/3 ore (340lm-1h)	cad		129,55	2,000%
E.06.15.02.003	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SE autonomia 1/2/3 ore (450lm-1h)	cad		151,22	3,000%
E.06.15.02.004	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SA/SE autonomia 1/2/3 ore (340lm-1h)	cad		195,62	3,000%
E.06.15.02.005	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SA/SE autonomia 1/2/3 ore (450lm-1h)	cad		219,23	2,000%
E.06.15.02.006	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		170,29	2,000%
E.06.15.02.007	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (450lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		226,95	9,000%
E.06.15.02.008	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		256,37	2,000%
E.06.15.02.009	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale. / Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (450lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		314,61	2,000%
E.06.15.03	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.03.001	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SE autonomia 1,5 ore (1100lm)	cad		121,64	20,000%
E.06.15.03.002	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SA/SE autonomia 1,5 ore (1100lm)	cad		132,88	7,000%
E.06.15.03.003	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) con autodiagnosi	cad		180,80	9,000%
E.06.15.03.004	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SA/SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) con autodiagnosi	cad		195,15	10,000%
E.06.15.03.005	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 8W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		179,88	7,000%
E.06.15.03.006	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 11W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (315lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		194,51	3,000%
E.06.15.03.007	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (550lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		274,16	2,000%
E.06.15.03.008	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (800lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		337,67	2,000%
E.06.15.03.009	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 11W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (315lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		286,69	4,000%
E.06.15.03.010	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (550lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		345,21	3,000%
E.06.15.03.011	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (800lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		433,19	3,000%
E.06.15.03.012	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) predisposto per diagnosi centralizzata	cad		275,61	2,000%
E.06.15.03.013	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SA/SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) predisposto per diagnosi centralizzata	cad		306,65	33,000%
E.06.15.03.014	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - batteria ausiliaria	cad		19,92	19,000%
E.06.15.03.015	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - accessori per installazione incassata a parete	cad		18,12	7,000%
E.06.15.03.016	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - accessori per installazione ad incasso in controsoffitto	cad		54,77	3,000%
E.06.15.03.017	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - schermo a bandiera per indicazione uscita di emergenza	cad		55,92	15,000%
E.06.15.03.018	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - staffa a parete per installazione a bandiera	cad		15,02	32,000%
E.06.15.03.019	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / In versione: / - Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete; / - Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / - Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo: / - Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C) / - LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - griglia di protezione	cad		48,87	38,000%
E.06.15.04	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / Con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera d'acciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera d'acciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie d'Esodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie d'esodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento di tipo LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.04.001	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / Con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera d'acciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera d'acciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie d'Esodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie d'esodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento di tipo LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		196,76	7,000%
E.06.15.04.002	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti. / Con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172); / Predisposta per l'installazione dei seguenti accessori: / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio; / - Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare; / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera d'acciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera d'acciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie d'Esodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie d'esodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. / Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento di tipo LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C). / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (450lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO	cad		215,04	3,000%
E.06.15.11	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.11.001	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 8W SE (400lm)	cad		123,16	37,000%
E.06.15.11.002	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione. / Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza / Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione / Grado di protezione: IP65 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 36W SA/SE (1600-400lm)	cad		155,44	22,000%
E.06.15.12	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera d'acciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera d'acciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie d'Esodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie d'esodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.12.001	APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO / Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera d'acciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico. / Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera d'acciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato. / Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente. / Lente per illuminazione Vie d'Esodo (lente asimmetrica) / Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) / Lente per illuminazione di Vie d'esodo a luce diffusa. / Grado di protezione: IP42 / Resistenza agli urti: IK07 / Isolamento elettrico (classe): II / Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. / Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K. / Durata utile (L80/B20): 50000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, / Alimentazione: 230 V 50 Hz / Nel caso di installazioni di tipo incassato, l'apparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 24W SA/SE (380lm)	cad		172,92	11,000%
E.06.15.41	CENTRALE PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato di tutte le funzioni dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato. / Funzioni principali / - impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi / - inibizione impianto / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Comunicazione con gli apparecchi tramite un bus dedicato a 2 fili (non polarizzato). / Predisposta per controllare fino a 128 dispositivi (64 lampade DALI e 64 lampade di emergenza), 100 lampade di emergenza o 64 lampade DALI. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.41.001	CENTRALE PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato di tutte le funzioni dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato. / Funzioni principali / - impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi / - inibizione impianto / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Comunicazione con gli apparecchi tramite un bus dedicato a 2 fili (non polarizzato). / Predisposta per controllare fino a 128 dispositivi (64 lampade DALI e 64 lampade di emergenza), 100 lampade di emergenza o 64 lampade DALI. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di controllo remoto centralizzato apparecchi di illuminazione emergenza	cad		1288,11	6,000%
E.06.15.42	CENTRALE VIA RADIO PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato via radio di tutte le funzioni dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato via radio. / Funzioni principali / - impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi / - inibizione impianto / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / - Riconoscimento in automatico delle lampade installate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Comunicazione con gli apparecchi tramite onde radio a bassissima potenza per evitare ogni tipo di interferenza e di inquinamento elettromagnetico. / Predisposta per controllare fino a 900 lampade di emergenza. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.42.001	CENTRALE VIA RADIO PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato via radio di tutte le funzioni dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato via radio. / Funzioni principali / - impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi / - inibizione impianto / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / - Riconoscimento in automatico delle lampade installate / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Comunicazione con gli apparecchi tramite onde radio a bassissima potenza per evitare ogni tipo di interferenza e di inquinamento elettromagnetico. / Predisposta per controllare fino a 900 lampade di emergenza. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale radio di controllo remoto centralizzato apparecchi di illuminazione emergenza	cad		1918,64	12,000%
E.06.15.43	CENTRALE DI SUPERVISIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale di supervisione dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, per il controllo centralizzato via bus, fino a 32 centrali di controllo. / Funzioni principali / - monitoraggio del sistema, rilevando e segnalando eventuali malfunzionamenti delle centrali di controllo e delle lampade ad esse collegate. / - comando del sistema, con programmazione di test funzionali e di autonomia sulle lampade di emergenza del sistema. / - memorizzazione di un periodo di almeno due anni relativa all'esito dei test funzionali e di ogni operazione rilevante che viene svolta sul sistema / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Interfacce RS485 per il collegamento alle centrali di controllo e per il controllo remoto della centrale di supervisione attraverso un PC o un collegamento via modem. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.43.001	CENTRALE DI SUPERVISIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale di supervisione dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, per il controllo centralizzato via bus, fino a 32 centrali di controllo. / Funzioni principali / - monitoraggio del sistema, rilevando e segnalando eventuali malfunzionamenti delle centrali di controllo e delle lampade ad esse collegate. / - comando del sistema, con programmazione di test funzionali e di autonomia sulle lampade di emergenza del sistema. / - memorizzazione di un periodo di almeno due anni relativa all'esito dei test funzionali e di ogni operazione rilevante che viene svolta sul sistema / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione / Grado di protezione: IP20 / Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h / Interfacce RS485 per il collegamento alle centrali di controllo e per il controllo remoto della centrale di supervisione attraverso un PC o un collegamento via modem. / Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di supervisione impianto di illuminazione emergenza	cad		2130,41	4,000%
E.06.15.51	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.51.001	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Interfaccia di collegamento per PC (rete ethernet) tramite dorsale RS485	cad		509,31	6,000%
E.06.15.51.002	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di interfaccia a sistema di controllo centralizzato per apparecchio con autodiagnosi locale	cad		48,31	4,000%
E.06.15.51.003	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di interfaccia a sistema di controllo via radio centralizzato per apparecchio con autodiagnosi locale	cad		71,32	41,000%
E.06.15.51.004	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di interfaccia a sistema di controllo DALI centralizzato per apparecchio con autodiagnosi locale	cad		83,61	48,000%
E.06.15.51.005	ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Software per la gestione di uno o più impianti centralizzati	cad		677,23	46,000%
E.06.15.61	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.61.001	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 12Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		2605,90	3,000%
E.06.15.61.002	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 24Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		2880,43	10,000%
E.06.15.61.003	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 28Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		3795,53	8,000%
E.06.15.61.004	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 56Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		4161,58	2,000%
E.06.15.61.005	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 20Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		4253,08	2,000%
E.06.15.61.006	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 40Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee	cad		5168,20	5,000%
E.06.15.61.007	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 28Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee	cad		4137,61	3,000%
E.06.15.61.008	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 56Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee	cad		4686,67	5,000%
E.06.15.61.009	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 20Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee	cad		4686,67	5,000%
E.06.15.61.010	CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata all'interno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 40Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee	cad		6059,34	5,000%
E.06.15.65	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.65.001	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo con 8 ingressi programmabili per l'integrazione fra illuminazione d'emergenza e l'illuminazione ordinaria	cad		167,70	1,000%
E.06.15.65.002	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo con 8 ingressi di comando per interrogazione degli interruttori della luce per l'illuminazione generale	cad		181,85	1,000%
E.06.15.65.003	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo IP65 per la gestione, il controllo e il collegamento al sistema Logica S24 di apparecchi LED per utilizzo come illuminazione d'emergenza	cad		123,29	1,000%
E.06.15.65.004	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo IP40 per la gestione, il controllo e il collegamento al sistema Logica S24 di apparecchi LED per utilizzo come illuminazione d'emergenza	cad		100,03	39,000%
E.06.15.65.005	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sensore trifase per monitoraggio presenza della tensione di rete trifase 3F+N	cad		111,14	10,000%
E.06.15.65.006	ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dell'impianto d'illuminazione d'emergenza / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello remoto per il controllo della modalità di funzionamento dell'impianto	cad		238,39	15,000%
E.06.15.81	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.81.001	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione sistema di controllo centralizzato, onere da applicare per singolo apparecchio di illuminazione emergenza	cad		3,38	6,000%
E.06.15.81.002	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione sistema di controllo centralizzato, onere da applicare per singola centrale di qualsiasi tipologia	cad		135,10	6,000%
E.06.15.85	SOFTWARE PER LA GESTIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e installazione di software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per illuminazione di emergenza. / Possibilità di gestione di pagine grafiche tramite importazione di disegni planimetrici nei formati standard (DWG / DXF). / Facile ed intuitivo posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione di emergenza. / Interfaccia video con la possibilità di intervenire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato, eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto e ottenere un report sullo stato dellimpianto in modo automatico con archiviazione storica dello stato dei vari impianti. / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.85.001	SOFTWARE PER LA GESTIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA / Fornitura e installazione di software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per illuminazione di emergenza. / Possibilità di gestione di pagine grafiche tramite importazione di disegni planimetrici nei formati standard (DWG / DXF). / Facile ed intuitivo posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione di emergenza. / Interfaccia video con la possibilità di intervenire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato, eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto e ottenere un report sullo stato dellimpianto in modo automatico con archiviazione storica dello stato dei vari impianti. / Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Realizzazione di mappa grafica fino a 100 punti	cad		67,55	0,000%
E.06.16	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA TIPOLOGIA 2
E.06.16.01	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.16.01.001	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V, 1x1W, con ottica rotosimmetrica adatta per bagni e ripostigli. Montaggio a controsoffitto tramite alette a molla per installazione da interno (IP20). Alimentatore di controllo escluso.	cad		187,10	2,000%
E.06.16.01.002	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V, 4x1W, con ottica rotosimmetrica adatta per uffici, degenze, ambulatori, spazi aperti. Montaggio a controsoffitto tramite alette a molla per installazione da interno (IP20). Alimentatore di controllo escluso.	cad		168,70	3,000%
E.06.16.01.003	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V, 2x2W, con ottica asimmetrica ellissoidale adatta per corridoi. Montaggio a controsoffitto tramite alette a molla per installazione da interno (IP20). Alimentatore di controllo escluso.	cad		245,97	41,000%
E.06.16.01.005	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V, 2x2W, con ottica asimmetrica ellissoidale adatta per corridoi. Montaggio a soffitto con alloggiamento predisposto per l'unità di alimentazione per installazione da interno (IP40). Alimentatore di controllo escluso.	cad		412,49	1,000%
E.06.16.01.004	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V, 4x1W con ottica rotosimmetrica adatta per uffici, degenze, ambulatori, spazi aperti. Montaggio a soffitto con alloggiamento predisposto per l'unità di alimentazione per installazione da interno (IP40). Alimentatore di controllo escluso.	cad		214,70	1,000%
E.06.16.01.007	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V, 4x1W con ottica rotosimmetrica e corpo in policarbonato con riflettore trasparente. Montaggio a parete e soffitto completa di alimentazione di controllo integrata per installazione da esterno (IP65).	cad		309,45	0,000%
E.06.16.01.008	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V, 4x1W con ottica rotosimmetrica e corpo in policarbonato con riflettore trasparente (IP65). Montaggio a parete e soffitto completa di alimentazione di controllo integrata per installazione in locali ad alto rischio incendio quali depositi, locali tecnici.	cad		283,69	0,000%
E.06.16.01.009	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V con pittogramma monofacciale UNI EN ISO 7010 (pittogramma incluso) e corpo in policarbonato con rifrattore trasparente. Montaggio a parete completa di alimentazione di controllo integrata per installazione da esterno (IP65).	cad		308,54	2,000%
E.06.16.01.013	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V con pittogramma bifacciale UNI EN ISO 7010 (pittogramma incluso) e corpo in policarbonato con rifrattore trasparente. Montaggio a soffitto, completa di alimentazione di controllo integrata per installazione da esterno (IP65).	cad		429,06	2,000%
E.06.16.01.011	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V con pittogramma bifacciale UNI EN ISO 7010 (pittogramma incluso) e corpo in policarbonato con rifrattore trasparente. Montaggio a controsoffitto, completa di alimentazione di controllo integrata per installazione da esterno (IP20).	cad		332,45	2,000%
E.06.16.01.012	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V con pittogramma bifacciale UNI EN ISO 7010 (pittogramma incluso) e corpo in policarbonato con rifrattore trasparente. Montaggio a soffitto, completa di alimentazione di controllo integrata per installazione da esterno (IP20).	cad		360,97	3,000%
E.06.16.01.010	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V con pittogramma monofacciale UNI EN ISO 7010 (pittogramma incluso) e corpo in alluminio anodizzato e lastra in vetro acrilico. Montaggio a parete, completa di alimentazione di controllo integrata per installazione da esterno (IP20).	cad		424,45	41,000%
E.06.16.01.006	LAMPADA LED 24V PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / Fornitura e posa in opera di lampada LED per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza predisposta al collegamento ad elettroniche di alimentazione e controllo (alimentatore di controllo escluso). Lampada costruita in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con grado di protezione IP20 per montaggio incassato ed IP40 per montaggio a soffitto, costruita con corpo in policarbonato e rifrattore trasperente per il grado di protezione IP65. Dotata di tecnologia Power Led e classe di isolamento III. Conforme a UNI EN 1838 ed idonea per sistemi centralizzati di illuminazione di sicurezza in conformità alla normativa CEI EN 50172. Installazione a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di lampada di sicurezza LED 24V, 4x1W, con ottica asimmetrica ellissoidale adatta per corridoi. Montaggio a parete con alloggiamento predisposto per l'unità di alimentazione per installazione da interno (IP40). Completo di alimentatore di controllo.	cad		403,29	1,000%
E.06.16.03	CENTRALE DI SORVEGLIANZA PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A 24V. / Fornitura e posa in opera di centrale per l'alimentazione e il monitoraggio di un sistema centralizzato di illuminazione di sicurezza LED a tensione 24V conforme alla norma EN 50172 . Le lampade sono singolarmente indirizzabili e regolabili sia dalla centrale di controllo che tramite software dedicato. La centrale è dotata di display. Le informazioni di controllo sono visualizzabili tramite il display o remotizzate in un sistema di gestione BMS tramite un protocollo di interfaccia Modbus con il sistema di supervisione. La centrale ha la funzione automatica di sorveglianza dell'impianto e delle lampade collegate. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza LED di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.16.03.001	CENTRALE DI SORVEGLIANZA PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A 24V. / Fornitura e posa in opera di centrale per l'alimentazione e il monitoraggio di un sistema centralizzato di illuminazione di sicurezza LED a tensione 24V conforme alla norma EN 50172 . Le lampade sono singolarmente indirizzabili e regolabili sia dalla centrale di controllo che tramite software dedicato. La centrale è dotata di display. Le informazioni di controllo sono visualizzabili tramite il display o remotizzate in un sistema di gestione BMS tramite un protocollo di interfaccia Modbus con il sistema di supervisione. La centrale ha la funzione automatica di sorveglianza dell'impianto e delle lampade collegate. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza LED di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di centrale per lampade di sicurezza LED a 24V. Tensione di alimentazione 230V in ingresso, massima corrente in ingresso 3,5A. Tensione in uscita 24, massimo 4 circuiti in uscita (espandibile fino ad 8 circuiti, espansione non inclusa). Batterie 24V incluse con autonomia 48Ah.	cad		6565,75	3,000%
E.06.16.03.002	CENTRALE DI SORVEGLIANZA PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A 24V. / Fornitura e posa in opera di centrale per l'alimentazione e il monitoraggio di un sistema centralizzato di illuminazione di sicurezza LED a tensione 24V conforme alla norma EN 50172 . Le lampade sono singolarmente indirizzabili e regolabili sia dalla centrale di controllo che tramite software dedicato. La centrale è dotata di display. Le informazioni di controllo sono visualizzabili tramite il display o remotizzate in un sistema di gestione BMS tramite un protocollo di interfaccia Modbus con il sistema di supervisione. La centrale ha la funzione automatica di sorveglianza dell'impianto e delle lampade collegate. / In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. / Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. / Compatibile con apparecchi di emergenza LED di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V. / Funzioni principali / - alimentazione apparecchi / - monitoraggio apparecchi / - programmazione delle le funzioni di test / - controllo gli errori presenti sull'impianto / - predisposizione per collegamento a PC di supervisione / Caratteristiche tecniche e costruttive / Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. / Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS. / Grado di protezione:IP20 / Classe di isolamento: I / Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz / Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3 / Tempo di ricarica (h): 12 / Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc / Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio) / Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fpo di centrale per lampade di sicurezza LED a 24V. Tensione di alimentazione 230V in ingresso, massima corrente in ingresso 3,5A. Tensione in uscita 24, massimo 4 circuiti in uscita (espandibile fino ad 8 circuiti, espansione non inclusa). Batterie 24V incluse con autonomia 48Ah. Con guida dinamica del percorso di fuga.	cad		8589,74	21,000%
E.06.16.04	MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA TIPOLOGIA 2 / Oneri di messa in servizio impianto di illuminazione di sicurezza con intervento diretto di tecnici autorizzati e specializzati, per attivazione, programmazione, collaudo impianto, istruzione al personale tecnico della stazione appaltante e personale incaricato della manutenzione. Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato, oltre ai costi di trasferta, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.16.04.001	MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA TIPOLOGIA 2 / Oneri di messa in servizio impianto di illuminazione di sicurezza con intervento diretto di tecnici autorizzati e specializzati, per attivazione, programmazione, collaudo impianto, istruzione al personale tecnico della stazione appaltante e personale incaricato della manutenzione. Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato, oltre ai costi di trasferta, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto di illuminazione di sicurezza centralizzato.	cad		1697,08	6,000%
E.06.16.02	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V DI LAMPADE LED PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.
E.06.16.02.001	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V DI LAMPADE LED PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / - Fpo di elettronica di alimentazione costante per LED 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola lampada. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade. Adatto per lampade di sicurezza LED destinate ad uffici, degenze, ambulatori, corridoi e spazi aperti.	cad		186,16	2,000%
E.06.16.02.002	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V DI LAMPADE LED PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / - Fpo di elettronica di alimentazione costante per LED 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola lampada. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade. Adatto per lampade di sicurezza LED destinate ad uffici, degenze, ambulatori, spazi aperti con quadro elettrico dedicato. Con ingresso secondario per comando o sorveglianza tensione 230V.	cad		226,66	1,000%
E.06.16.02.003	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V DI LAMPADE LED PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. / - Fpo di elettronica di alimentazione costante per LED 24V DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola lampada. Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade. Adatto per lampade di sicurezza LED a soffitto con alloggiamento predisposto per l'alimentatore.	cad		140,17	1,000%
E.06.20	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PER ESTERNI
E.06.20.10	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.10.001	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore con n° 1 LED di potenza 10W e flusso nominale LED da 800 a 1050 lm a seconda delle versioni	cad		77,51	3,000%
E.06.20.10.002	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore con n° 1 LED di potenza 15W e flusso nominale LED da 1400 a 1600 lm a seconda delle versioni	cad		84,33	3,000%
E.06.20.10.003	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore con n° 1 LED di potenza 26W e flusso nominale LED da 2900 a 3600 lm a seconda delle versioni	cad		151,82	3,000%
E.06.20.10.004	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore con n° 1 LED di potenza 40W e flusso nominale LED da 4500 a 5600 lm a seconda delle versioni	cad		176,59	3,000%
E.06.20.10.005	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore con n° 1 LED di potenza 58W e flusso nominale LED da 6600 a 8100 lm a seconda delle versioni	cad		194,54	3,000%
E.06.20.10.006	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore con n° 2 LED, di potenza 78W e flusso nominale LED da 9200 a 11300 lm a seconda delle versioni	cad		302,18	4,000%
E.06.20.10.007	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore con n° 2 LED, di potenza 114W e flusso nominale LED da 13200 a 16200 lm a seconda delle versioni	cad		375,64	5,000%
E.06.20.10.008	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per supporto da parete 500 mm	cad		52,93	6,000%
E.06.20.10.009	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per supporto da parete 1000 mm	cad		69,16	6,000%
E.06.20.10.010	PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI / Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate. / Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2 / Resistenza al filo incandescente 650°C. / Grado di protezione IP66. / Protezione contro gli urti: IK07 / Marchio CE / Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K. / Durata utile (L70): 150000 h. / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per supporto testa palo	cad		49,51	6,000%
E.06.20.20	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI MEDIA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED ideale per l'illuminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali, idoneo per l'installazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, riflettori in policarbonato metallizzato, protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche : ASIMMETRICA > 60° / SIMMETRICA / ASIMMETRICA ULTRA D / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.20.001	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI MEDIA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED ideale per l'illuminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali, idoneo per l'installazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, riflettori in policarbonato metallizzato, protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche : ASIMMETRICA > 60° / SIMMETRICA / ASIMMETRICA ULTRA D / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore con n° 9 LED, di potenza 70W e flusso nominale 11000 lm	cad		618,37	2,000%
E.06.20.20.002	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI MEDIA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED ideale per l'illuminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali, idoneo per l'installazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, riflettori in policarbonato metallizzato, protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche : ASIMMETRICA > 60° / SIMMETRICA / ASIMMETRICA ULTRA D / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore con n° 18 LED, di potenza 140W e flusso nominale 19000 lm	cad		699,33	2,000%
E.06.20.20.003	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI MEDIA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED ideale per l'illuminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali, idoneo per l'installazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, riflettori in policarbonato metallizzato, protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche : ASIMMETRICA > 60° / SIMMETRICA / ASIMMETRICA ULTRA D / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supplemento per supporto testa palo	cad		90,45	2,000%
E.06.20.21	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI ELEVATA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per grandi aree, particolarmente indicato per impianti sportivi, sottopassi veicolari e parcheggi esterni caratterizzato da performance illuminotecniche particolarmente elevate, idoneo per l'installazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottica : ASIMMETRICA > 60° e > 50° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.21.001	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI ELEVATA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per grandi aree, particolarmente indicato per impianti sportivi, sottopassi veicolari e parcheggi esterni caratterizzato da performance illuminotecniche particolarmente elevate, idoneo per l'installazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottica : ASIMMETRICA > 60° e > 50° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di potenza indicativa di 190W con flusso nominale di circa 31000 lm	cad		1267,17	8,000%
E.06.20.21.002	PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI ELEVATA POTENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per grandi aree, particolarmente indicato per impianti sportivi, sottopassi veicolari e parcheggi esterni caratterizzato da performance illuminotecniche particolarmente elevate, idoneo per l'installazione a parete, su palo e a plafone. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottica : ASIMMETRICA > 60° e > 50° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di potenza indicativa di 190W con flusso nominale di circa 31000 lm	cad		1527,99	5,000%
E.06.20.30	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO DI FORMA CIRCOLARE A DUE CHELE / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma circolare a due chele. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a testa-palo diametro 60mm, gruppo di alimentazione separato meccanicamente in vano dedicato, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica, asimmetrica stradale e rotosimmetrica / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >70.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.30.001	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO DI FORMA CIRCOLARE A DUE CHELE / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma circolare a due chele. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a testa-palo diametro 60mm, gruppo di alimentazione separato meccanicamente in vano dedicato, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica, asimmetrica stradale e rotosimmetrica / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >70.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di potenza indicativa di 24W con flusso nominale di circa 3900 lm idoneo per pali di altezza ft.4m	cad		454,34	2,000%
E.06.20.30.002	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO DI FORMA CIRCOLARE A DUE CHELE / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma circolare a due chele. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a testa-palo diametro 60mm, gruppo di alimentazione separato meccanicamente in vano dedicato, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica, asimmetrica stradale e rotosimmetrica / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >70.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di potenza indicativa di 48W con flusso nominale di circa 7800 lm idoneo per pali di altezza ft.4-6m	cad		486,94	2,000%
E.06.20.30.003	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO DI FORMA CIRCOLARE A DUE CHELE / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma circolare a due chele. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a testa-palo diametro 60mm, gruppo di alimentazione separato meccanicamente in vano dedicato, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica, asimmetrica stradale e rotosimmetrica / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >70.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di potenza indicativa di 72W con flusso nominale di circa 11500 lm idoneo per pali di altezza ft.4-6m	cad		583,67	2,000%
E.06.20.31	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.31.001	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di potenza indicativa di 30W con flusso nominale di circa 5000 lm idoneo per pali di altezza ft.4-6m	cad		419,65	3,000%
E.06.20.31.002	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di potenza indicativa di 60W con flusso nominale di circa 10000 lm idoneo per pali di altezza ft.6-8m	cad		527,95	2,000%
E.06.20.31.003	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di potenza indicativa di 120W con flusso nominale di circa 20000 lm idoneo per pali di altezza ft.8-12m	cad		714,05	5,000%
E.06.20.31.031	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Giunto orientabile per apparecchio 30W	cad		64,17	5,000%
E.06.20.31.032	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Giunto orientabile per apparecchio fino a 120W	cad		71,53	1,000%
E.06.20.31.033	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Picchetto per interramento	cad		84,15	10,000%
E.06.20.31.034	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Giunto orientabile per installazione su picchetto	cad		98,87	1,000%
E.06.20.31.035	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ancore per calcestruzzo	cad		43,14	1,000%
E.06.20.31.036	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Connettore 2 vie IP68	cad		22,95	6,000%
E.06.20.31.037	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale / Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Connettore 4 vie IP68	cad		43,14	18,000%
E.06.20.40	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.40.001	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armatura stradale di potenza indicativa di 32W con flusso nominale di circa 5300 lm	cad		429,11	1,000%
E.06.20.40.002	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armatura stradale di potenza indicativa di 48W con flusso nominale di circa 8000 lm	cad		442,78	1,000%
E.06.20.40.003	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armatura stradale di potenza indicativa di 72W con flusso nominale di circa 12000 lm	cad		510,07	1,000%
E.06.20.40.004	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armatura stradale di potenza indicativa di 95W con flusso nominale di circa 15400 lm	cad		573,16	1,000%
E.06.20.40.031	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Braccio tubolare singolo di lunghezza 1m per palo D.60-76mm	cad		178,82	1,000%
E.06.20.40.032	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Braccio tubolare doppio di lunghezza 1m per palo D.60-76mm	cad		299,78	1,000%
E.06.20.40.033	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Braccio tubolare singolo con tirante di lunghezza 1m per palo D.60-76mm	cad		302,89	0,000%
E.06.20.40.034	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Braccio tubolare doppio con tirante di lunghezza 1m per palo D.60-76mm	cad		553,18	45,000%
E.06.20.40.035	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Braccio tubolare a parete di lunghezza 1m	cad		213,51	40,000%
E.06.20.40.036	ARMATURA STRADALE LED / Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare. / Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione. / Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, / con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm. / Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica. / Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto. / Modulo led sostituibile completamente. / Sezionatore automatico 2 poli / Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA / Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV. / Classe II / Grado di protezione IP66. / Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60° / Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10 / Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C / Apparecchio a Marchio ENEC / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0. / Classificazione : CUT OFF / Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell'apparecchio e della potenza elettrica assorbita. / Rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Occorre computare a parte l'eventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Piastra per installazione a muro	cad		58,92	38,000%
E.06.20.80	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
E.06.20.80.001	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / - Onere di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 20m	ora		56,22	36,000%
E.06.20.80.002	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / - Onere di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 24m	ora		60,37	41,000%
E.06.20.80.003	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / - Onere giornaliero di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 20m	giorno		449,77	32,000%
E.06.20.80.004	ONERI VARI INSTALLAZIONE / Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. / - Onere giornaliero di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 24m	giorno		481,67	25,000%
E.06.30	INFRASTRUTTURE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
E.06.30.01	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte.
E.06.30.01.001	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. / - 300x300x300mm con fondo piatto sfondabile completo di coperchio ad alta resistenza	cad		40,40	35,000%
E.06.30.01.002	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. / - 300x300x300mm con fondo piatto sfondabile per rialzo	cad		31,43	30,000%
E.06.30.01.003	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. / - 400x400x400mm con fondo piatto sfondabile completo di coperchio ad alta resistenza	cad		80,00	57,000%
E.06.30.01.004	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. / - 400x400x400mm con fondo piatto sfondabile per rialzo	cad		48,84	60,000%
E.06.30.01.005	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. / - 550x550x550mm con fondo piatto sfondabile completo di coperchio ad alta resistenza	cad		218,06	44,000%
E.06.30.01.006	POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO / Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. / Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. / - 550x550x550mm con fondo piatto sfondabile per rialzo	cad		124,10	25,000%
E.06.30.51	PALO POLIGONALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / Fornitura e posa in opera di palo poligonale per sostegno fino a 4/6 proiettori tramite opportuna mensola, ottenuto da lamiera saldata longitudinalmente in acciaio S235JR in due tronchi innestabili mediante sovrapposizione ad incastro, altezza totale 15.000 mm., altezza fuori terra 14.000 mm., diametro di base 348 mm., diametro di testa 110 mm., spessore 4 mm., completo d'asola morsettiera ad altezza 1000 mm fuori terra, asola ingresso cavi, taschina di messa a terra, zincato a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461 e verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL. / Comprensivo di protezione anticorrosione alla base del palo. / Rispondente alle normative applicabili al momento dell'installazione. / Il costruttore del palo dovrà inoltre fornire la relazione di calcoli dei pali d'illuminazione contenete anche l'indicazione per il dimensionamento dei relativi plinti di fondazione. Il progetto e la verifica dei pali dovranno inoltre tenere conto del peso degli apparecchi e degli effetti dinamici importanti causati sui pali dell'azione del vento. / Per tale dimensionamento dovranno essere rispettate le seguenti normative: / - Norme tecniche per le costruzioni / - EN 40 Pali per illuminazione / I pali per l'illuminazione stradale devono essere provvisti di Marcatura CE rilasciata obbligatoriamente da un Organismo Notificato ai sensi della direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte
E.06.30.51.001	PALO POLIGONALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / Fornitura e posa in opera di palo poligonale per sostegno fino a 4/6 proiettori tramite opportuna mensola, ottenuto da lamiera saldata longitudinalmente in acciaio S235JR in due tronchi innestabili mediante sovrapposizione ad incastro, altezza totale 15.000 mm., altezza fuori terra 14.000 mm., diametro di base 348 mm., diametro di testa 110 mm., spessore 4 mm., completo d'asola morsettiera ad altezza 1000 mm fuori terra, asola ingresso cavi, taschina di messa a terra, zincato a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461 e verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL. / Comprensivo di protezione anticorrosione alla base del palo. / Rispondente alle normative applicabili al momento dell'installazione. / Il costruttore del palo dovrà inoltre fornire la relazione di calcoli dei pali d'illuminazione contenete anche l'indicazione per il dimensionamento dei relativi plinti di fondazione. Il progetto e la verifica dei pali dovranno inoltre tenere conto del peso degli apparecchi e degli effetti dinamici importanti causati sui pali dell'azione del vento. / Per tale dimensionamento dovranno essere rispettate le seguenti normative: / - Norme tecniche per le costruzioni / - EN 40 Pali per illuminazione / I pali per l'illuminazione stradale devono essere provvisti di Marcatura CE rilasciata obbligatoriamente da un Organismo Notificato ai sensi della direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte / - h=15000; hf.t.=14000; Db=348; Dt=110	cad		1804,53	3,000%
E.06.30.55	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte
E.06.30.55.001	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte / - Portello in alluminio 132x38	cad		12,75	3,000%
E.06.30.55.002	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte / - Portello in alluminio 186x45	cad		14,74	3,000%
E.06.30.55.003	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte / - Morsettiera per asola 132x38 multipolare con porta fusibile, isolamento in classe 2	cad		28,68	0,000%
E.06.30.55.004	PORTELLO E MORSETTIERA / Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili. / Rispondente alle normative applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte / - Morsettiera per asola 186x45 multipolare con porta fusibile, isolamento in classe 2	cad		34,45	1,000%
E.06.50	RIVELATORI DI PRESENZA E LUMINOSITA'
E.06.50.01	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in toilette, depositi, scale, ecc. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Raggio d´azione massimo Ø 10 m trasversale, Ø 6 m frontale, Ø 4 m posizione fissa / Area di rilevamento tangenziale 79 m² con altezza di fissaggio di 2,5 m / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP44 / IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 2000 W, cos . = 1 - 1000 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso / Soglia accensione: 10 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.50.01.001	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in toilette, depositi, scale, ecc. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Raggio d´azione massimo Ø 10 m trasversale, Ø 6 m frontale, Ø 4 m posizione fissa / Area di rilevamento tangenziale 79 m² con altezza di fissaggio di 2,5 m / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP44 / IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 2000 W, cos . = 1 - 1000 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso / Soglia accensione: 10 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di movimento 1 canale con copertura d.10m	cad		83,55	9,000%
E.06.50.01.002	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in toilette, depositi, scale, ecc. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Raggio d´azione massimo Ø 10 m trasversale, Ø 6 m frontale, Ø 4 m posizione fissa / Area di rilevamento tangenziale 79 m² con altezza di fissaggio di 2,5 m / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP44 / IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 2000 W, cos . = 1 - 1000 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso / Soglia accensione: 10 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di movimento 2 canali con copertura d.10m	cad		115,87	19,000%
E.06.50.01.003	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in toilette, depositi, scale, ecc. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Raggio d´azione massimo Ø 10 m trasversale, Ø 6 m frontale, Ø 4 m posizione fissa / Area di rilevamento tangenziale 79 m² con altezza di fissaggio di 2,5 m / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP44 / IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 2000 W, cos . = 1 - 1000 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso / Soglia accensione: 10 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di movimento radar 1 canale con copertura d.16m	cad		73,29	4,000%
E.06.50.02	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.50.02.001	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di presenza 1 canale con copertura d.24m o corridoio	cad		171,86	44,000%
E.06.50.02.002	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di presenza 2 canali con copertura d.24m o corridoio	cad		189,99	18,000%
E.06.50.02.003	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di presenza DALI 1 canale con copertura d.10m	cad		177,44	15,000%
E.06.50.02.004	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di presenza DALI 2 canali con copertura d.10m	cad		218,50	24,000%
E.06.50.02.005	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di presenza DALI 1 canale con copertura d.24m o corridoio	cad		205,22	23,000%
E.06.50.02.006	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di presenza DALI 2 canali con copertura d.24m o corridoio	cad		246,20	24,000%
E.06.50.02.007	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di presenza slave con copertura d.10m	cad		108,78	21,000%
E.06.50.02.008	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di presenza slave con copertura d.24m o corridoio	cad		134,79	27,000%
E.06.50.02.009	RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. / Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce. / Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 360° / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP20 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Canale 2 (comando di luce / HVAC) / Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI / Ritardo spegnimento 1 min - 30 min / Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . / Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux / Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Adattatore IR per Smartphone per la programmazione	cad		43,37	17,000%
E.06.50.03	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento per esterni. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 130° - 200° - 230° - 280° / Raggio d´azione massimo Ø 12-20 m in diagonale / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP54 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 1000 - 3000W, cos . = 1  500-1500 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 4 s - 20 min ; 15 s - 16 min o impulso / Soglia accensione: 2 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.50.03.001	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento per esterni. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 130° - 200° - 230° - 280° / Raggio d´azione massimo Ø 12-20 m in diagonale / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP54 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 1000 - 3000W, cos . = 1  500-1500 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 4 s - 20 min ; 15 s - 16 min o impulso / Soglia accensione: 2 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di movimento per esterno con copertura d.12m	cad		84,33	3,000%
E.06.50.03.002	RIVELATORE DI MOVIMENTO PER ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento per esterni. / Caratteristiche tecniche e costruttive / Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II / Potenza assorbita < 1 W / Area rilevamento verticale 130° - 200° - 230° - 280° / Raggio d´azione massimo Ø 12-20 m in diagonale / Altezza installazione da 2m a 5m / Grado di protezione IP54 / Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C / Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV / Canale 1 (comando di luce) / Carico di contatto: 1000 - 3000W, cos . = 1  500-1500 VA, cos . = 0,5 / Ritardo spegnimento: 4 s - 20 min ; 15 s - 16 min o impulso / Soglia accensione: 2 - 2000 Lux / Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dell'installazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di movimento per esterno con copertura d.20m	cad		135,59	2,000%
E.07	IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
E.07.01	IMPIANTI DI TERRA
E.07.01.07	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.07.001	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - In acciaio ramato diam.18mm, lung.1,5m prolungabile	cad		44,69	42,000%
E.07.01.07.002	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO / Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - In acciaio zincato a caldo diam.18mm, lung.1,5m prolungabile	cad		60,84	30,000%
E.07.01.10	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.10.003	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tondino in lega di alluminio Ø 8 mm	m		10,98	5,000%
E.07.01.10.004	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tondino in rame ricotto Ø 8 mm	m		9,60	5,000%
E.07.01.10.013	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Conduttore cordato in alluminio 35mm²	m		16,29	5,000%
E.07.01.10.014	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Conduttore cordato in acciaio zincato 42mm²	m		31,48	5,000%
E.07.01.10.015	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Conduttore cordato in acciaio inossidabile 27mm²	m		46,72	8,000%
E.07.01.10.016	CONDUTTORI / Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Conduttore cordato in acciaio inossidabile 42mm²	m		71,74	7,000%
E.07.01.20	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.20.002	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Soluzione chimica-elettrolitica di sali per diminuzione resistività terreno (3,5Kg)	cad		49,36	9,000%
E.07.01.20.007	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Capicorda a morsetto in ottone nichelato fino diam.9,5mm	cad		4,88	11,000%
E.07.01.20.008	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Capicorda a morsetto in ottone nichelato fino diam.14mm	cad		7,39	31,000%
E.07.01.20.016	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Piastra equipotenziale in rame 30x3x200mm con viteria	cad		22,62	29,000%
E.07.01.20.017	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Piastra equipotenziale in rame 50x4x250mm con viteria	cad		38,90	33,000%
E.07.01.20.018	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra in rame 12x2x500mm forata e filettata	cad		31,74	30,000%
E.07.01.20.019	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra in rame 12x4x500mm forata e filettata	cad		34,19	4,000%
E.07.01.20.020	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra in rame 15x4x500mm forata e filettata	cad		35,75	3,000%
E.07.01.20.021	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra in rame 20x5x500mm forata e filettata	cad		39,97	3,000%
E.07.01.20.022	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra in rame 25x6x500mm forata e filettata	cad		48,00	2,000%
E.07.01.20.030	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cartello indicatore per dispersori di terra con possibilità di numerazione in alluminio(200x200mm)	cad		16,30	2,000%
E.07.01.20.031	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cartello indicatore per dispersori di terra con possibilità di numerazione in alluminio(200x300mm)	cad		21,48	12,000%
E.07.01.20.040	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsetti a pettine in ottone con n.1 bullone in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 3mm fino a diam.5mm	cad		5,26	12,000%
E.07.01.20.041	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsetti a pettine in ottone con n.1 bullone in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 6mm fino a diam.8mm	cad		6,46	13,000%
E.07.01.20.042	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 3mm fino a diam.5mm	cad		6,37	13,000%
E.07.01.20.043	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 6mm fino a diam.8mm	cad		10,02	9,000%
E.07.01.20.044	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 9mm fino a diam.12mm	cad		11,66	13,000%
E.07.01.20.045	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 12mm fino a diam.14mm	cad		17,05	11,000%
E.07.01.20.050	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 15mm a 18mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²	cad		7,57	13,000%
E.07.01.20.051	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18mm a 22mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²	cad		7,66	33,000%
E.07.01.20.052	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 25mm a 28mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²	cad		7,90	3,000%
E.07.01.20.053	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 30mm a 36mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²	cad		8,68	2,000%
E.07.01.20.054	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 40mm a 45mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²	cad		9,02	1,000%
E.07.01.20.055	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 48mm a 54mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²	cad		9,60	28,000%
E.07.01.20.056	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 58mm a 63mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²	cad		10,74	6,000%
E.07.01.20.057	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare per tubi Innocenti in acciaio zincato a caldo per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 46mm a 52mm. Cavi collegabili con sezione 25/70mm²	cad		14,05	5,000%
E.07.01.20.060	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fascietta in acciaio INOX 6x215 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 58mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/6 mm².	cad		6,19	5,000%
E.07.01.20.061	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fascietta in acciaio INOX 14x120 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 8 a 18mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mm².	cad		8,68	4,000%
E.07.01.20.062	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fascietta in acciaio INOX 23x205 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 58mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mm².	cad		9,60	6,000%
E.07.01.20.063	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fascietta in acciaio INOX 23x370 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 114mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mm².	cad		10,64	5,000%
E.07.01.20.064	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fascietta in acciaio INOX 23x570 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 165mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mm².	cad		12,34	6,000%
E.07.01.20.070	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Piastra equipotenziale protetta in rame 200x30x30mm 5 fori per conduttori collegabili 4 x 35 mm² e 1 x 50 mm²	cad		41,82	4,000%
E.07.01.20.071	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Piastra equipotenziale protetta in rame 250x50x40mm 9 fori per conduttori collegabili 5 x 35 mm² e 3 x 50 mm² e 1 x 120 mm²	cad		85,39	5,000%
E.07.02	IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
E.07.02.01	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.01.001	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta di captazione 16 mm tonda in acciaio zincato a fuoco lunghezza 1m	cad		69,01	62,000%
E.07.02.01.002	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta di captazione 16 mm tonda in acciaio zincato a fuoco lunghezza 1,5m	cad		77,69	64,000%
E.07.02.01.003	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta di captazione 16 mm tonda lega d'alluminio (AlMgSi) lunghezza 1,5m con zoccolo di cemento 16kg	cad		103,33	27,000%
E.07.02.01.004	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta di captazione 16 mm tonda lega d'alluminio (AlMgSi) lunghezza 2m con zoccolo di cemento 16kg	cad		113,17	15,000%
E.07.02.01.005	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta di captazione 16 mm tonda lega d'alluminio (AlMgSi) lunghezza 2,5m con zoccolo di cemento 16kg	cad		124,40	20,000%
E.07.02.01.006	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta di captazione 16 mm tonda INOX (V4A, AISI 316), lunghezza 1m	cad		115,49	18,000%
E.07.02.01.007	ASTA DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fungo di captazione per tetti piani praticabili, DIN 48 832, acciaio zincato a fuoco.	cad		68,12	37,000%
E.07.02.02	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.02.001	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispositivo di captazione per tetti a due falde in tondo 8 mm (AlMgSi)	m		31,04	5,000%
E.07.02.02.002	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispositivo di captazione per tetti a due falde in tondo 8 mm (Fe/tZn)	m		26,13	16,000%
E.07.02.02.003	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispositivo di captazione per tetti a due falde in tondo 10 mm (INOX)	m		70,37	9,000%
E.07.02.02.004	DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE / Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispositivo di captazione per tetti piani in tondo 8 mm (AlMgSi)	m		17,22	8,000%
E.07.02.04	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.04.001	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispersore di profondità tondo di rame 20 mm con 500 micron rivestimento in rame, lunghezza 1,5 m	cad		141,58	46,000%
E.07.02.04.002	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispersore di profondità tondo di acciaio zincato a fuoco 20 mm, lunghezza 1,5 m	cad		47,42	44,000%
E.07.02.04.003	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispersore di profondità tondo di acciaio INOX 20 mm, lunghezza 1,5 m	cad		252,41	6,000%
E.07.02.04.004	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispersore di profondità tondo di acciaio zincato a fuoco 25 mm, lunghezza 1,5 m	cad		55,37	4,000%
E.07.02.04.005	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispersore ad anello tondo di acciaio zincato a fuoco 10 mm interrato a 0,60 m	m		7,15	3,000%
E.07.02.04.006	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispersore ad anello tondo di acciaio INOX 10 mm interrato a 0,60 m	m		50,33	3,000%
E.07.02.04.007	DISPERSORI / Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Terra di fondazione acciaio zincato a fuoco (30 x 3,5 mm), collegata verticalmente nel fondamento di calcestruzzo.	m		11,02	2,000%
E.07.02.05	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.05.001	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsetto in (Fe/tZn) per collegamento grondaia	cad		8,54	64,000%
E.07.02.05.002	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsetto in (Cu) per collegamento grondaia	cad		13,56	38,000%
E.07.02.05.003	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsetto bimetallici Cu / Fe per collegamento grondaia	cad		14,47	16,000%
E.07.02.05.004	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in acciaio zincato a fuoco per pali su tetto diametro fino a 76 mm	cad		12,63	6,000%
E.07.02.05.005	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in acciaio zincato a fuoco per il collegamento di pluviali fino a 150 mm	cad		10,54	11,000%
E.07.02.05.006	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare in rame per il collegamento di pluviali fino a 120 mm	cad		20,97	7,000%
E.07.02.05.007	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Collare per il collegamento di pali antenna fino ad un diametro di 3 pollici	cad		15,13	14,000%
E.07.02.05.008	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sportello di revisione in acciaio zincato a fuoco per sezionamento sotto intonaco	cad		49,35	33,000%
E.07.02.05.009	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sezionamento sotto intonaco per struttura in calcestruzzo e muratura, con morsetto di sezionamento	cad		107,29	33,000%
E.07.02.05.010	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto fisso a tre componenti con piastra di connessione in INOX e anello in materiale plastico colore giallo	cad		51,30	21,000%
E.07.02.05.011	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta di adduzione per il collegamento della calata con l'impianto di messa a terra, in tondo di acciaio 16 mm, lung. 1,5m	cad		66,56	57,000%
E.07.02.05.012	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta di adduzione per il collegamento della calata con l'impianto di messa a terra, in tondo di rame 16 mm, lung. 1,5m	cad		179,67	63,000%
E.07.12	PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI (LPS INTERNO)
E.07.12.01	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.12.01.001	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato quadripolare per reti TN-S tipo 1+ 2. (Classe I + Classe II) - circuito (4+0). Tensione massima continuativa 264V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 100kA.	cad		1642,38	57,000%
E.07.12.01.002	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato quadripolare per reti TN-S tipo 1+ 2. (Classe I + Classe II) - circuito (4+0) con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 264V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 100kA.	cad		1810,22	54,000%
E.07.12.01.003	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato quadripolare per reti TT e TN-S tipo 1+ 2. (Classe I + Classe II) - circuito (3+1). Tensione massima continuativa 264V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 100kA.	cad		1740,72	63,000%
E.07.12.01.004	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato quadripolare per reti TT e TN-S tipo 1+ 2. (Classe I + Classe II) - circuito (3+1) con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 264V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 100kA.	cad		1914,79	60,000%
E.07.12.01.005	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato bipolare per reti TN tipo 1+2. (Classe I + Classe II) - circuito (2+0). Tensione massima continuativa 264V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		1001,92	60,000%
E.07.12.01.006	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato bipolare per reti TN tipo 1+2. (Classe I + Classe II) - circuito (2+0) con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 264V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		1081,36	70,000%
E.07.12.01.007	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato bipolare per reti TN-S e TT tipo 1+2. (Classe I + Classe II) - circuito (1+1). Tensione massima continuativa 264V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		1084,73	69,000%
E.07.12.01.008	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato bipolare per reti TN-S e TT tipo 1+2. (Classe I + Classe II) - circuito (1+1) con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 264V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		1163,93	68,000%
E.07.12.01.009	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato unipolare con fusibile di protezione integrato con portata di corrente per l'impiego in sistemi 230/400V. Tensione massima continuativa 255V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 25kA.	cad		527,73	67,000%
E.07.12.01.010	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato unipolare con fusibile di protezione integrato con portata di corrente per l'impiego in sistemi 230/400V con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 255V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 25kA.	cad		551,72	70,000%
E.07.12.01.011	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato quadripolare per reti TN-S con tensioni nominali 230/400V (circuito 4+0) pronto per il cablaggio ed ottimizzato nell'applicazione. Tensione massima continuativa 255V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		700,50	68,000%
E.07.12.01.012	SCARICATORE COMBINATO TIPO 1+ TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore combinato quadripolare per reti TT e TN-S con tensioni nominali 230/400V (circuito 3+1) pronto per il cablaggio ed ottimizzato nell'applicazione con contatto di telesegnalamento a scambio pulito. Tensione massima continuativa 255V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		813,30	66,000%
E.07.12.02	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.12.02.001	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore coordinato per corrente di fulmine tipo 1, unipolare, modulare, con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 255V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		452,99	68,000%
E.07.12.02.002	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di protezione a spinterometro per le fasi dello scaricatore tipo 1. Tensione massima continuativa 255V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		382,02	57,000%
E.07.12.02.003	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore coordinato per corrente di fulmine tipo 1, unipolare, modulare, con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 320V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 25kA.	cad		457,85	60,000%
E.07.12.02.004	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di protezione a spinterometro per le fasi dello scaricatore tipo 1. Tensione massima continuativa 320V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 25kA.	cad		386,73	65,000%
E.07.12.02.005	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore coordinato per corrente di fulmine tipo 1 per l'applicazione in corrente continua, unipolare, modulare, con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 242V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 25kA.	cad		531,84	68,000%
E.07.12.02.006	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore coordinato per corrente di fulmine tipo 1 per l'applicazione in corrente continua fino a 60V (circuito 1+1), bipolare, modulare, con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 60V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 25kA/50kA.	cad		1016,58	57,000%
E.07.12.01.007	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore coordinato per corrente di fulmine tipo 1 per l'impiego in reti di 230/400V, unipolare, modulare. Tensione massima continuativa 255V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		296,10	65,000%
E.07.12.02.008	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di protezione per scaricatore coordinato per corrente di fulmine tipo 1 per l'impiego in reti di 230/400V. Tensione massima continuativa 255V.	cad		262,31	68,000%
E.07.12.01.009	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore coordinato per corrente di fulmine tipo 1 unipolare (circuito 3-0) con elevata capacità di scarica per l'impiego in reti di 230/400V. Tensione massima continuativa 255V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 50kA.	cad		281,97	68,000%
E.07.12.01.010	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 1. / Fornitura e posa in opera di scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scaricatore coordinato per corrente di fulmine tipo 1 tripolare (circuito 3-0) con elevata capacità di scarica per l'impiego in reti di 230/400V. Tensione massima continuativa 255V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 100kA.	cad		722,82	66,000%
E.07.12.03	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.12.03.001	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti TN-S (circuito 4+0), modulare. Tensione massima continuativa 275V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 20kA.	cad		348,61	65,000%
E.07.12.03.002	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti TN-S (circuito 4+0), modulare con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 275V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 20kA.	cad		466,07	58,000%
E.07.12.03.003	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti TN-S (circuito 4+0), modulare. Tensione massima continuativa 385V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 20kA.	cad		468,18	68,000%
E.07.12.03.004	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti TN-S (circuito 4+0), modulare con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 385V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 20kA.	cad		547,51	68,000%
E.07.12.03.005	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 con elevata capacità di scarica sommatoria nel circuito N-PE per reti TT e TN-S (circuito 3+1). Dispositivo conforme ai requisiti di sicurezza secondo IEC 60364-5-53 per l'impiego sul punto di alimentazione dell'impianto elettrico. Tensione massima continuativa 275V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 40kA.	cad		462,86	37,000%
E.07.12.03.006	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 con elevata capacità di scarica sommatoria nel circuito N-PE per reti TT e TN-S (circuito 3+1) con contatto di telesegnalamento. Dispositivo conforme ai requisiti di sicurezza secondo IEC 60364-5-53 per l'impiego sul punto di alimentazione dell'impianto elettrico. Tensione massima continuativa 275V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 40kA.	cad		507,89	50,000%
E.07.12.03.007	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti TT e TN-S (circuito 3+1), modulare. Tensione massima continuativa 275V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 12kA. Corrente Impulsiva max di scarica (8/20µs) 40kA.	cad		381,56	63,000%
E.07.12.03.009	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti TT e TN-S (circuito 3+1), modulare . Tensione massima continuativa 385V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 12kA. Corrente Impulsiva max di scarica (8/20µs) 40kA.	cad		489,18	67,000%
E.07.12.03.008	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti TT e TN-S (circuito 3+1), modulare con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 275V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 12kA. Corrente Impulsiva max di scarica (8/20µs) 40kA.	cad		464,48	66,000%
E.07.12.03.009	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti TT e TN-S (circuito 3+1), modulare con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 385V - Corrente Impulsiva di fulmine (10/350µs) 12kA. Corrente Impulsiva max di scarica (8/20µs) 40kA.	cad		547,37	67,000%
E.07.12.03.010	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti monofase TN (circuito 2+0). Tensione massima continuativa 275V. Corrente Impulsiva max di scarica (8/20µs) 40kA.	cad		219,89	63,000%
E.07.12.03.011	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti monofase TN (circuito 2+0) con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 275V. Corrente Impulsiva max di scarica (8/20µs) 40kA.	cad		259,80	63,000%
E.07.12.03.012	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti monofase TT e TN (circuito 1+1) . Tensione massima continuativa 275V. Corrente Impulsiva max di scarica (8/20µs) 40kA.	cad		264,19	63,000%
E.07.12.03.013	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 2. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 2 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 2 per reti monofase TT e TN (circuito 1+1) con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 275V. Corrente Impulsiva max di scarica (8/20µs) 40kA.	cad		232,58	63,000%
E.07.12.04	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.12.04.001	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base. Limitatore di corrente max lato rete 25A. Tensione massima continuativa AC 30V - Tensione massima continuativa DC 30V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 2kA.	cad		141,86	63,000%
E.07.12.04.002	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base con contatto di telesegnalamento. Limitatore di corrente max lato rete 25A. Tensione massima continuativa AC 30V - Tensione massima continuativa DC 30V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 2kA.	cad		161,88	63,000%
E.07.12.04.003	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base. Limitatore di corrente max lato rete 25A. Tensione massima continuativa AC 60V - Tensione massima continuativa DC 60V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 2kA.	cad		139,54	68,000%
E.07.12.04.004	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base con contatto di telesegnalamento. Limitatore di corrente max lato rete 25A. Tensione massima continuativa AC 60V - Tensione massima continuativa DC 60V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 2kA.	cad		161,88	63,000%
E.07.12.04.005	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base. Limitatore di corrente max lato rete 25A. Tensione massima continuativa AC 150V - Tensione massima continuativa DC 150V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 4kA.	cad		139,54	63,000%
E.07.12.04.006	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base con contatto di telesegnalamento. Limitatore di corrente max lato rete 25A. Tensione massima continuativa AC 150V - Tensione massima continuativa DC 150V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 4kA.	cad		157,69	63,000%
E.07.12.04.007	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base. Limitatore di corrente max lato rete 25A. Tensione massima continuativa AC 255V - Tensione massima continuativa DC 255V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 5kA.	cad		139,54	63,000%
E.07.12.04.008	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base con contatto di telesegnalamento. Limitatore di corrente max lato rete 25A. Tensione massima continuativa AC 255V - Tensione massima continuativa DC 255V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 5kA.	cad		161,88	68,000%
E.07.12.04.009	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base e modulo di protezione innestabile. Impiego possibile in impianti fino a corrente di carico 32A. Tensione massima continuativa AC 255V - Tensione massima continuativa DC 255V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 5kA.	cad		160,20	68,000%
E.07.12.04.010	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 bipolare composto da elemento base e modulo di protezione innestabile, modulare con contatto di telesegnalamento. Impiego possibile in impianti fino a corrente di carico 32A. Tensione massima continuativa AC 255V - Tensione massima continuativa DC 255V - Corrente totale impulsiva (8/20µs) 5kA.	cad		180,87	63,000%
E.07.12.04.011	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 tetrapolare composto da elemento base e modulo di protezione per sistemi 230/400V. Tensione massima continuativa AC 255V / 440V - Corrente max complessiva di scarica (8/20µs) 8kA.	cad		276,22	66,000%
E.07.12.04.012	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione tipo 3 tetrapolare composto da elemento base e modulo di protezione per sistemi 230/400V con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa AC 255V / 440V - Corrente max complessiva di scarica (8/20µs) 8kA.	cad		296,10	48,000%
E.07.12.04.013	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Filtro di rete per la protezione da disturbi simmetrici ed asimmetrici. Tensione nominale AC 230V. Corrente di carico nominale AC 10A. Attenuazione con f=1 MHz simmetrica >64dB. Attenuazione con f=1 MHz asimmetrica >69dB.	cad		281,07	43,000%
E.07.12.04.014	SCARICATORE PER CORRENTE DI FULMINE COORDINATI TIPO 3. / Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione coordinato per corrente di fulmine Tipo 3 composto da elemento base e moduli di protezione innestabile, dotato di elevate continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente di rete. Unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore indicazione di funzionamento/guasto verde/rosso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Limitatore di sovratensione con filtro antidisturbo per reti monofase TN e TT 230V con contatto di telesegnalamento. Tensione massima continuativa 255V. Corrente Impulsiva totale di scarica (8/20µs) 5kA.	cad		522,50	39,000%
E.08	BLINDOSBARRE
E.08.01	DISTRIBUZIONE FM
E.08.01.01	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.01.003	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in rame, 3P+N+T, 100 A	cad		256,65	32,000%
E.08.01.01.004	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 160 A	m		238,13	36,000%
E.08.01.01.005	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 160 A	cad		635,36	36,000%
E.08.01.01.006	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 160 A	cad		839,37	40,000%
E.08.01.01.007	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 250 A	m		266,75	35,000%
E.08.01.01.008	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 250 A	cad		686,79	32,000%
E.08.01.01.009	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 250 A	cad		943,58	30,000%
E.08.01.01.010	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 400 A	m		434,18	33,000%
E.08.01.01.011	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 400 A	cad		949,44	29,000%
E.08.01.01.012	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 400 A	cad		1332,73	66,000%
E.08.01.01.013	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 500 A	m		490,69	66,000%
E.08.01.01.014	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 500 A	cad		990,91	66,000%
E.08.01.01.015	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 500 A	cad		1332,73	62,000%
E.08.01.01.016	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 800 A	m		688,93	66,000%
E.08.01.01.017	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 800 A	cad		1357,65	10,000%
E.08.01.01.018	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 800 A	cad		1687,59	8,000%
E.08.01.01.019	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 250 A	m		318,95	21,000%
E.08.01.01.020	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 250 A	cad		830,96	8,000%
E.08.01.01.021	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in rame, 3P+N+T, 250 A	cad		1135,21	6,000%
E.08.01.01.022	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 400 A	m		450,97	20,000%
E.08.01.01.023	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 400 A	cad		1002,76	9,000%
E.08.01.01.024	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in rame, 3P+N+T, 400 A	cad		1334,67	7,000%
E.08.01.01.025	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 630 A	m		585,37	15,000%
E.08.01.01.026	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 630 A	cad		1269,48	7,000%
E.08.01.01.027	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in rame, 3P+N+T, 630 A	cad		1658,71	5,000%
E.08.01.01.028	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 800 A	m		735,85	18,000%
E.08.01.01.029	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 800 A	cad		1454,45	9,000%
E.08.01.01.030	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in rame, 3P+N+T, 800 A	cad		1839,73	7,000%
E.08.01.01.031	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 1000 A	m		832,34	16,000%
E.08.01.01.032	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 1000 A	cad		1675,73	8,000%
E.08.01.01.033	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento a T in rame, 3P+N+T, 1000 A	cad		2059,01	6,000%
E.08.01.02	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.02.002	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 160 A	cad		330,95	7,000%
E.08.01.02.003	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 250 A	cad		341,63	7,000%
E.08.01.02.004	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 400 A	cad		811,03	4,000%
E.08.01.02.005	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 500 A	cad		827,17	5,000%
E.08.01.02.006	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 800 A	cad		1113,52	4,000%
E.08.01.02.007	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 250 A	cad		360,18	6,000%
E.08.01.02.008	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 400 A	cad		741,79	4,000%
E.08.01.02.009	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 630 A	cad		967,31	5,000%
E.08.01.02.010	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 800 A	cad		1065,59	4,000%
E.08.01.02.011	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 1000 A	cad		1337,39	5,000%
E.08.01.03	TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.03.001	TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100÷400 A	cad		93,16	12,000%
E.08.01.03.002	TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400÷1000 A	cad		118,84	9,000%
E.08.01.04	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.04.001	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - unificata	cad		144,54	8,000%
E.08.01.04.002	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+T, 36÷63 A	cad		268,99	4,000%
E.08.01.04.003	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+T, 125 A	cad		286,77	4,000%
E.08.01.04.004	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+T, 250 A	cad		960,83	2,000%
E.08.01.04.005	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 / Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3P+N+T, 400 A	cad		1188,28	3,000%
E.08.02	DISTRIBUZIONE LUCE
E.08.02.01	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.02.01.002	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 40 A	m		73,29	30,000%
E.08.02.01.003	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 / Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elemento rettilineo in rame, 2x(3P+N+T), 25 A	m		102,64	32,000%
E.08.02.02	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.02.02.003	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - di alimentazione IP55, 2x(3P+N+T), 25 A	cad		185,41	12,000%
E.08.02.02.004	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - di chiusura IP55, 3P+N+T, 25-40 A	cad		15,66	43,000%
E.08.02.02.005	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE / Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - di chiusura IP55, 2x(3P+N+T), 25 A	cad		21,64	31,000%
E.09	RIFASAMENTO
E.09.01	COMPONENTI PER IMPIANTI DI RIFASAMENTO
E.09.01.01	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.01.004	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Qn.2,5kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		53,69	24,000%
E.09.01.01.005	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Qn.5kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		53,69	24,000%
E.09.01.01.007	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Qn.10kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		76,70	17,000%
E.09.01.01.008	CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Qn.12,5kVAR, Un.415V, THD.10%	cad		85,90	15,000%
E.09.01.02	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.02.006	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Qn.3,4kVAR, Un.415V, THD.35%	cad		135,73	14,000%
E.09.01.02.007	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Qn.6,25kVAR, Un.415V, THD.35%	cad		144,93	14,000%
E.09.01.02.008	CONDENSATORI MODULARI TRIFASI / Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. / PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP) / Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) / Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% / Alimentazione trifase + terra / Frequenza di rete 50 Hz / Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) / Categoria Termica - 25 / C / Massima temperatura ambiente +50°C / Temperatura media nelle 24 ore +40°C / Temperatura media in un anno +30°C / Grado di protezione IP40 / I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento / Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec / Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec / Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar / Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar / Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min) / Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore / Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse / Montaggio unità verticale / Barrette di connessione parallelo incluse / Tipo di servizio continuo per interno / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Qn.12,5kVAR, Un.415V, THD.35%	cad		163,33	12,000%
E.09.01.10	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE / Regolatore a microprocessore con display LCD, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.10.001	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE / Regolatore a microprocessore con display LCD, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Regolatore elettronico a microprocessore per il controllo di n°4 batterie	cad		291,38	9,000%
E.09.01.10.002	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE / Regolatore a microprocessore con display LCD, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Regolatore elettronico a microprocessore per il controllo di n°6 batterie	cad		512,17	5,000%
E.09.01.12	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE CON USCITA SERIALE MODBUS / Regolatore a microprocessore con funzioni evolute con display touchscreen, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Uscita seriale RS232 o RS485 con protocollo MOD BUS RTU / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.12.001	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE CON USCITA SERIALE MODBUS / Regolatore a microprocessore con funzioni evolute con display touchscreen, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Uscita seriale RS232 o RS485 con protocollo MOD BUS RTU / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Regolatore a microprocessore per il controllo di n° 6 batterie MODBUS	cad		788,17	3,000%
E.09.01.12.002	REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE CON USCITA SERIALE MODBUS / Regolatore a microprocessore con funzioni evolute con display touchscreen, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali. / Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi. / La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria. / Uscita seriale RS232 o RS485 con protocollo MOD BUS RTU / Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Regolatore a microprocessore per il controllo di n° 12 batterie MODBUS	cad		843,37	3,000%
E.09.02	RIFASATORI AUTOMATICI
E.09.02.01	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.01.001	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 10kVAR	cad		751,38	3,000%
E.09.02.01.003	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 17,5kVAR	cad		760,57	3,000%
E.09.02.01.004	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 25kVAR	cad		769,77	3,000%
E.09.02.01.005	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 31kVAR	cad		834,17	3,000%
E.09.02.01.006	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 43,5kVAR	cad		935,37	3,000%
E.09.02.01.007	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 50kVAR	cad		981,38	3,000%
E.09.02.01.008	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 62,5kVAR	cad		1119,37	2,000%
E.09.02.01.009	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 75kVAR	cad		1441,37	2,000%
E.09.02.01.010	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kVAR	cad		1606,97	2,000%
E.09.02.01.011	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 125kVAR	cad		2011,77	1,000%
E.09.02.01.012	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kVAR	cad		2453,36	1,000%
E.09.02.01.013	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 175kVAR	cad		2747,77	1,000%
E.09.02.01.014	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kVAR	cad		2793,77	1,000%
E.09.02.01.015	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 250kVAR	cad		3603,36	1,000%
E.09.02.01.016	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kVAR	cad		5627,35	0,000%
E.09.02.01.017	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 350kVAR	cad		6344,94	0,000%
E.09.02.01.018	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kVAR	cad		6850,94	0,000%
E.09.02.01.019	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 450kVAR	cad		7899,74	0,000%
E.09.02.01.020	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kVAR	cad		8460,94	0,000%
E.09.02.01.021	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 525kVAR	cad		9123,33	0,000%
E.09.02.01.022	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 600kVAR	cad		9886,93	0,000%
E.09.02.01.023	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 675kVAR	cad		11368,13	0,000%
E.09.02.01.024	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 750kVAR	cad		11975,33	0,000%
E.09.02.01.025	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 825kVAR	cad		13916,52	0,000%
E.09.02.01.026	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 900kVAR	cad		15084,91	0,000%
E.09.02.01.027	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 975kVAR	cad		16188,91	0,000%
E.09.02.01.028	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1050kVAR	cad		16961,70	0,000%
E.09.02.02	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.02.001	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 17,5kVAR	cad		944,57	3,000%
E.09.02.02.002	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 25kVAR	cad		1008,98	3,000%
E.09.02.02.003	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 31kVAR	cad		1036,57	3,000%
E.09.02.02.004	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 43,5kVAR	cad		1082,58	2,000%
E.09.02.02.005	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 50kVAR	cad		1174,57	2,000%
E.09.02.02.006	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 62,5kVAR	cad		1421,46	3,000%
E.09.02.02.007	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 75kVAR	cad		1734,26	2,000%
E.09.02.02.008	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kVAR	cad		2102,27	2,000%
E.09.02.02.009	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 125kVAR	cad		2615,94	2,000%
E.09.02.02.010	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kVAR	cad		2891,94	2,000%
E.09.02.02.011	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 175kVAR	cad		3278,34	2,000%
E.09.02.02.012	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kVAR	cad		3581,94	1,000%
E.09.02.02.013	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 250kVAR	cad		4288,82	2,000%
E.09.02.02.014	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kVAR	cad		6524,42	1,000%
E.09.02.02.015	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 350kVAR	cad		7288,02	1,000%
E.09.02.02.016	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kVAR	cad		7856,89	1,000%
E.09.02.02.017	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 450kVAR	cad		8813,68	1,000%
E.09.02.02.018	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kVAR	cad		9466,89	1,000%
E.09.02.02.019	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 525kVAR	cad		10521,86	1,000%
E.09.02.02.020	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 600kVAR	cad		11303,85	1,000%
E.09.02.02.021	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 675kVAR	cad		13079,45	1,000%
E.09.02.02.022	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 750kVAR	cad		13968,94	2,000%
E.09.02.02.023	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 825kVAR	cad		16038,94	1,000%
E.09.02.02.024	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 900kVAR	cad		17225,74	1,000%
E.09.02.02.025	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 975kVAR	cad		18375,73	1,000%
E.09.02.02.026	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1050kVAR	cad		19304,92	1,000%
E.09.02.03	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.03.001	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 25kVAR	cad		1146,97	2,000%
E.09.02.03.002	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 31kVAR	cad		1174,57	2,000%
E.09.02.03.003	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 43,5kVAR	cad		1211,38	2,000%
E.09.02.03.004	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 50kVAR	cad		1421,46	3,000%
E.09.02.03.005	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 62,5kVAR	cad		1623,86	2,000%
E.09.02.03.006	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 75kVAR	cad		2139,06	2,000%
E.09.02.03.007	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kVAR	cad		2569,94	2,000%
E.09.02.03.008	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 125kVAR	cad		3241,54	2,000%
E.09.02.03.009	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kVAR	cad		3664,74	1,000%
E.09.02.03.010	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 175kVAR	cad		3985,23	2,000%
E.09.02.03.011	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kVAR	cad		4169,23	2,000%
E.09.02.03.012	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 250kVAR	cad		5319,23	1,000%
E.09.02.03.013	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kVAR	cad		7084,10	1,000%
E.09.02.03.014	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 350kVAR	cad		7967,29	1,000%
E.09.02.03.015	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kVAR	cad		8583,69	1,000%
E.09.02.03.016	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 450kVAR	cad		9776,66	1,000%
E.09.02.03.017	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kVAR	cad		10607,69	1,000%
E.09.02.03.018	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 525kVAR	cad		11653,46	1,000%
E.09.02.03.019	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 600kVAR	cad		12619,45	1,000%
E.09.02.03.020	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 675kVAR	cad		14033,35	2,000%
E.09.02.03.021	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 750kVAR	cad		15459,35	1,000%
E.09.02.03.022	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 825kVAR	cad		17796,13	1,000%
E.09.02.03.023	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 900kVAR	cad		19304,92	1,000%
E.09.02.03.024	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 975kVAR	cad		20703,32	1,000%
E.09.02.03.025	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. / Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1050kVAR	cad		21779,71	1,000%
E.09.02.04	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.04.001	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 25kVAR	cad		2591,37	1,000%
E.09.02.04.002	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 31kVAR	cad		2922,57	1,000%
E.09.02.04.003	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 43,5kVAR	cad		3134,16	1,000%
E.09.02.04.004	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 50kVAR	cad		3325,86	1,000%
E.09.02.04.005	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 62,5kVAR	cad		3427,05	1,000%
E.09.02.04.006	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 75kVAR	cad		3949,94	1,000%
E.09.02.04.007	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kVAR	cad		4262,73	1,000%
E.09.02.04.008	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 125kVAR	cad		5651,93	1,000%
E.09.02.04.009	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kVAR	cad		6056,72	1,000%
E.09.02.04.010	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 175kVAR	cad		6956,82	1,000%
E.09.02.04.011	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kVAR	cad		7297,21	1,000%
E.09.02.04.012	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 250kVAR	cad		8842,81	1,000%
E.09.02.04.013	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kVAR	cad		9586,49	1,000%
E.09.02.04.014	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 350kVAR	cad		10837,68	1,000%
E.09.02.04.015	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kVAR	cad		14002,47	1,000%
E.09.02.04.016	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 450kVAR	cad		15158,64	1,000%
E.09.02.04.017	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kVAR	cad		16281,03	1,000%
E.09.02.04.018	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 550kVAR	cad		17569,02	1,000%
E.09.02.04.019	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 600kVAR	cad		19277,32	1,000%
E.09.02.04.020	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 650kVAR	cad		20712,52	1,000%
E.09.02.04.021	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 750kVAR	cad		22350,11	1,000%
E.09.02.04.022	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 825kVAR	cad		24806,50	1,000%
E.09.02.04.023	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 900kVAR	cad		27207,69	1,000%
E.09.02.04.024	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 975kVAR	cad		29194,88	1,000%
E.09.02.04.025	RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100% / Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%). / Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dell'installazione. / DATI TECNICI / Tensione nominale 415Vac / Frequenza nominale 50 Hz / Tensione di isolamento 690V / Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase. / Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C / Carpenteria in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta) / Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente. / Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all'interno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. / Ventilazione forzata / Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta / Alimentazione ingresso dall'alto e laterale ovvero dal basso / Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire un'elevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dall'inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. / Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA). / Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dell'installazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. / - max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac / - tolleranza sulla capacità: -5% / +10% / - perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar / - massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15% / - categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1) / temperatura minima ammessa: -25°C / temperatura massima ammessa: +55°C / temperatura media giornaliera: +45°C / temperatura media annua: +35°C / Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. / Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro / Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1050kVAR	cad		30887,67	1,000%
E.10	TRASFORMATORI BT/BT
E.10.01	AUTOTRASFORMATORI
E.10.01.01	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.10.01.01.001	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 500VA	cad		81,44	14,000%
E.10.01.01.002	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 1000VA	cad		93,79	13,000%
E.10.01.01.003	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 1500VA	cad		115,86	10,000%
E.10.01.01.004	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 2000VA	cad		129,75	9,000%
E.10.01.01.005	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 3000VA	cad		180,08	7,000%
E.10.01.01.006	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 4000VA	cad		196,50	6,000%
E.10.01.01.007	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 5000VA	cad		221,16	5,000%
E.10.01.01.008	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 6000VA	cad		246,83	5,000%
E.10.01.01.009	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 8000VA	cad		314,64	4,000%
E.10.01.01.010	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 10kVA	cad		527,37	2,000%
E.10.01.01.011	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 16kVA	cad		697,91	2,000%
E.10.01.01.012	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 20kVA	cad		807,62	3,000%
E.10.01.01.013	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 25kVA	cad		918,30	3,000%
E.10.01.01.014	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 30kVA	cad		1013,01	2,000%
E.10.01.01.015	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 40kVA	cad		1354,08	2,000%
E.10.01.01.016	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 50kVA	cad		1865,22	1,000%
E.10.01.01.017	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 63kVA	cad		2094,29	2,000%
E.10.01.01.018	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 80kVA	cad		2310,30	2,000%
E.10.01.01.019	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 100kVA	cad		2897,61	2,000%
E.10.01.01.020	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 125kVA	cad		3512,80	2,000%
E.10.01.01.021	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 160kVA	cad		3967,41	2,000%
E.10.01.01.022	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 200kVA	cad		4498,08	2,000%
E.10.01.01.023	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 250kVA	cad		5113,20	2,000%
E.10.01.01.024	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 315kVA	cad		5984,79	2,000%
E.10.01.01.025	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 400kVA	cad		6856,41	1,000%
E.10.01.01.026	AUTOTRASFORMATORI TRIFASE / Fornitura e posa in opera di autotrasformatore. / Con le seguenti caratteristiche: / - Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico; / - Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile; / - Frequenza: 50/60 Hz; / - Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale; / - Installazione: fissa; / - Impregnazione: sottovuoto; / - Esecuzione: tropicalizzata; / - Rigidità dielettrica: 3000 V; / - Lamierino a basse perdite; / - Avvolgimento in alluminio; / - Servizio: continuo; / - Classe di isolamento: F; / - Classe di protezione: I; / - Temperatura ambiente: 40 °C; / - Grado di protezione: IP00; / - Grado di protezione dei morsetti: IP20; / - Costruiti secondo norme applicabili al momento dell'installazione; / - completo di certificazione di conformità o collaudo; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Potenza 500kVA	cad		8372,25	1,000%
E.10.02	CONTENITORI
E.10.02.01	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. / Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.10.02.01.001	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. / Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dimensioni 450x360x620 mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 12,5kVA	cad		514,53	2,000%
E.10.02.01.002	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. / Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dimensioni 610x460x720 mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 30,0kVA	cad		808,36	1,000%
E.10.02.01.003	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. / Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dimensioni 810x560x920mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 160kVA	cad		1152,36	1,000%
E.10.02.01.004	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. / Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dimensioni 1200x800x1055mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 315kVA	cad		1729,56	1,000%
E.10.02.01.005	CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi. / Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dell'installazione / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dimensioni 1306x1000x1426mm (LaxPrxAl) per potenze oltre 315kVA	cad		2281,41	1,000%
E.11	SORGENTI ALIMENTAZIONE DI RISERVA E SICUREZZA
E.11.02	GRUPPI DI CONTINUITA' DI MEDIA E GRANDE POTENZA
E.11.02.03	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.02.03.001	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 30kVA, 400V, Aut.10'	cad		15838,06	1,000%
E.11.02.03.002	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 30kVA, 400V, Aut.30'	cad		18919,75	1,000%
E.11.02.03.003	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 30kVA, 400V, Aut.60'	cad		23292,87	1,000%
E.11.02.03.004	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 40kVA, 400V, Aut.10'	cad		16958,78	1,000%
E.11.02.03.005	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 40kVA, 400V, Aut.30'	cad		22601,90	1,000%
E.11.02.03.006	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 40kVA, 400V, Aut.60'	cad		27182,00	1,000%
E.11.02.03.007	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 60kVA, 400V, Aut.10'	cad		22441,32	1,000%
E.11.02.03.008	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 60kVA, 400V, Aut.30'	cad		27234,01	1,000%
E.11.02.03.009	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 60kVA, 400V, Aut.60'	cad		33535,30	1,000%
E.11.02.03.010	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello sinottico remoto	cad		516,03	5,000%
E.11.02.03.011	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo per pannello sinottico remoto	m		10,47	7,000%
E.11.02.03.012	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - scheda rele allarmi	cad		326,23	4,000%
E.11.02.03.013	DA 30 A 60kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60 / INGRESSO / Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro / Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz / Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99 / THD corrente a pieno carico (%) < 5 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro / Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile) / Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA / Capacità di sovraccarico dell'inverter / - per 5 minuti (%) 125 / - per 1 minuto (%) 150 / GENERALITÀ / Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98 / Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico / Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40 / Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90 / Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58 / Grado di protezione IP 20, / Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - scheda di rete SNMP	cad		320,13	4,000%
E.11.02.04	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.02.04.001	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 80kVA, 400V, Aut.10'	cad		28282,33	1,000%
E.11.02.04.002	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 80kVA, 400V, Aut.30'	cad		34806,42	1,000%
E.11.02.04.003	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 80kVA, 400V, Aut.60'	cad		46625,33	1,000%
E.11.02.04.004	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kVA, 400V, Aut.10'	cad		35688,52	1,000%
E.11.02.04.005	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kVA, 400V, Aut.30'	cad		45748,88	1,000%
E.11.02.04.006	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kVA, 400V, Aut.60'	cad		58284,78	1,000%
E.11.02.04.007	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 120kVA, 400V, Aut.10'	cad		40979,93	1,000%
E.11.02.04.008	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 120kVA, 400V, Aut.30'	cad		51371,66	1,000%
E.11.02.04.009	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 120kVA, 400V, Aut.60'	cad		67924,44	1,000%
E.11.02.04.010	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 160kVA, 400V, Aut.10'	cad		50802,82	1,000%
E.11.02.04.011	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 160kVA, 400V, Aut.30'	cad		68720,58	1,000%
E.11.02.04.012	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 160kVA, 400V, Aut.60'	cad		92096,03	1,000%
E.11.02.04.013	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kVA, 400V, Aut.10'	cad		60285,29	1,000%
E.11.02.04.014	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kVA, 400V, Aut.30'	cad		78790,00	1,000%
E.11.02.04.015	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kVA, 400V, Aut.60'	cad		103113,11	1,000%
E.11.02.04.016	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kVA, 400V, Aut.10'	cad		89615,97	1,000%
E.11.02.04.017	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kVA, 400V, Aut.30'	cad		117050,16	1,000%
E.11.02.04.018	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kVA, 400V, Aut.60'	cad		155183,64	1,000%
E.11.02.04.019	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kVA, 400V, Aut.10'	cad		112799,14	1,000%
E.11.02.04.020	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kVA, 400V, Aut.30'	cad		148034,19	1,000%
E.11.02.04.021	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kVA, 400V, Aut.60'	cad		200088,93	0,000%
E.11.02.04.022	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kVA, 400V, Aut.10'	cad		142994,96	1,000%
E.11.02.04.023	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kVA, 400V, Aut.30'	cad		197168,96	0,000%
E.11.02.04.024	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kVA, 400V, Aut.60'	cad		261378,47	0,000%
E.11.02.04.025	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 600kVA, 400V, Aut.10'	cad		170766,15	0,000%
E.11.02.04.026	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 600kVA, 400V, Aut.30'	cad		221882,25	0,000%
E.11.02.04.027	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 800kVA, 400V, Aut.10'	cad		220768,32	0,000%
E.11.02.04.028	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 800kVA, 400V, Aut.30'	cad		355616,39	0,000%
E.11.02.04.029	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello sinottico remoto	cad		481,76	5,000%
E.11.02.04.030	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo per pannello sinottico remoto	cad		10,47	7,000%
E.11.02.04.031	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - scheda rele allarmi	cad		304,22	4,000%
E.11.02.04.032	DA 80 A 800 kVA / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare l'efficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz. / CARATTERISTICHE TECNICHE: / POTENZE NOMINALI / Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 / Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 / INGRESSO / Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro / Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz) / Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3 / Fattore di potenza in ingresso >0,99 / USCITA / Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro / Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase / Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%) / - statica ±1 % / - dinamica Conforme alle norme Classe 1 / Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile) / Variazione della frequenza di uscita (%) / - con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile) / - con oscillatore proprio ± 0,1 / Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min. / Fattore di cresta del carico senza declassamento dell'ups (lpk/lrms). 3:1 / Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) / DATI GENERALI / Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40 / Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25 / Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95% / Grado di protezione a porte aperte IP 20 / Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dall'alto. / Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.) / Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99 / Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare. / Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele / L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - scheda di rete SNMP	cad		875,31	1,000%
E.11.03	GRUPPI DI CONTINUITA' MODULARI
E.11.03.01	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.01.001	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 5 kVA monofase 1 modulo batteria 6 min aut	cad		8330,45	1,000%
E.11.03.01.002	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 5 kVA monofase 3 modulo batteria 30 min aut	cad		10343,91	1,000%
E.11.03.01.003	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 5 kVA monofase 6 modulo batteria 60 min aut	cad		17572,49	1,000%
E.11.03.01.004	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 10 kVA monofase 3 modulo batteria 11 min aut	cad		12369,49	1,000%
E.11.03.01.005	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 10 kVA monofase 6 moduli batteria 30 min aut	cad		15707,37	1,000%
E.11.03.01.006	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 10 kVA monofase 12 moduli batteria 60 min aut con 1 armadio batterie aggiuntivo	cad		24734,83	1,000%
E.11.03.01.007	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 15 kVA monofase 5 moduli batteria 12 min aut	cad		15525,64	1,000%
E.11.03.01.008	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 15 kVA monofase 11 moduli batteria 33 min aut con 1 armadio batterie aggiuntivo	cad		25101,57	1,000%
E.11.03.01.009	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 20 kVA monofase 6 moduli batteria 11 min aut	cad		18113,55	1,000%
E.11.03.01.010	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 20 kVA monofase 12 moduli batteria 30 min aut con 1 armadio batterie aggiuntivo	cad		27689,50	1,000%
E.11.03.01.011	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio standard 5-20kVA orario normale	cad		562,49	13,000%
E.11.03.01.012	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - card servizi SNMP/Web	cad		266,76	9,000%
E.11.03.01.013	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di interfaccia con rele a contatti	cad		246,03	10,000%
E.11.03.01.014	DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. L'architettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine. / Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica / Ingresso / Tensione 230/400V ± 20% / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase / THDI: 5% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 230V (1ph) ± 3% / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Generale / Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec / Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line) / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - RAU unita remota di allarme (senza cavo)	cad		858,96	3,000%
E.11.03.02	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.02.001	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 30kW installati e armadio batterie 10 anni 15 min	cad		22857,79	0,000%
E.11.03.02.002	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 30kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		30388,63	0,000%
E.11.03.02.003	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 30kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		32152,48	0,000%
E.11.03.02.004	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 60kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		34824,13	1,000%
E.11.03.02.005	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 60kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		41054,41	0,000%
E.11.03.02.006	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 60kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		49469,06	0,000%
E.11.03.02.007	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 90kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		45169,66	0,000%
E.11.03.02.008	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 90kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		54179,60	0,000%
E.11.03.02.009	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 90kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		70516,00	0,000%